## Index
File | Description | Notes
result_summary.csv
spf_1000_100_1.csv
spf_600.0_100_1.csv
spf_600.0_100_1
spf_1000_100_2.csv
spf_600.0_100_2.csv
spf_600.0_100_2
spf_1000_100_3.csv
spf_600.0_100_3.csv
spf_600.0_100_3
spf_1000_50_1.csv
spf_600.0_50_1.csv
spf_600.0_50_1
spf_1000_50_2.csv
spf_600.0_50_2.csv
spf_600.0_50_2
spf_1000_50_3.csv
spf_600.0_50_3.csv
spf_600.0_50_3
spf_1000_20_1.csv
spf_600.0_20_1.csv
spf_600.0_20_1
spf_1000_20_2.csv
spf_600.0_20_2.csv
spf_600.0_20_2
spf_1000_20_3.csv
spf_600.0_20_3.csv
spf_600.0_20_3

## result_summary.csv
Result | Test Name | Power Level (%) | Iteration | PF Actual 1 | PF Actual 2 | PF Actual 3 | PF Target | PF MSA | PF Min Allowed | PF Max Allowed | Dataset File
Pass | SPF_mid_ind | 100 | 1 | 0.99998 | 0.99998 | 0.99998 | 1 | 0.02 | -0.98 | 0.98 | spf_1000_100_1.csv
Pass | SPF_mid_ind | 100 | 1 | 0.60853 | 0.60853 | 0.60853 | 0.6 | 0.02 | 0.58 | 0.62 | spf_600.0_100_1.csv
Pass | SPF_mid_ind | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | -0.98 | 0.98 | spf_1000_100_2.csv
Pass | SPF_mid_ind | 100 | 2 | 0.61237 | 0.61237 | 0.61237 | 0.6 | 0.02 | 0.58 | 0.62 | spf_600.0_100_2.csv
Pass | SPF_mid_ind | 100 | 3 | 0.99995 | 0.99995 | 0.99995 | 1 | 0.02 | -0.98 | 0.98 | spf_1000_100_3.csv
Pass | SPF_mid_ind | 100 | 3 | 0.60715 | 0.60715 | 0.60715 | 0.6 | 0.02 | 0.58 | 0.62 | spf_600.0_100_3.csv
Pass | SPF_mid_ind | 50 | 1 | 0.99996 | 0.99996 | 0.99996 | 1 | 0.02 | -0.98 | 0.98 | spf_1000_50_1.csv
Pass | SPF_mid_ind | 50 | 1 | 0.60899 | 0.60899 | 0.60899 | 0.6 | 0.02 | 0.58 | 0.62 | spf_600.0_50_1.csv
Pass | SPF_mid_ind | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | -0.98 | 0.98 | spf_1000_50_2.csv
Pass | SPF_mid_ind | 50 | 2 | 0.61768 | 0.61768 | 0.61768 | 0.6 | 0.02 | 0.58 | 0.62 | spf_600.0_50_2.csv
Pass | SPF_mid_ind | 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | -0.98 | 0.98 | spf_1000_50_3.csv
Pass | SPF_mid_ind | 50 | 3 | 0.60076 | 0.60076 | 0.60076 | 0.6 | 0.02 | 0.58 | 0.62 | spf_600.0_50_3.csv
Pass | SPF_mid_ind | 20 | 1 | 0.99993 | 0.99993 | 0.99993 | 1 | 0.02 | -0.98 | 0.98 | spf_1000_20_1.csv
Fail | SPF_mid_ind | 20 | 1 | 0.62874 | 0.62874 | 0.62874 | 0.6 | 0.02 | 0.58 | 0.62 | spf_600.0_20_1.csv
Pass | SPF_mid_ind | 20 | 2 | 0.99999 | 0.99999 | 0.99999 | 1 | 0.02 | -0.98 | 0.98 | spf_1000_20_2.csv
Fail | SPF_mid_ind | 20 | 2 | 0.6326 | 0.6326 | 0.6326 | 0.6 | 0.02 | 0.58 | 0.62 | spf_600.0_20_2.csv
Pass | SPF_mid_ind | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | -0.98 | 0.98 | spf_1000_20_3.csv
Fail | SPF_mid_ind | 20 | 3 | 0.65338 | 0.65338 | 0.65338 | 0.6 | 0.02 | 0.58 | 0.62 | spf_600.0_20_3.csv

## spf_1000_100_1.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_VRMS_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_1 | AC_IRMS_2 | AC_IRMS_3 | DC_P | AC_S_1 | AC_S_2 | AC_S_3 | AC_P_1 | AC_P_2 | AC_P_3 | AC_Q_1 | AC_Q_2 | AC_Q_3 | AC_FREQ_1 | AC_FREQ_2 | AC_FREQ_3 | AC_PF_1 | AC_PF_2 | AC_PF_3 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 938.6705 | 25.7635 | 230.0037 | 229.9995 | 229.9938 | 34.0571 | 34.3709 | 34.5584 | 24183.451 | 8118.7298 | 8118.7298 | 8118.7298 | 7958.1641 | 7958.1641 | 7958.1641 | 86.6079 | 86.6079 | 86.6079 | 50 | 50 | 50 | 0.99999 | 0.99999 | 0.99999 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
1.01 | 924.3091 | 29.6238 | 230.0175 | 230.0193 | 230.0168 | 40.5543 | 40.6675 | 40.8399 | 27381.5847 | 9170.6836 | 9170.6836 | 9170.6836 | 9426.651 | 9426.651 | 9426.651 | 18.2344 | 18.2344 | 18.2344 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
2 | 906.7761 | 32.9823 | 229.9994 | 230.0085 | 230.0134 | 43.0878 | 43.2397 | 43.3051 | 29907.5689 | 9929.9818 | 9929.9818 | 9929.9818 | 9856.6152 | 9856.6152 | 9856.6152 | 4.2675 | 4.2675 | 4.2675 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
2.99 | 875.0306 | 37.0044 | 229.9641 | 229.9646 | 229.97 | 46.3839 | 46.9532 | 46.4323 | 32379.9501 | 10749.1016 | 10749.1016 | 10749.1016 | 10743.3626 | 10743.3626 | 10743.3626 | -23.374 | -23.374 | -23.374 | 50 | 50 | 50 | 0.99995 | 0.99995 | 0.99995 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
4 | 874.7305 | 36.9882 | 230.0115 | 230.0023 | 229.9928 | 46.6855 | 46.9552 | 47.2956 | 32354.6821 | 10875.8698 | 10875.8698 | 10875.8698 | 10799.3971 | 10799.3971 | 10799.3971 | 5.0037 | 5.0037 | 5.0037 | 50 | 50 | 50 | 0.99998 | 0.99998 | 0.99998 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
5.01 | 884.5096 | 36.4405 | 230.0214 | 230.0238 | 230.0248 | 47.3301 | 46.415 | 46.5442 | 32231.9801 | 10743.3079 | 10743.3079 | 10743.3079 | 10676.847 | 10676.847 | 10676.847 | 32.0391 | 32.0391 | 32.0391 | 50 | 50 | 50 | 0.99998 | 0.99998 | 0.99998 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98

## spf_600.0_100_1.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_VRMS_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_1 | AC_IRMS_2 | AC_IRMS_3 | DC_P | AC_S_1 | AC_S_2 | AC_S_3 | AC_P_1 | AC_P_2 | AC_P_3 | AC_Q_1 | AC_Q_2 | AC_Q_3 | AC_FREQ_1 | AC_FREQ_2 | AC_FREQ_3 | AC_PF_1 | AC_PF_2 | AC_PF_3 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 954.16 | 22.4225 | 230.0296 | 230.0153 | 230.0072 | 50.4095 | 50.4657 | 50.4726 | 21394.6544 | 11669.8229 | 11669.8229 | 11669.8229 | 7061.4863 | 7061.4863 | 7061.4863 | 9212.2005 | 9212.2005 | 9212.2005 | 50 | 50 | 50 | 0.60373 | 0.60373 | 0.60373 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
0.98 | 953.6365 | 22.1198 | 230.0214 | 230.0246 | 230.0287 | 49.6457 | 49.7089 | 49.692 | 21094.2118 | 11397.4036 | 11397.4036 | 11397.4036 | 6904.1908 | 6904.1908 | 6904.1908 | 9058.4512 | 9058.4512 | 9058.4512 | 50 | 50 | 50 | 0.6109 | 0.6109 | 0.6109 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
2.01 | 953.6902 | 21.7816 | 229.9923 | 230.009 | 230.0138 | 49.6674 | 49.7127 | 49.6916 | 20772.8645 | 11412.1315 | 11412.1315 | 11412.1315 | 7007.3737 | 7007.3737 | 7007.3737 | 8954.0046 | 8954.0046 | 8954.0046 | 50 | 50 | 50 | 0.60867 | 0.60867 | 0.60867 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
3.03 | 954.1818 | 21.7771 | 230.0038 | 229.994 | 229.9904 | 49.7779 | 49.7973 | 49.779 | 20779.2785 | 11480.0742 | 11480.0742 | 11480.0742 | 6879.2546 | 6879.2546 | 6879.2546 | 9194.832 | 9194.832 | 9194.832 | 50 | 50 | 50 | 0.60876 | 0.60876 | 0.60876 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
4.01 | 953.963 | 22.1119 | 230.022 | 230.015 | 230.0091 | 49.6479 | 49.7404 | 49.659 | 21093.9478 | 11524.1758 | 11524.1758 | 11524.1758 | 6941.627 | 6941.627 | 6941.627 | 8984.1009 | 8984.1009 | 8984.1009 | 50 | 50 | 50 | 0.60373 | 0.60373 | 0.60373 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
5.02 | 955.4849 | 22.1901 | 230.0265 | 230.0276 | 230.0271 | 49.6647 | 49.8454 | 49.708 | 21202.2807 | 11427.3099 | 11427.3099 | 11427.3099 | 6937.8945 | 6937.8945 | 6937.8945 | 9095.1647 | 9095.1647 | 9095.1647 | 50 | 50 | 50 | 0.60853 | 0.60853 | 0.60853 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58

## spf_1000_100_2.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_VRMS_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_1 | AC_IRMS_2 | AC_IRMS_3 | DC_P | AC_S_1 | AC_S_2 | AC_S_3 | AC_P_1 | AC_P_2 | AC_P_3 | AC_Q_1 | AC_Q_2 | AC_Q_3 | AC_FREQ_1 | AC_FREQ_2 | AC_FREQ_3 | AC_PF_1 | AC_PF_2 | AC_PF_3 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 897.1231 | 33.8933 | 230.0144 | 230.0096 | 230.0024 | 44.0084 | 44.2286 | 44.2653 | 30406.4481 | 10229.1751 | 10229.1751 | 10229.1751 | 10258.6595 | 10258.6595 | 10258.6595 | -90.644 | -90.644 | -90.644 | 50 | 50 | 50 | 0.99994 | 0.99994 | 0.99994 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
1 | 885.489 | 35.3557 | 230.0182 | 230.0254 | 230.0242 | 45.8218 | 45.934 | 46.3502 | 31307.0594 | 10527.6107 | 10527.6107 | 10527.6107 | 10614.9017 | 10614.9017 | 10614.9017 | 19.9733 | 19.9733 | 19.9733 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
1.99 | 876.9649 | 37.3567 | 229.9759 | 229.9946 | 230.003 | 46.8044 | 47.2214 | 47.0396 | 32760.519 | 10879.6413 | 10879.6413 | 10879.6413 | 10797.263 | 10797.263 | 10797.263 | -42.5436 | -42.5436 | -42.5436 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
2.98 | 869.106 | 37.6678 | 229.9815 | 229.9624 | 229.9616 | 46.7677 | 47.2524 | 47.1308 | 32737.3068 | 10823.0651 | 10823.0651 | 10823.0651 | 10900.6445 | 10900.6445 | 10900.6445 | 13.8374 | 13.8374 | 13.8374 | 50 | 50 | 50 | 0.99994 | 0.99994 | 0.99994 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
3.98 | 883.4579 | 36.0065 | 230.025 | 230.0192 | 230.0093 | 47.2431 | 47.1552 | 47.3699 | 31810.2355 | 10546.7246 | 10546.7246 | 10546.7246 | 10617.957 | 10617.957 | 10617.957 | -71.9233 | -71.9233 | -71.9233 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98

## spf_600.0_100_2.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_VRMS_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_1 | AC_IRMS_2 | AC_IRMS_3 | DC_P | AC_S_1 | AC_S_2 | AC_S_3 | AC_P_1 | AC_P_2 | AC_P_3 | AC_Q_1 | AC_Q_2 | AC_Q_3 | AC_FREQ_1 | AC_FREQ_2 | AC_FREQ_3 | AC_PF_1 | AC_PF_2 | AC_PF_3 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 957.3621 | 21.6036 | 230.0038 | 230.0137 | 230.0152 | 51.3317 | 51.4258 | 51.421 | 20682.4715 | 11390.6745 | 11390.6745 | 11390.6745 | 6961.4694 | 6961.4694 | 6961.4694 | 9206.8561 | 9206.8561 | 9206.8561 | 50 | 50 | 50 | 0.60347 | 0.60347 | 0.60347 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
0.96 | 956.0477 | 22.2731 | 230.002 | 229.9909 | 229.9921 | 49.7414 | 49.7848 | 49.7689 | 21294.0992 | 11422.4987 | 11422.4987 | 11422.4987 | 6964.5573 | 6964.5573 | 6964.5573 | 9125.1276 | 9125.1276 | 9125.1276 | 50 | 50 | 50 | 0.60564 | 0.60564 | 0.60564 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
1.97 | 955.3463 | 21.4389 | 230.0235 | 230.0199 | 230.019 | 49.6997 | 49.8208 | 49.7229 | 20481.5327 | 11430.3359 | 11430.3359 | 11430.3359 | 6936.1445 | 6936.1445 | 6936.1445 | 8962.9922 | 8962.9922 | 8962.9922 | 50 | 50 | 50 | 0.60436 | 0.60436 | 0.60436 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
2.97 | 955.4492 | 21.611 | 230.02 | 230.0262 | 230.0253 | 49.6978 | 49.7681 | 49.7733 | 20648.2277 | 11442.5677 | 11442.5677 | 11442.5677 | 6951.8314 | 6951.8314 | 6951.8314 | 9107.7878 | 9107.7878 | 9107.7878 | 50 | 50 | 50 | 0.60558 | 0.60558 | 0.60558 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
3.97 | 954.5057 | 22.1721 | 229.9927 | 230.0007 | 230.006 | 49.6926 | 49.7548 | 49.7599 | 21163.4058 | 11379.5039 | 11379.5039 | 11379.5039 | 6992.6458 | 6992.6458 | 6992.6458 | 9119.9844 | 9119.9844 | 9119.9844 | 50 | 50 | 50 | 0.60584 | 0.60584 | 0.60584 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
4.97 | 955.115 | 21.7804 | 230.0094 | 229.9947 | 229.9933 | 49.6791 | 49.7409 | 49.6846 | 20802.775 | 11288.5195 | 11288.5195 | 11288.5195 | 6962.9896 | 6962.9896 | 6962.9896 | 9129.207 | 9129.207 | 9129.207 | 50 | 50 | 50 | 0.61237 | 0.61237 | 0.61237 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58

## spf_1000_100_3.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_VRMS_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_1 | AC_IRMS_2 | AC_IRMS_3 | DC_P | AC_S_1 | AC_S_2 | AC_S_3 | AC_P_1 | AC_P_2 | AC_P_3 | AC_Q_1 | AC_Q_2 | AC_Q_3 | AC_FREQ_1 | AC_FREQ_2 | AC_FREQ_3 | AC_PF_1 | AC_PF_2 | AC_PF_3 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 938.1588 | 26.7337 | 229.9661 | 229.9817 | 229.9891 | 38.3319 | 36.7615 | 36.9508 | 25080.4455 | 8389.5853 | 8389.5853 | 8389.5853 | 8359.1484 | 8359.1484 | 8359.1484 | -27.2181 | -27.2181 | -27.2181 | 50 | 50 | 50 | 0.99998 | 0.99998 | 0.99998 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
1.01 | 910.6987 | 32.7269 | 230.0021 | 229.9956 | 229.9825 | 40.9247 | 42.2627 | 41.7334 | 29804.3565 | 9773.9017 | 9773.9017 | 9773.9017 | 9653.265 | 9653.265 | 9653.265 | 21.3046 | 21.3046 | 21.3046 | 50 | 50 | 50 | 0.99998 | 0.99998 | 0.99998 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
2 | 881.2347 | 36.7125 | 230.0224 | 230.0243 | 230.0208 | 45.8497 | 46.8036 | 46.1893 | 32352.3015 | 10661.14 | 10661.14 | 10661.14 | 10686.2546 | 10686.2546 | 10686.2546 | -11.46 | -11.46 | -11.46 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
3.01 | 880.3041 | 36.7975 | 229.9972 | 230.01 | 230.0176 | 47.3838 | 46.9379 | 47.6609 | 32393.0032 | 10764.1882 | 10764.1882 | 10764.1882 | 10662.5332 | 10662.5332 | 10662.5332 | 22.0502 | 22.0502 | 22.0502 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
4.02 | 876.209 | 36.6667 | 229.9656 | 229.961 | 229.9654 | 46.3879 | 46.4955 | 46.7043 | 32127.6706 | 10818.6016 | 10818.6016 | 10818.6016 | 10894.4518 | 10894.4518 | 10894.4518 | -104.8277 | -104.8277 | -104.8277 | 50 | 50 | 50 | 0.99995 | 0.99995 | 0.99995 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98

## spf_600.0_100_3.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_VRMS_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_1 | AC_IRMS_2 | AC_IRMS_3 | DC_P | AC_S_1 | AC_S_2 | AC_S_3 | AC_P_1 | AC_P_2 | AC_P_3 | AC_Q_1 | AC_Q_2 | AC_Q_3 | AC_FREQ_1 | AC_FREQ_2 | AC_FREQ_3 | AC_PF_1 | AC_PF_2 | AC_PF_3 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 953.9258 | 22.3793 | 230.0244 | 230.0271 | 230.0265 | 49.2319 | 49.506 | 49.4785 | 21348.1645 | 11537.8229 | 11537.8229 | 11537.8229 | 7083.0286 | 7083.0286 | 7083.0286 | 9132.7305 | 9132.7305 | 9132.7305 | 50 | 50 | 50 | 0.61228 | 0.61228 | 0.61228 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
0.97 | 954.4625 | 21.773 | 230.008 | 230.018 | 230.0216 | 49.729 | 49.9666 | 49.7542 | 20781.526 | 11416.6159 | 11416.6159 | 11416.6159 | 6916.0957 | 6916.0957 | 6916.0957 | 9104.2891 | 9104.2891 | 9104.2891 | 50 | 50 | 50 | 0.61004 | 0.61004 | 0.61004 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
1.97 | 954.2407 | 21.5856 | 229.997 | 229.991 | 229.9917 | 49.7406 | 49.8045 | 49.7881 | 20597.8657 | 11309.3646 | 11309.3646 | 11309.3646 | 6939.8457 | 6939.8457 | 6939.8457 | 9118.638 | 9118.638 | 9118.638 | 50 | 50 | 50 | 0.61336 | 0.61336 | 0.61336 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
2.99 | 954.4323 | 22.1881 | 230.022 | 230.016 | 230.0035 | 49.7425 | 49.8647 | 49.7786 | 21177.0517 | 11532.1224 | 11532.1224 | 11532.1224 | 6987.4479 | 6987.4479 | 6987.4479 | 9002.0026 | 9002.0026 | 9002.0026 | 50 | 50 | 50 | 0.60342 | 0.60342 | 0.60342 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
3.99 | 955.3907 | 21.5655 | 230.0275 | 230.0282 | 230.0275 | 49.7173 | 49.8533 | 49.7685 | 20603.4435 | 11436.3906 | 11436.3906 | 11436.3906 | 6923.1608 | 6923.1608 | 6923.1608 | 9108.7467 | 9108.7467 | 9108.7467 | 50 | 50 | 50 | 0.60797 | 0.60797 | 0.60797 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
4.97 | 956.0515 | 21.6413 | 229.9984 | 230.0086 | 230.0196 | 49.6703 | 49.6833 | 49.6396 | 20690.1691 | 11457.0482 | 11457.0482 | 11457.0482 | 6925.916 | 6925.916 | 6925.916 | 9137.6602 | 9137.6602 | 9137.6602 | 50 | 50 | 50 | 0.60715 | 0.60715 | 0.60715 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58

## spf_1000_50_1.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_VRMS_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_1 | AC_IRMS_2 | AC_IRMS_3 | DC_P | AC_S_1 | AC_S_2 | AC_S_3 | AC_P_1 | AC_P_2 | AC_P_3 | AC_Q_1 | AC_Q_2 | AC_Q_3 | AC_FREQ_1 | AC_FREQ_2 | AC_FREQ_3 | AC_PF_1 | AC_PF_2 | AC_PF_3 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 898.6027 | 15.4312 | 230.0209 | 230.02 | 230.0186 | 21.1859 | 21.2054 | 21.4577 | 13866.5534 | 4935.5221 | 4935.5221 | 4935.5221 | 4859.4287 | 4859.4287 | 4859.4287 | 62.6966 | 62.6966 | 62.6966 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
0.95 | 880.2318 | 17.9369 | 229.9969 | 230.0094 | 230.0145 | 23.2014 | 23.275 | 23.0231 | 15788.5979 | 5256.9238 | 5256.9238 | 5256.9238 | 5292.444 | 5292.444 | 5292.444 | -24.7133 | -24.7133 | -24.7133 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
1.94 | 854.3013 | 19.4848 | 229.9616 | 229.9597 | 229.9658 | 23.8139 | 23.884 | 24.0048 | 16645.8909 | 5609.5625 | 5609.5625 | 5609.5625 | 5627.2168 | 5627.2168 | 5627.2168 | -60.4136 | -60.4136 | -60.4136 | 50 | 50 | 50 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
2.99 | 816.1079 | 21.0759 | 230.02 | 230.008 | 229.9843 | 24.5445 | 24.8446 | 24.6036 | 17200.1878 | 5660.2689 | 5660.2689 | 5660.2689 | 5613.8867 | 5613.8867 | 5613.8867 | 12.1902 | 12.1902 | 12.1902 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
3.97 | 793.4859 | 21.528 | 230.0259 | 230.0312 | 230.0326 | 24.8095 | 24.7621 | 24.8397 | 17082.1977 | 5671.3737 | 5671.3737 | 5671.3737 | 5727.3099 | 5727.3099 | 5727.3099 | -37.8938 | -37.8938 | -37.8938 | 50 | 50 | 50 | 0.99996 | 0.99996 | 0.99996 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98

## spf_600.0_50_1.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_VRMS_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_1 | AC_IRMS_2 | AC_IRMS_3 | DC_P | AC_S_1 | AC_S_2 | AC_S_3 | AC_P_1 | AC_P_2 | AC_P_3 | AC_Q_1 | AC_Q_2 | AC_Q_3 | AC_FREQ_1 | AC_FREQ_2 | AC_FREQ_3 | AC_PF_1 | AC_PF_2 | AC_PF_3 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 809.7537 | 21.0344 | 229.9773 | 229.9922 | 230.0006 | 40.7762 | 40.7421 | 40.7626 | 17032.6971 | 9370.8835 | 9370.8835 | 9370.8835 | 5628.9284 | 5628.9284 | 5628.9284 | 7384.6914 | 7384.6914 | 7384.6914 | 50 | 50 | 50 | 0.61643 | 0.61643 | 0.61643 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
1 | 813.0356 | 20.8843 | 229.9959 | 229.9771 | 229.9775 | 40.7193 | 40.7413 | 40.7235 | 16979.6761 | 9341.181 | 9341.181 | 9341.181 | 5579.4108 | 5579.4108 | 5579.4108 | 7449.7298 | 7449.7298 | 7449.7298 | 50 | 50 | 50 | 0.61474 | 0.61474 | 0.61474 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
2 | 790.3768 | 21.5988 | 230.0473 | 230.0333 | 230.0243 | 40.6948 | 40.6589 | 40.7548 | 17071.1526 | 9315.4245 | 9315.4245 | 9315.4245 | 5641.0397 | 5641.0397 | 5641.0397 | 7444.6914 | 7444.6914 | 7444.6914 | 50 | 50 | 50 | 0.61431 | 0.61431 | 0.61431 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
3 | 792.3981 | 21.6286 | 230.0131 | 230.0349 | 230.0395 | 40.6874 | 40.6439 | 40.7183 | 17138.4829 | 9350.2031 | 9350.2031 | 9350.2031 | 5678.7441 | 5678.7441 | 5678.7441 | 7390.2266 | 7390.2266 | 7390.2266 | 50 | 50 | 50 | 0.61275 | 0.61275 | 0.61275 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
3.99 | 804.6254 | 21.4144 | 229.9762 | 229.985 | 229.9911 | 40.7457 | 40.8104 | 40.7104 | 17230.5386 | 9308.2116 | 9308.2116 | 9308.2116 | 5812.5684 | 5812.5684 | 5812.5684 | 7482.6283 | 7482.6283 | 7482.6283 | 50 | 50 | 50 | 0.60899 | 0.60899 | 0.60899 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58

## spf_1000_50_2.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_VRMS_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_1 | AC_IRMS_2 | AC_IRMS_3 | DC_P | AC_S_1 | AC_S_2 | AC_S_3 | AC_P_1 | AC_P_2 | AC_P_3 | AC_Q_1 | AC_Q_2 | AC_Q_3 | AC_FREQ_1 | AC_FREQ_2 | AC_FREQ_3 | AC_PF_1 | AC_PF_2 | AC_PF_3 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 813.213 | 21.1092 | 230.0276 | 230.0138 | 230.0175 | 24.6651 | 24.7223 | 24.5458 | 17166.3055 | 5647.0091 | 5647.0091 | 5647.0091 | 5716.9785 | 5716.9785 | 5716.9785 | 68.6351 | 68.6351 | 68.6351 | 50 | 50 | 50 | 0.99996 | 0.99996 | 0.99996 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
1.01 | 806.369 | 21.0964 | 230.0172 | 230.0288 | 230.0268 | 24.7537 | 24.9452 | 24.9131 | 17011.5043 | 5640.5729 | 5640.5729 | 5640.5729 | 5695.0833 | 5695.0833 | 5695.0833 | 11.3943 | 11.3943 | 11.3943 | 50 | 50 | 50 | 0.99997 | 0.99997 | 0.99997 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
2.01 | 791.8787 | 21.5279 | 229.9619 | 229.9718 | 229.9811 | 24.945 | 25.1021 | 25.1439 | 17047.4941 | 5673.9297 | 5673.9297 | 5673.9297 | 5686.6139 | 5686.6139 | 5686.6139 | -72.0793 | -72.0793 | -72.0793 | 50 | 50 | 50 | 0.99997 | 0.99997 | 0.99997 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
3 | 791.4547 | 21.6623 | 229.9901 | 229.9683 | 229.9639 | 24.8155 | 24.9363 | 24.7944 | 17144.7053 | 5665.334 | 5665.334 | 5665.334 | 5740.6999 | 5740.6999 | 5740.6999 | 32.0994 | 32.0994 | 32.0994 | 50 | 50 | 50 | 0.99999 | 0.99999 | 0.99999 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
4.01 | 788.4944 | 21.5915 | 230.0372 | 230.0289 | 230.0237 | 24.7465 | 24.6685 | 24.8331 | 17024.7564 | 5631.3757 | 5631.3757 | 5631.3757 | 5615.9128 | 5615.9128 | 5615.9128 | -62.6646 | -62.6646 | -62.6646 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
4.99 | 814.0253 | 21.027 | 230.011 | 230.0242 | 230.0309 | 24.9545 | 24.8864 | 24.9695 | 17116.4817 | 5766.2591 | 5766.2591 | 5766.2591 | 5745.084 | 5745.084 | 5745.084 | 6.131 | 6.131 | 6.131 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98

## spf_600.0_50_2.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_VRMS_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_1 | AC_IRMS_2 | AC_IRMS_3 | DC_P | AC_S_1 | AC_S_2 | AC_S_3 | AC_P_1 | AC_P_2 | AC_P_3 | AC_Q_1 | AC_Q_2 | AC_Q_3 | AC_FREQ_1 | AC_FREQ_2 | AC_FREQ_3 | AC_PF_1 | AC_PF_2 | AC_PF_3 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 795.0234 | 21.3445 | 230.0485 | 230.0361 | 230.023 | 40.8048 | 40.6193 | 40.5956 | 16969.3883 | 9316.5417 | 9316.5417 | 9316.5417 | 5679.0059 | 5679.0059 | 5679.0059 | 7372.1667 | 7372.1667 | 7372.1667 | 50 | 50 | 50 | 0.61483 | 0.61483 | 0.61483 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
1 | 792.4213 | 21.3738 | 230.0139 | 230.0294 | 230.0372 | 40.9957 | 40.8142 | 40.6571 | 16937.0521 | 9343.6139 | 9343.6139 | 9343.6139 | 5711.0495 | 5711.0495 | 5711.0495 | 7418.8724 | 7418.8724 | 7418.8724 | 50 | 50 | 50 | 0.61648 | 0.61648 | 0.61648 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
2 | 805.5129 | 21.1338 | 229.9752 | 229.9814 | 229.9919 | 40.7935 | 40.7962 | 40.7316 | 17023.5667 | 9434.931 | 9434.931 | 9434.931 | 5679.1849 | 5679.1849 | 5679.1849 | 7359.5059 | 7359.5059 | 7359.5059 | 50 | 50 | 50 | 0.61047 | 0.61047 | 0.61047 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
2.98 | 803.171 | 21.2006 | 230.0046 | 229.9888 | 229.9816 | 40.7034 | 40.6868 | 40.6239 | 17027.7348 | 9273.748 | 9273.748 | 9273.748 | 5699.2904 | 5699.2904 | 5699.2904 | 7394.3431 | 7394.3431 | 7394.3431 | 50 | 50 | 50 | 0.61354 | 0.61354 | 0.61354 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
4 | 800.5464 | 21.3783 | 230.0345 | 230.0311 | 230.0266 | 40.6716 | 40.7306 | 40.5668 | 17114.3585 | 9344.0579 | 9344.0579 | 9344.0579 | 5649.3594 | 5649.3594 | 5649.3594 | 7438.9779 | 7438.9779 | 7438.9779 | 50 | 50 | 50 | 0.61318 | 0.61318 | 0.61318 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
4.97 | 796.6661 | 21.4274 | 230.0264 | 230.0371 | 230.0368 | 40.767 | 40.7995 | 40.7439 | 17070.4526 | 9351.3893 | 9351.3893 | 9351.3893 | 5636.8724 | 5636.8724 | 5636.8724 | 7410.6693 | 7410.6693 | 7410.6693 | 50 | 50 | 50 | 0.61768 | 0.61768 | 0.61768 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58

## spf_1000_50_3.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_VRMS_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_1 | AC_IRMS_2 | AC_IRMS_3 | DC_P | AC_S_1 | AC_S_2 | AC_S_3 | AC_P_1 | AC_P_2 | AC_P_3 | AC_Q_1 | AC_Q_2 | AC_Q_3 | AC_FREQ_1 | AC_FREQ_2 | AC_FREQ_3 | AC_PF_1 | AC_PF_2 | AC_PF_3 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 800.6176 | 21.38 | 230.0226 | 230.0137 | 230.0077 | 24.8366 | 24.6704 | 24.7323 | 17117.2362 | 5706.8822 | 5706.8822 | 5706.8822 | 5628.3379 | 5628.3379 | 5628.3379 | 35.6206 | 35.6206 | 35.6206 | 50 | 50 | 50 | 0.99997 | 0.99997 | 0.99997 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
1.02 | 800.3397 | 21.2964 | 230.0284 | 230.0335 | 230.033 | 24.7522 | 24.8097 | 24.8719 | 17044.3244 | 5659.8555 | 5659.8555 | 5659.8555 | 5722.8379 | 5722.8379 | 5722.8379 | -2.3835 | -2.3835 | -2.3835 | 50 | 50 | 50 | 0.99997 | 0.99997 | 0.99997 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
2 | 809.6631 | 21.0541 | 229.9698 | 229.9927 | 230.0014 | 24.8065 | 24.8047 | 25.1027 | 17046.7353 | 5686.8626 | 5686.8626 | 5686.8626 | 5677.7005 | 5677.7005 | 5677.7005 | -68.7664 | -68.7664 | -68.7664 | 50 | 50 | 50 | 0.99996 | 0.99996 | 0.99996 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
2.99 | 809.1412 | 21.2429 | 229.966 | 229.9554 | 229.9588 | 24.6868 | 24.7814 | 24.9195 | 17188.4949 | 5699.985 | 5699.985 | 5699.985 | 5740.668 | 5740.668 | 5740.668 | 72.4656 | 72.4656 | 72.4656 | 50 | 50 | 50 | 0.99999 | 0.99999 | 0.99999 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
4.01 | 797.4294 | 21.6136 | 230.0276 | 230.0174 | 230.0073 | 24.6735 | 24.6915 | 24.7664 | 17235.3408 | 5700.543 | 5700.543 | 5700.543 | 5711.681 | 5711.681 | 5711.681 | 41.0941 | 41.0941 | 41.0941 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98

## spf_600.0_50_3.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_VRMS_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_1 | AC_IRMS_2 | AC_IRMS_3 | DC_P | AC_S_1 | AC_S_2 | AC_S_3 | AC_P_1 | AC_P_2 | AC_P_3 | AC_Q_1 | AC_Q_2 | AC_Q_3 | AC_FREQ_1 | AC_FREQ_2 | AC_FREQ_3 | AC_PF_1 | AC_PF_2 | AC_PF_3 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 794.7901 | 21.5342 | 229.9902 | 230.0181 | 230.0213 | 40.6914 | 40.8769 | 40.7234 | 17115.1574 | 9266.582 | 9266.582 | 9266.582 | 5683.9486 | 5683.9486 | 5683.9486 | 7414.9889 | 7414.9889 | 7414.9889 | 50 | 50 | 50 | 0.61886 | 0.61886 | 0.61886 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
1 | 795.673 | 21.4454 | 229.9956 | 229.9826 | 229.9764 | 40.433 | 40.5367 | 40.4663 | 17063.5588 | 9395.9596 | 9395.9596 | 9395.9596 | 5696.0228 | 5696.0228 | 5696.0228 | 7367.0417 | 7367.0417 | 7367.0417 | 50 | 50 | 50 | 0.61526 | 0.61526 | 0.61526 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
2.01 | 794.9858 | 21.3835 | 230.0305 | 230.0123 | 230.006 | 40.5395 | 40.5613 | 40.6083 | 16999.5914 | 9344.3346 | 9344.3346 | 9344.3346 | 5610.875 | 5610.875 | 5610.875 | 7293.849 | 7293.849 | 7293.849 | 50 | 50 | 50 | 0.61199 | 0.61199 | 0.61199 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
2.99 | 797.1302 | 21.3636 | 230.0294 | 230.0401 | 230.0418 | 40.6442 | 40.6006 | 40.524 | 17029.5959 | 9394.5007 | 9394.5007 | 9394.5007 | 5759.5794 | 5759.5794 | 5759.5794 | 7509.0729 | 7509.0729 | 7509.0729 | 50 | 50 | 50 | 0.60759 | 0.60759 | 0.60759 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
4 | 811.8405 | 21.1112 | 229.9775 | 229.9848 | 230.0028 | 40.6159 | 40.6132 | 40.6549 | 17138.951 | 9274.1055 | 9274.1055 | 9274.1055 | 5725.0768 | 5725.0768 | 5725.0768 | 7408.5404 | 7408.5404 | 7408.5404 | 50 | 50 | 50 | 0.6121 | 0.6121 | 0.6121 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
4.99 | 818.2059 | 20.9453 | 229.992 | 229.9823 | 229.9761 | 40.5339 | 40.6176 | 40.5838 | 17137.5855 | 9368.8568 | 9368.8568 | 9368.8568 | 5679.2376 | 5679.2376 | 5679.2376 | 7381.0905 | 7381.0905 | 7381.0905 | 50 | 50 | 50 | 0.60076 | 0.60076 | 0.60076 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58

## spf_1000_20_1.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_VRMS_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_1 | AC_IRMS_2 | AC_IRMS_3 | DC_P | AC_S_1 | AC_S_2 | AC_S_3 | AC_P_1 | AC_P_2 | AC_P_3 | AC_Q_1 | AC_Q_2 | AC_Q_3 | AC_FREQ_1 | AC_FREQ_2 | AC_FREQ_3 | AC_PF_1 | AC_PF_2 | AC_PF_3 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 761.6904 | 8.5542 | 229.9648 | 229.977 | 229.9855 | 9.7878 | 9.5585 | 9.7957 | 6515.6352 | 2249.769 | 2249.769 | 2249.769 | 2182.8285 | 2182.8285 | 2182.8285 | -34.1394 | -34.1394 | -34.1394 | 50 | 50 | 50 | 0.99998 | 0.99998 | 0.99998 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
0.99 | 760.8939 | 8.5867 | 229.9774 | 229.9621 | 229.9604 | 9.56 | 9.6845 | 9.5357 | 6533.5711 | 2141.3867 | 2141.3867 | 2141.3867 | 2143.0399 | 2143.0399 | 2143.0399 | 17.9489 | 17.9489 | 17.9489 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
1.99 | 760.0229 | 8.601 | 230.0442 | 230.0288 | 230.0207 | 9.4421 | 9.1266 | 9.4533 | 6536.9531 | 2085.1642 | 2085.1642 | 2085.1642 | 2147.5374 | 2147.5374 | 2147.5374 | 23.8118 | 23.8118 | 23.8118 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
3 | 777.4579 | 8.3898 | 230.0087 | 230.0235 | 230.0312 | 9.6745 | 9.5147 | 9.6532 | 6522.7474 | 2222.5597 | 2222.5597 | 2222.5597 | 2120.7586 | 2120.7586 | 2120.7586 | -21.0676 | -21.0676 | -21.0676 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
4.02 | 775.3807 | 8.3648 | 229.9561 | 229.9678 | 229.9696 | 9.7149 | 9.6433 | 9.7242 | 6485.8728 | 2193.3537 | 2193.3537 | 2193.3537 | 2266.3459 | 2266.3459 | 2266.3459 | 20.1364 | 20.1364 | 20.1364 | 50 | 50 | 50 | 0.99993 | 0.99993 | 0.99993 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98

## spf_600.0_20_1.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_VRMS_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_1 | AC_IRMS_2 | AC_IRMS_3 | DC_P | AC_S_1 | AC_S_2 | AC_S_3 | AC_P_1 | AC_P_2 | AC_P_3 | AC_Q_1 | AC_Q_2 | AC_Q_3 | AC_FREQ_1 | AC_FREQ_2 | AC_FREQ_3 | AC_PF_1 | AC_PF_2 | AC_PF_3 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 767.4606 | 8.5076 | 230.0293 | 230.0229 | 230.0233 | 14.9586 | 14.8709 | 14.8775 | 6529.2399 | 3378.7852 | 3378.7852 | 3378.7852 | 2058.0846 | 2058.0846 | 2058.0846 | 2582.6453 | 2582.6453 | 2582.6453 | 50 | 50 | 50 | 0.6305 | 0.6305 | 0.6305 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
1 | 762.7084 | 8.5436 | 230.0177 | 230.0343 | 230.0365 | 15.1297 | 15.1158 | 15.0436 | 6516.2935 | 3415.1771 | 3415.1771 | 3415.1771 | 2061.1885 | 2061.1885 | 2061.1885 | 2653.0119 | 2653.0119 | 2653.0119 | 50 | 50 | 50 | 0.64709 | 0.64709 | 0.64709 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
2.01 | 764.0025 | 8.5085 | 229.9635 | 229.9686 | 229.9733 | 15.0205 | 14.9325 | 14.9866 | 6500.4913 | 3441.0329 | 3441.0329 | 3441.0329 | 2192.9832 | 2192.9832 | 2192.9832 | 2609.2222 | 2609.2222 | 2609.2222 | 50 | 50 | 50 | 0.65678 | 0.65678 | 0.65678 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
3.01 | 770.9198 | 8.4777 | 230.0025 | 229.9791 | 229.9773 | 15.0591 | 15.0649 | 14.9566 | 6535.6203 | 3408.8118 | 3408.8118 | 3408.8118 | 2174.5496 | 2174.5496 | 2174.5496 | 2681.6802 | 2681.6802 | 2681.6802 | 50 | 50 | 50 | 0.61307 | 0.61307 | 0.61307 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
4 | 754.1655 | 8.6427 | 230.0497 | 230.0466 | 230.041 | 15.0932 | 14.9469 | 14.9444 | 6518.0028 | 3422.7777 | 3422.7777 | 3422.7777 | 2096.1624 | 2096.1624 | 2096.1624 | 2649.221 | 2649.221 | 2649.221 | 50 | 50 | 50 | 0.62874 | 0.62874 | 0.62874 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58

## spf_1000_20_2.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_VRMS_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_1 | AC_IRMS_2 | AC_IRMS_3 | DC_P | AC_S_1 | AC_S_2 | AC_S_3 | AC_P_1 | AC_P_2 | AC_P_3 | AC_Q_1 | AC_Q_2 | AC_Q_3 | AC_FREQ_1 | AC_FREQ_2 | AC_FREQ_3 | AC_PF_1 | AC_PF_2 | AC_PF_3 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 746.815 | 8.7237 | 229.9549 | 229.9616 | 229.9666 | 9.7227 | 9.5997 | 9.8625 | 6515.0189 | 2148.3467 | 2148.3467 | 2148.3467 | 2186.8553 | 2186.8553 | 2186.8553 | -25.2603 | -25.2603 | -25.2603 | 50 | 50 | 50 | 0.99977 | 0.99977 | 0.99977 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
1.01 | 778.2612 | 8.3154 | 230.0209 | 229.997 | 229.9848 | 9.2511 | 9.0282 | 9.1311 | 6471.5879 | 2098.0793 | 2098.0793 | 2098.0793 | 2087.1426 | 2087.1426 | 2087.1426 | -34.5098 | -34.5098 | -34.5098 | 50 | 50 | 50 | 0.99999 | 0.99999 | 0.99999 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
2.03 | 764.1392 | 8.5752 | 230.0296 | 230.0316 | 230.0335 | 9.4908 | 9.4165 | 9.472 | 6552.6132 | 2095.2674 | 2095.2674 | 2095.2674 | 2141.411 | 2141.411 | 2141.411 | -43.9276 | -43.9276 | -43.9276 | 50 | 50 | 50 | 0.99991 | 0.99991 | 0.99991 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
3 | 773.7418 | 8.4008 | 229.9927 | 230.014 | 230.0161 | 9.7683 | 9.6481 | 9.6993 | 6500.0265 | 2142.4727 | 2142.4727 | 2142.4727 | 2180.8503 | 2180.8503 | 2180.8503 | -27.9199 | -27.9199 | -27.9199 | 50 | 50 | 50 | 0.99992 | 0.99992 | 0.99992 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
4.01 | 766.3939 | 8.5109 | 229.9685 | 229.9551 | 229.9578 | 9.4088 | 9.4295 | 9.6735 | 6522.7253 | 2233.3639 | 2233.3639 | 2233.3639 | 2142.4368 | 2142.4368 | 2142.4368 | -7.4105 | -7.4105 | -7.4105 | 50 | 50 | 50 | 0.99999 | 0.99999 | 0.99999 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98

## spf_600.0_20_2.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_VRMS_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_1 | AC_IRMS_2 | AC_IRMS_3 | DC_P | AC_S_1 | AC_S_2 | AC_S_3 | AC_P_1 | AC_P_2 | AC_P_3 | AC_Q_1 | AC_Q_2 | AC_Q_3 | AC_FREQ_1 | AC_FREQ_2 | AC_FREQ_3 | AC_PF_1 | AC_PF_2 | AC_PF_3 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 772.2303 | 8.4019 | 230.0308 | 230.0185 | 229.9982 | 14.9319 | 15.0465 | 14.8995 | 6488.2129 | 3372.0511 | 3372.0511 | 3372.0511 | 2113.8454 | 2113.8454 | 2113.8454 | 2646.1183 | 2646.1183 | 2646.1183 | 50 | 50 | 50 | 0.62134 | 0.62134 | 0.62134 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
1.02 | 773.6092 | 8.4319 | 230.0256 | 230.0356 | 230.0405 | 14.9422 | 14.851 | 14.7385 | 6522.9895 | 3403.9658 | 3403.9658 | 3403.9658 | 2097.721 | 2097.721 | 2097.721 | 2622.4722 | 2622.4722 | 2622.4722 | 50 | 50 | 50 | 0.63223 | 0.63223 | 0.63223 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
2.02 | 764.8973 | 8.5258 | 229.9728 | 229.9957 | 230.006 | 15.0107 | 15.0455 | 14.8516 | 6521.3324 | 3449.2093 | 3449.2093 | 3449.2093 | 2195.327 | 2195.327 | 2195.327 | 2614.6175 | 2614.6175 | 2614.6175 | 50 | 50 | 50 | 0.65144 | 0.65144 | 0.65144 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
3 | 759.643 | 8.6038 | 229.9845 | 229.9667 | 229.9618 | 14.8636 | 14.7728 | 14.8731 | 6535.8243 | 3467.9974 | 3467.9974 | 3467.9974 | 2187.9157 | 2187.9157 | 2187.9157 | 2667.5415 | 2667.5415 | 2667.5415 | 50 | 50 | 50 | 0.62292 | 0.62292 | 0.62292 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
4 | 782.22 | 8.2402 | 230.0293 | 230.0186 | 230.0177 | 14.9087 | 14.7423 | 14.7574 | 6445.6585 | 3392.4808 | 3392.4808 | 3392.4808 | 2050.0622 | 2050.0622 | 2050.0622 | 2558.2427 | 2558.2427 | 2558.2427 | 50 | 50 | 50 | 0.6326 | 0.6326 | 0.6326 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58

## spf_1000_20_3.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_VRMS_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_1 | AC_IRMS_2 | AC_IRMS_3 | DC_P | AC_S_1 | AC_S_2 | AC_S_3 | AC_P_1 | AC_P_2 | AC_P_3 | AC_Q_1 | AC_Q_2 | AC_Q_3 | AC_FREQ_1 | AC_FREQ_2 | AC_FREQ_3 | AC_PF_1 | AC_PF_2 | AC_PF_3 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 770.3868 | 8.4973 | 229.9854 | 230.0075 | 230.0213 | 9.6266 | 9.5375 | 9.6535 | 6546.2136 | 2196.1121 | 2196.1121 | 2196.1121 | 2242.487 | 2242.487 | 2242.487 | 24.1987 | 24.1987 | 24.1987 | 50 | 50 | 50 | 0.99996 | 0.99996 | 0.99996 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
1.01 | 768.9656 | 8.5339 | 229.9581 | 229.9544 | 229.9583 | 9.566 | 9.5642 | 9.6439 | 6562.2741 | 2160.0203 | 2160.0203 | 2160.0203 | 2173.634 | 2173.634 | 2173.634 | 71.4871 | 71.4871 | 71.4871 | 50 | 50 | 50 | 0.99989 | 0.99989 | 0.99989 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
2.01 | 768.2132 | 8.522 | 230.0294 | 230.0135 | 229.996 | 9.3076 | 9.2983 | 9.4108 | 6546.7072 | 2021.1527 | 2021.1527 | 2021.1527 | 2123.0646 | 2123.0646 | 2123.0646 | 46.5445 | 46.5445 | 46.5445 | 50 | 50 | 50 | 0.99999 | 0.99999 | 0.99999 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
3.01 | 764.3789 | 8.5678 | 230.0216 | 230.029 | 230.0363 | 9.5891 | 9.4244 | 9.5948 | 6549.0737 | 2149.7051 | 2149.7051 | 2149.7051 | 2159.5312 | 2159.5312 | 2159.5312 | 29.749 | 29.749 | 29.749 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
4.02 | 767.0793 | 8.5019 | 229.9662 | 229.9834 | 229.9951 | 9.6791 | 9.6976 | 9.748 | 6521.6392 | 2211.4683 | 2211.4683 | 2211.4683 | 2142.863 | 2142.863 | 2142.863 | -45.9689 | -45.9689 | -45.9689 | 50 | 50 | 50 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
5.02 | 756.712 | 8.4782 | 229.9888 | 229.9708 | 229.9609 | 9.3092 | 9.2307 | 9.4974 | 6415.5352 | 2172.8979 | 2172.8979 | 2172.8979 | 2130.4349 | 2130.4349 | 2130.4349 | -67.1505 | -67.1505 | -67.1505 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98

## spf_600.0_20_3.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_VRMS_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_1 | AC_IRMS_2 | AC_IRMS_3 | DC_P | AC_S_1 | AC_S_2 | AC_S_3 | AC_P_1 | AC_P_2 | AC_P_3 | AC_Q_1 | AC_Q_2 | AC_Q_3 | AC_FREQ_1 | AC_FREQ_2 | AC_FREQ_3 | AC_PF_1 | AC_PF_2 | AC_PF_3 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 757.6894 | 8.6353 | 229.9732 | 229.9935 | 230.0001 | 14.95 | 14.8932 | 14.8421 | 6542.8612 | 3507.4577 | 3507.4577 | 3507.4577 | 2215.4845 | 2215.4845 | 2215.4845 | 2718.5212 | 2718.5212 | 2718.5212 | 50 | 50 | 50 | 0.63989 | 0.63989 | 0.63989 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
1 | 752.2094 | 8.6489 | 229.984 | 229.9647 | 229.9626 | 14.7898 | 14.7065 | 14.8195 | 6505.7871 | 3413.4277 | 3413.4277 | 3413.4277 | 2157.54 | 2157.54 | 2157.54 | 2602.4976 | 2602.4976 | 2602.4976 | 50 | 50 | 50 | 0.64305 | 0.64305 | 0.64305 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
2.01 | 769.262 | 8.4383 | 230.0265 | 230.0234 | 230.0232 | 14.8739 | 14.7666 | 14.7101 | 6491.2905 | 3308.5658 | 3308.5658 | 3308.5658 | 2065.8999 | 2065.8999 | 2065.8999 | 2589.3073 | 2589.3073 | 2589.3073 | 50 | 50 | 50 | 0.65194 | 0.65194 | 0.65194 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
3 | 770.4421 | 8.4709 | 230.0246 | 230.0369 | 230.0365 | 15.0659 | 14.9281 | 14.9444 | 6526.3522 | 3392.2308 | 3392.2308 | 3392.2308 | 2172.8065 | 2172.8065 | 2172.8065 | 2632.6777 | 2632.6777 | 2632.6777 | 50 | 50 | 50 | 0.64243 | 0.64243 | 0.64243 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58
4.03 | 766.224 | 8.4787 | 229.9648 | 229.9713 | 229.9794 | 14.8935 | 14.788 | 14.8665 | 6496.5971 | 3374.6022 | 3374.6022 | 3374.6022 | 2168.3215 | 2168.3215 | 2168.3215 | 2624.0817 | 2624.0817 | 2624.0817 | 50 | 50 | 50 | 0.65338 | 0.65338 | 0.65338 | 0 | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.58