## Index
File | Description | Notes
result_summary.csv
spf_1000_100_1.csv
spf_-200.0_100_1.csv
spf_-200.0_100_1
spf_1000_100_2.csv
spf_-200.0_100_2.csv
spf_-200.0_100_2
spf_1000_100_3.csv
spf_-200.0_100_3.csv
spf_-200.0_100_3
spf_1000_50_1.csv
spf_-200.0_50_1.csv
spf_-200.0_50_1
spf_1000_50_2.csv
spf_-200.0_50_2.csv
spf_-200.0_50_2
spf_1000_50_3.csv
spf_-200.0_50_3.csv
spf_-200.0_50_3
spf_1000_20_1.csv
spf_-200.0_20_1.csv
spf_-200.0_20_1
spf_1000_20_2.csv
spf_-200.0_20_2.csv
spf_-200.0_20_2
spf_1000_20_3.csv
spf_-200.0_20_3.csv
spf_-200.0_20_3

## result_summary.csv
Result | Test Name | Power Level (%) | Iteration | PF Actual 1 | PF Actual 2 | PF Actual 3 | PF Target | PF MSA | PF Min Allowed | PF Max Allowed | Dataset File
Pass | SPF_min_cap | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | -0.98 | 0.98 | spf_1000_100_1.csv
Fail | SPF_min_cap | 100 | 1 | 0.24121 | 0.24121 | 0.24121 | -0.2 | 0.02 | -0.22 | -0.18 | spf_-200.0_100_1.csv
Pass | SPF_min_cap | 100 | 2 | 0.99999 | 0.99999 | 0.99999 | 1 | 0.02 | -0.98 | 0.98 | spf_1000_100_2.csv
Fail | SPF_min_cap | 100 | 2 | 0.23997 | 0.23997 | 0.23997 | -0.2 | 0.02 | -0.22 | -0.18 | spf_-200.0_100_2.csv
Pass | SPF_min_cap | 100 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | -0.98 | 0.98 | spf_1000_100_3.csv
Fail | SPF_min_cap | 100 | 3 | 0.23823 | 0.23823 | 0.23823 | -0.2 | 0.02 | -0.22 | -0.18 | spf_-200.0_100_3.csv
Pass | SPF_min_cap | 50 | 1 | 0.99997 | 0.99997 | 0.99997 | 1 | 0.02 | -0.98 | 0.98 | spf_1000_50_1.csv
Fail | SPF_min_cap | 50 | 1 | 0.24215 | 0.24215 | 0.24215 | -0.2 | 0.02 | -0.22 | -0.18 | spf_-200.0_50_1.csv
Pass | SPF_min_cap | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | -0.98 | 0.98 | spf_1000_50_2.csv
Fail | SPF_min_cap | 50 | 2 | 0.23412 | 0.23412 | 0.23412 | -0.2 | 0.02 | -0.22 | -0.18 | spf_-200.0_50_2.csv
Pass | SPF_min_cap | 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | -0.98 | 0.98 | spf_1000_50_3.csv
Fail | SPF_min_cap | 50 | 3 | 0.24138 | 0.24138 | 0.24138 | -0.2 | 0.02 | -0.22 | -0.18 | spf_-200.0_50_3.csv
Pass | SPF_min_cap | 20 | 1 | 0.99994 | 0.99994 | 0.99994 | 1 | 0.02 | -0.98 | 0.98 | spf_1000_20_1.csv
Fail | SPF_min_cap | 20 | 1 | 0.23507 | 0.23507 | 0.23507 | -0.2 | 0.02 | -0.22 | -0.18 | spf_-200.0_20_1.csv
Pass | SPF_min_cap | 20 | 2 | 0.99981 | 0.99981 | 0.99981 | 1 | 0.02 | -0.98 | 0.98 | spf_1000_20_2.csv
Fail | SPF_min_cap | 20 | 2 | 0.21536 | 0.21536 | 0.21536 | -0.2 | 0.02 | -0.22 | -0.18 | spf_-200.0_20_2.csv
Pass | SPF_min_cap | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | -0.98 | 0.98 | spf_1000_20_3.csv
Fail | SPF_min_cap | 20 | 3 | 0.22952 | 0.22952 | 0.22952 | -0.2 | 0.02 | -0.22 | -0.18 | spf_-200.0_20_3.csv

## spf_1000_100_1.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_VRMS_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_1 | AC_IRMS_2 | AC_IRMS_3 | DC_P | AC_S_1 | AC_S_2 | AC_S_3 | AC_P_1 | AC_P_2 | AC_P_3 | AC_Q_1 | AC_Q_2 | AC_Q_3 | AC_FREQ_1 | AC_FREQ_2 | AC_FREQ_3 | AC_PF_1 | AC_PF_2 | AC_PF_3 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 893.501 | 34.6458 | 230.0124 | 230.017 | 230.0206 | 43.9621 | 44.2016 | 44.8648 | 30956.0234 | 10188.9115 | 10188.9115 | 10188.9115 | 10297.5072 | 10297.5072 | 10297.5072 | -39.1079 | -39.1079 | -39.1079 | 50 | 50 | 50 | 0.99998 | 0.99998 | 0.99998 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
1 | 870.8373 | 37.8006 | 229.975 | 229.993 | 229.9957 | 47.096 | 47.3864 | 47.6107 | 32918.2156 | 10942.332 | 10942.332 | 10942.332 | 11016.6628 | 11016.6628 | 11016.6628 | 31.2396 | 31.2396 | 31.2396 | 50 | 50 | 50 | 0.99999 | 0.99999 | 0.99999 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
2 | 883.1501 | 35.9885 | 229.992 | 229.9695 | 229.9628 | 47.1158 | 47.1613 | 47.2601 | 31783.2715 | 10557.9316 | 10557.9316 | 10557.9316 | 10616.7214 | 10616.7214 | 10616.7214 | -97.5146 | -97.5146 | -97.5146 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
3 | 874.2155 | 37.021 | 230.022 | 230.0171 | 230.0148 | 46.0394 | 46.1113 | 46.2528 | 32364.3125 | 10735.3275 | 10735.3275 | 10735.3275 | 10806.7389 | 10806.7389 | 10806.7389 | -85.7669 | -85.7669 | -85.7669 | 50 | 50 | 50 | 0.99999 | 0.99999 | 0.99999 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
4.01 | 869.8611 | 37.2943 | 230.015 | 230.0208 | 230.0227 | 47.113 | 47.2236 | 47.3557 | 32440.8271 | 10890.5645 | 10890.5645 | 10890.5645 | 10874.3652 | 10874.3652 | 10874.3652 | -50.3842 | -50.3842 | -50.3842 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98

## spf_-200.0_100_1.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_VRMS_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_1 | AC_IRMS_2 | AC_IRMS_3 | DC_P | AC_S_1 | AC_S_2 | AC_S_3 | AC_P_1 | AC_P_2 | AC_P_3 | AC_Q_1 | AC_Q_2 | AC_Q_3 | AC_FREQ_1 | AC_FREQ_2 | AC_FREQ_3 | AC_PF_1 | AC_PF_2 | AC_PF_3 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 994.6942 | 7.1643 | 229.9852 | 229.9846 | 229.9833 | 42.5225 | 42.6907 | 42.5645 | 7126.3124 | 9813.8418 | 9813.8418 | 9813.8418 | 2353.1536 | 2353.1536 | 2353.1536 | -9483.7826 | -9483.7826 | -9483.7826 | 50 | 50 | 50 | 0.23815 | 0.23815 | 0.23815 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22
0.98 | 994.4635 | 6.7152 | 229.9865 | 229.985 | 229.9884 | 42.2952 | 42.541 | 42.468 | 6678.0203 | 9779.6289 | 9779.6289 | 9779.6289 | 2322.7697 | 2322.7697 | 2322.7697 | -9481.2617 | -9481.2617 | -9481.2617 | 50 | 50 | 50 | 0.24088 | 0.24088 | 0.24088 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22
2.01 | 994.9737 | 6.5674 | 229.9868 | 229.9889 | 229.9894 | 42.3705 | 42.7234 | 42.5349 | 6534.4125 | 9746.3776 | 9746.3776 | 9746.3776 | 2364.1655 | 2364.1655 | 2364.1655 | -9511.4857 | -9511.4857 | -9511.4857 | 50 | 50 | 50 | 0.24255 | 0.24255 | 0.24255 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22
2.98 | 994.1864 | 7.2758 | 229.987 | 229.9872 | 229.9871 | 42.4048 | 42.7055 | 42.4689 | 7233.532 | 9798.8509 | 9798.8509 | 9798.8509 | 2326.0093 | 2326.0093 | 2326.0093 | -9511.6842 | -9511.6842 | -9511.6842 | 50 | 50 | 50 | 0.23833 | 0.23833 | 0.23833 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22
3.98 | 994.3948 | 7.2474 | 229.9849 | 229.9829 | 229.9819 | 42.4199 | 42.6835 | 42.495 | 7206.7347 | 9792.5801 | 9792.5801 | 9792.5801 | 2318.6167 | 2318.6167 | 2318.6167 | -9592.2493 | -9592.2493 | -9592.2493 | 50 | 50 | 50 | 0.24121 | 0.24121 | 0.24121 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22

## spf_1000_100_2.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_VRMS_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_1 | AC_IRMS_2 | AC_IRMS_3 | DC_P | AC_S_1 | AC_S_2 | AC_S_3 | AC_P_1 | AC_P_2 | AC_P_3 | AC_Q_1 | AC_Q_2 | AC_Q_3 | AC_FREQ_1 | AC_FREQ_2 | AC_FREQ_3 | AC_PF_1 | AC_PF_2 | AC_PF_3 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 942.4464 | 24.9497 | 230.0132 | 230.0137 | 230.0146 | 35.3511 | 35.0216 | 34.4484 | 23513.7388 | 7755.5879 | 7755.5879 | 7755.5879 | 7869.8047 | 7869.8047 | 7869.8047 | 18.5026 | 18.5026 | 18.5026 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
1.01 | 922.3835 | 30.3733 | 229.995 | 230.0043 | 230.0081 | 38.7832 | 39.4736 | 39.8164 | 28015.8484 | 9392.7793 | 9392.7793 | 9392.7793 | 9294.0833 | 9294.0833 | 9294.0833 | -35.8505 | -35.8505 | -35.8505 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
2 | 886.8317 | 35.4841 | 229.9713 | 229.9668 | 229.9681 | 44.492 | 44.6502 | 45.079 | 31468.4576 | 10419.4557 | 10419.4557 | 10419.4557 | 10502.0488 | 10502.0488 | 10502.0488 | -104.0555 | -104.0555 | -104.0555 | 50 | 50 | 50 | 0.99999 | 0.99999 | 0.99999 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
3.01 | 883.7686 | 36.2875 | 230.0144 | 230.0069 | 229.993 | 46.8912 | 46.9299 | 47.1187 | 32069.7826 | 10598.2826 | 10598.2826 | 10598.2826 | 10599.0417 | 10599.0417 | 10599.0417 | -35.6642 | -35.6642 | -35.6642 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
4 | 871.5663 | 37.325 | 230.0194 | 230.0228 | 230.0261 | 46.4482 | 46.5421 | 46.6726 | 32531.1912 | 10796.6133 | 10796.6133 | 10796.6133 | 10828.4993 | 10828.4993 | 10828.4993 | -38.9126 | -38.9126 | -38.9126 | 50 | 50 | 50 | 0.99999 | 0.99999 | 0.99999 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
5.01 | 877.58 | 37.0729 | 229.9883 | 230.0026 | 230.0077 | 46.8341 | 46.9404 | 47.0891 | 32534.4687 | 10897.9479 | 10897.9479 | 10897.9479 | 10858.1732 | 10858.1732 | 10858.1732 | 60.309 | 60.309 | 60.309 | 50 | 50 | 50 | 0.99999 | 0.99999 | 0.99999 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98

## spf_-200.0_100_2.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_VRMS_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_1 | AC_IRMS_2 | AC_IRMS_3 | DC_P | AC_S_1 | AC_S_2 | AC_S_3 | AC_P_1 | AC_P_2 | AC_P_3 | AC_Q_1 | AC_Q_2 | AC_Q_3 | AC_FREQ_1 | AC_FREQ_2 | AC_FREQ_3 | AC_PF_1 | AC_PF_2 | AC_PF_3 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 995.497 | 7.068 | 229.9863 | 229.9872 | 229.9898 | 42.4022 | 42.6266 | 42.534 | 7036.1233 | 9800.2194 | 9800.2194 | 9800.2194 | 2279.693 | 2279.693 | 2279.693 | -9462.7383 | -9462.7383 | -9462.7383 | 50 | 50 | 50 | 0.24377 | 0.24377 | 0.24377 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22
1 | 995.4267 | 6.6947 | 229.9876 | 229.9859 | 229.9868 | 42.4502 | 42.6844 | 42.466 | 6664.0805 | 9818.8288 | 9818.8288 | 9818.8288 | 2315.1659 | 2315.1659 | 2315.1659 | -9451.0788 | -9451.0788 | -9451.0788 | 50 | 50 | 50 | 0.24205 | 0.24205 | 0.24205 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22
2.01 | 994.203 | 7.1319 | 229.9855 | 229.9836 | 229.985 | 42.351 | 42.5026 | 42.5412 | 7090.5695 | 9790.8112 | 9790.8112 | 9790.8112 | 2360.6016 | 2360.6016 | 2360.6016 | -9502.6882 | -9502.6882 | -9502.6882 | 50 | 50 | 50 | 0.2377 | 0.2377 | 0.2377 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22
3.02 | 995.7079 | 7.5804 | 229.9868 | 229.9883 | 229.9871 | 42.3748 | 42.6106 | 42.4644 | 7547.8365 | 9788.0612 | 9788.0612 | 9788.0612 | 2313.5384 | 2313.5384 | 2313.5384 | -9481.8919 | -9481.8919 | -9481.8919 | 50 | 50 | 50 | 0.24214 | 0.24214 | 0.24214 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22
4.02 | 995.5802 | 7.084 | 229.9866 | 229.9884 | 229.988 | 42.3333 | 42.6221 | 42.4819 | 7052.6622 | 9759.8509 | 9759.8509 | 9759.8509 | 2370.7645 | 2370.7645 | 2370.7645 | -9528.3164 | -9528.3164 | -9528.3164 | 50 | 50 | 50 | 0.24097 | 0.24097 | 0.24097 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22
5.02 | 995.869 | 6.7667 | 229.9869 | 229.9875 | 229.9837 | 42.3385 | 42.811 | 42.5744 | 6738.7619 | 9782.877 | 9782.877 | 9782.877 | 2347.7375 | 2347.7375 | 2347.7375 | -9480.6986 | -9480.6986 | -9480.6986 | 50 | 50 | 50 | 0.23997 | 0.23997 | 0.23997 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22

## spf_1000_100_3.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_VRMS_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_1 | AC_IRMS_2 | AC_IRMS_3 | DC_P | AC_S_1 | AC_S_2 | AC_S_3 | AC_P_1 | AC_P_2 | AC_P_3 | AC_Q_1 | AC_Q_2 | AC_Q_3 | AC_FREQ_1 | AC_FREQ_2 | AC_FREQ_3 | AC_PF_1 | AC_PF_2 | AC_PF_3 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 938.0521 | 26.6003 | 230.0067 | 230.012 | 230.0113 | 34.8814 | 35.0509 | 35.0453 | 24952.4429 | 8333.2891 | 8333.2891 | 8333.2891 | 8222.9499 | 8222.9499 | 8222.9499 | 32.3185 | 32.3185 | 32.3185 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
1 | 921.3906 | 30.4583 | 229.9636 | 229.9801 | 229.9862 | 41.4866 | 41.638 | 41.695 | 28063.9935 | 9434.474 | 9434.474 | 9434.474 | 9477.5111 | 9477.5111 | 9477.5111 | 43.5953 | 43.5953 | 43.5953 | 50 | 50 | 50 | 0.99997 | 0.99997 | 0.99997 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
2 | 897.8367 | 34.6156 | 230.0027 | 229.9912 | 229.9846 | 43.5612 | 43.6357 | 43.7746 | 31079.1316 | 10102.5534 | 10102.5534 | 10102.5534 | 10008.931 | 10008.931 | 10008.931 | -46.0558 | -46.0558 | -46.0558 | 50 | 50 | 50 | 0.99997 | 0.99997 | 0.99997 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
3 | 878.1363 | 37.3742 | 230.0226 | 230.0246 | 230.0212 | 46.8183 | 46.9397 | 46.9536 | 32819.6337 | 10838.0365 | 10838.0365 | 10838.0365 | 10768.4069 | 10768.4069 | 10768.4069 | 36.0289 | 36.0289 | 36.0289 | 50 | 50 | 50 | 0.99999 | 0.99999 | 0.99999 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
4 | 873.6974 | 37.621 | 230 | 230.0084 | 230.0146 | 47.4396 | 47.5307 | 47.6367 | 32869.378 | 10985.8229 | 10985.8229 | 10985.8229 | 10902.9388 | 10902.9388 | 10902.9388 | -6.4034 | -6.4034 | -6.4034 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98

## spf_-200.0_100_3.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_VRMS_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_1 | AC_IRMS_2 | AC_IRMS_3 | DC_P | AC_S_1 | AC_S_2 | AC_S_3 | AC_P_1 | AC_P_2 | AC_P_3 | AC_Q_1 | AC_Q_2 | AC_Q_3 | AC_FREQ_1 | AC_FREQ_2 | AC_FREQ_3 | AC_PF_1 | AC_PF_2 | AC_PF_3 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 994.717 | 7.2874 | 229.986 | 229.9855 | 229.9834 | 42.3914 | 42.7675 | 42.535 | 7248.8543 | 9795.1048 | 9795.1048 | 9795.1048 | 2361.8154 | 2361.8154 | 2361.8154 | -9503.6224 | -9503.6224 | -9503.6224 | 50 | 50 | 50 | 0.23626 | 0.23626 | 0.23626 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22
1.03 | 994.1422 | 7.0533 | 229.9839 | 229.9847 | 229.9874 | 42.3245 | 42.6061 | 42.5889 | 7011.9599 | 9793.959 | 9793.959 | 9793.959 | 2353.3475 | 2353.3475 | 2353.3475 | -9567.7461 | -9567.7461 | -9567.7461 | 50 | 50 | 50 | 0.23819 | 0.23819 | 0.23819 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22
2 | 994.8118 | 6.8588 | 229.9881 | 229.9869 | 229.9876 | 42.3179 | 42.6329 | 42.3955 | 6823.2486 | 9732.8652 | 9732.8652 | 9732.8652 | 2365.2074 | 2365.2074 | 2365.2074 | -9526.9245 | -9526.9245 | -9526.9245 | 50 | 50 | 50 | 0.24105 | 0.24105 | 0.24105 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22
3 | 994.3384 | 7.3193 | 229.9832 | 229.9846 | 229.9861 | 42.4612 | 42.6327 | 42.5947 | 7277.8151 | 9781.0091 | 9781.0091 | 9781.0091 | 2356.264 | 2356.264 | 2356.264 | -9443.2266 | -9443.2266 | -9443.2266 | 50 | 50 | 50 | 0.23347 | 0.23347 | 0.23347 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22
4 | 995.2481 | 6.9516 | 229.9847 | 229.9823 | 229.9836 | 42.439 | 42.665 | 42.5342 | 6918.5398 | 9731.3066 | 9731.3066 | 9731.3066 | 2379.0623 | 2379.0623 | 2379.0623 | -9566.3867 | -9566.3867 | -9566.3867 | 50 | 50 | 50 | 0.23823 | 0.23823 | 0.23823 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22

## spf_1000_50_1.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_VRMS_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_1 | AC_IRMS_2 | AC_IRMS_3 | DC_P | AC_S_1 | AC_S_2 | AC_S_3 | AC_P_1 | AC_P_2 | AC_P_3 | AC_Q_1 | AC_Q_2 | AC_Q_3 | AC_FREQ_1 | AC_FREQ_2 | AC_FREQ_3 | AC_PF_1 | AC_PF_2 | AC_PF_3 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 892.7953 | 17.0639 | 230.0181 | 230.0194 | 230.0227 | 22.3589 | 21.9598 | 22.0226 | 15234.6104 | 5059.9508 | 5059.9508 | 5059.9508 | 5002.1934 | 5002.1934 | 5002.1934 | -12.4507 | -12.4507 | -12.4507 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
0.98 | 857.1734 | 19.2909 | 229.9917 | 230.0073 | 230.0146 | 23.666 | 23.5812 | 24.1288 | 16535.6163 | 5481.4544 | 5481.4544 | 5481.4544 | 5533.3984 | 5533.3984 | 5533.3984 | 36.4551 | 36.4551 | 36.4551 | 50 | 50 | 50 | 0.99997 | 0.99997 | 0.99997 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
1.98 | 825.9406 | 20.6274 | 229.9617 | 229.9609 | 229.9655 | 24.4132 | 24.4331 | 24.6321 | 17037.018 | 5701.9329 | 5701.9329 | 5701.9329 | 5727.0527 | 5727.0527 | 5727.0527 | -38.2811 | -38.2811 | -38.2811 | 50 | 50 | 50 | 0.99999 | 0.99999 | 0.99999 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
2.96 | 803.715 | 21.2374 | 230.0175 | 229.9999 | 229.9924 | 24.6796 | 24.6624 | 24.7583 | 17068.7992 | 5679.8965 | 5679.8965 | 5679.8965 | 5595.6276 | 5595.6276 | 5595.6276 | -41.8561 | -41.8561 | -41.8561 | 50 | 50 | 50 | 0.99987 | 0.99987 | 0.99987 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
3.98 | 809.4136 | 21.0765 | 230.0295 | 230.0375 | 230.0353 | 24.9195 | 24.8855 | 24.9278 | 17059.6219 | 5629.5247 | 5629.5247 | 5629.5247 | 5667.7331 | 5667.7331 | 5667.7331 | 27.675 | 27.675 | 27.675 | 50 | 50 | 50 | 0.99997 | 0.99997 | 0.99997 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98

## spf_-200.0_50_1.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_VRMS_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_1 | AC_IRMS_2 | AC_IRMS_3 | DC_P | AC_S_1 | AC_S_2 | AC_S_3 | AC_P_1 | AC_P_2 | AC_P_3 | AC_Q_1 | AC_Q_2 | AC_Q_3 | AC_FREQ_1 | AC_FREQ_2 | AC_FREQ_3 | AC_PF_1 | AC_PF_2 | AC_PF_3 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 969.0098 | 7.1873 | 229.9803 | 229.9805 | 229.9785 | 42.5098 | 42.6852 | 42.5716 | 6964.5636 | 9767.0254 | 9767.0254 | 9767.0254 | 2297.4849 | 2297.4849 | 2297.4849 | -9554.8835 | -9554.8835 | -9554.8835 | 50 | 50 | 50 | 0.24463 | 0.24463 | 0.24463 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22
0.99 | 968.9844 | 7.487 | 229.9895 | 229.9864 | 229.9864 | 42.2687 | 42.597 | 42.4374 | 7254.8317 | 9717.6829 | 9717.6829 | 9717.6829 | 2350.9062 | 2350.9062 | 2350.9062 | -9473.8626 | -9473.8626 | -9473.8626 | 50 | 50 | 50 | 0.23566 | 0.23566 | 0.23566 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22
2 | 968.3243 | 7.5247 | 229.988 | 229.9893 | 229.992 | 42.3974 | 42.6468 | 42.4913 | 7286.3863 | 9750.5964 | 9750.5964 | 9750.5964 | 2366.7274 | 2366.7274 | 2366.7274 | -9524.8047 | -9524.8047 | -9524.8047 | 50 | 50 | 50 | 0.23477 | 0.23477 | 0.23477 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22
2.99 | 970.4221 | 6.9805 | 229.9814 | 229.9818 | 229.9862 | 42.5175 | 42.669 | 42.5332 | 6774.0452 | 9742.0085 | 9742.0085 | 9742.0085 | 2362.7419 | 2362.7419 | 2362.7419 | -9493.6081 | -9493.6081 | -9493.6081 | 50 | 50 | 50 | 0.24103 | 0.24103 | 0.24103 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22
3.98 | 969.5956 | 7.0789 | 229.9864 | 229.98 | 229.9815 | 42.3571 | 42.6286 | 42.5484 | 6863.7079 | 9760.4844 | 9760.4844 | 9760.4844 | 2318.6621 | 2318.6621 | 2318.6621 | -9502.6934 | -9502.6934 | -9502.6934 | 50 | 50 | 50 | 0.24215 | 0.24215 | 0.24215 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22

## spf_1000_50_2.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_VRMS_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_1 | AC_IRMS_2 | AC_IRMS_3 | DC_P | AC_S_1 | AC_S_2 | AC_S_3 | AC_P_1 | AC_P_2 | AC_P_3 | AC_Q_1 | AC_Q_2 | AC_Q_3 | AC_FREQ_1 | AC_FREQ_2 | AC_FREQ_3 | AC_PF_1 | AC_PF_2 | AC_PF_3 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 877.0748 | 18.2921 | 230.0198 | 230.025 | 230.0241 | 22.7187 | 22.6989 | 22.8082 | 16043.5463 | 5230.2653 | 5230.2653 | 5230.2653 | 5269.5999 | 5269.5999 | 5269.5999 | 59.3585 | 59.3585 | 59.3585 | 50 | 50 | 50 | 0.99997 | 0.99997 | 0.99997 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
1.01 | 850.7147 | 19.4645 | 229.9659 | 229.9861 | 229.9957 | 24.3026 | 24.3714 | 24.5093 | 16558.7278 | 5552.5553 | 5552.5553 | 5552.5553 | 5609.8379 | 5609.8379 | 5609.8379 | -71.6763 | -71.6763 | -71.6763 | 50 | 50 | 50 | 0.99998 | 0.99998 | 0.99998 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
1.99 | 828.8329 | 20.4064 | 229.9868 | 229.9677 | 229.9627 | 24.4141 | 24.4641 | 24.5838 | 16913.4975 | 5658.8008 | 5658.8008 | 5658.8008 | 5616.8301 | 5616.8301 | 5616.8301 | -90.8578 | -90.8578 | -90.8578 | 50 | 50 | 50 | 0.99995 | 0.99995 | 0.99995 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
2.99 | 792.5221 | 21.5528 | 230.0371 | 230.0301 | 230.0221 | 24.7435 | 24.6749 | 24.8517 | 17081.0862 | 5707.8457 | 5707.8457 | 5707.8457 | 5646.2077 | 5646.2077 | 5646.2077 | -23.8916 | -23.8916 | -23.8916 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
4 | 799.7848 | 21.4999 | 230.0035 | 230.0201 | 230.0268 | 24.9298 | 24.877 | 25.0143 | 17195.2571 | 5749.3704 | 5749.3704 | 5749.3704 | 5767.4368 | 5767.4368 | 5767.4368 | -0.1005 | -0.1005 | -0.1005 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98

## spf_-200.0_50_2.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_VRMS_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_1 | AC_IRMS_2 | AC_IRMS_3 | DC_P | AC_S_1 | AC_S_2 | AC_S_3 | AC_P_1 | AC_P_2 | AC_P_3 | AC_Q_1 | AC_Q_2 | AC_Q_3 | AC_FREQ_1 | AC_FREQ_2 | AC_FREQ_3 | AC_PF_1 | AC_PF_2 | AC_PF_3 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 971.2925 | 7.3547 | 229.9843 | 229.9812 | 229.9842 | 42.3488 | 42.6697 | 42.5109 | 7143.5584 | 9732.3796 | 9732.3796 | 9732.3796 | 2359.3416 | 2359.3416 | 2359.3416 | -9500.403 | -9500.403 | -9500.403 | 50 | 50 | 50 | 0.23424 | 0.23424 | 0.23424 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22
1.01 | 967.9649 | 7.4794 | 229.9889 | 229.9924 | 229.9906 | 42.2957 | 42.6036 | 42.4852 | 7239.7609 | 9727.1237 | 9727.1237 | 9727.1237 | 2342.7754 | 2342.7754 | 2342.7754 | -9569.319 | -9569.319 | -9569.319 | 50 | 50 | 50 | 0.23503 | 0.23503 | 0.23503 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22
2 | 971.5544 | 7.4002 | 229.9886 | 229.9913 | 229.9919 | 42.3694 | 42.6148 | 42.4701 | 7189.7416 | 9729.7891 | 9729.7891 | 9729.7891 | 2367.3898 | 2367.3898 | 2367.3898 | -9465.3158 | -9465.3158 | -9465.3158 | 50 | 50 | 50 | 0.23551 | 0.23551 | 0.23551 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22
3 | 970.3903 | 7.3708 | 229.9819 | 229.9826 | 229.9858 | 42.4371 | 42.7048 | 42.5762 | 7152.5599 | 9752.7975 | 9752.7975 | 9752.7975 | 2365.6395 | 2365.6395 | 2365.6395 | -9492.0827 | -9492.0827 | -9492.0827 | 50 | 50 | 50 | 0.23577 | 0.23577 | 0.23577 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22
4 | 970.5959 | 7.2115 | 229.9856 | 229.983 | 229.9821 | 42.4319 | 42.7254 | 42.5727 | 6999.445 | 9807.7585 | 9807.7585 | 9807.7585 | 2365.377 | 2365.377 | 2365.377 | -9470.4245 | -9470.4245 | -9470.4245 | 50 | 50 | 50 | 0.23412 | 0.23412 | 0.23412 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22

## spf_1000_50_3.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_VRMS_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_1 | AC_IRMS_2 | AC_IRMS_3 | DC_P | AC_S_1 | AC_S_2 | AC_S_3 | AC_P_1 | AC_P_2 | AC_P_3 | AC_Q_1 | AC_Q_2 | AC_Q_3 | AC_FREQ_1 | AC_FREQ_2 | AC_FREQ_3 | AC_PF_1 | AC_PF_2 | AC_PF_3 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 879.6722 | 18.0175 | 230.011 | 230.0185 | 230.0219 | 22.3333 | 22.316 | 22.4028 | 15849.5337 | 5252.4421 | 5252.4421 | 5252.4421 | 5293.6615 | 5293.6615 | 5293.6615 | 10.5022 | 10.5022 | 10.5022 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
1 | 843.7006 | 19.9911 | 229.9628 | 229.9832 | 229.9885 | 24.2026 | 24.2162 | 24.3455 | 16866.5102 | 5621.8385 | 5621.8385 | 5621.8385 | 5684.6758 | 5684.6758 | 5684.6758 | 79.358 | 79.358 | 79.358 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
2.01 | 825.4316 | 20.5253 | 230.0013 | 229.9799 | 229.9682 | 24.5197 | 24.5518 | 24.689 | 16942.2533 | 5560.3301 | 5560.3301 | 5560.3301 | 5593.7969 | 5593.7969 | 5593.7969 | 51.2345 | 51.2345 | 51.2345 | 50 | 50 | 50 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
3 | 800.1512 | 21.4281 | 230.0303 | 230.0293 | 230.0293 | 24.7969 | 24.6951 | 24.847 | 17145.7137 | 5726.2207 | 5726.2207 | 5726.2207 | 5717.2839 | 5717.2839 | 5717.2839 | 21.297 | 21.297 | 21.297 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
4 | 801.8009 | 21.3525 | 230.0008 | 230.0198 | 230.02 | 25.0105 | 24.9823 | 25.0857 | 17120.4744 | 5766.4694 | 5766.4694 | 5766.4694 | 5764.9896 | 5764.9896 | 5764.9896 | 12.2503 | 12.2503 | 12.2503 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98

## spf_-200.0_50_3.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_VRMS_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_1 | AC_IRMS_2 | AC_IRMS_3 | DC_P | AC_S_1 | AC_S_2 | AC_S_3 | AC_P_1 | AC_P_2 | AC_P_3 | AC_Q_1 | AC_Q_2 | AC_Q_3 | AC_FREQ_1 | AC_FREQ_2 | AC_FREQ_3 | AC_PF_1 | AC_PF_2 | AC_PF_3 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 968.7736 | 7.3168 | 229.9852 | 229.98 | 229.9798 | 42.4496 | 42.6913 | 42.5687 | 7088.3558 | 9777.5846 | 9777.5846 | 9777.5846 | 2296.0182 | 2296.0182 | 2296.0182 | -9552.4694 | -9552.4694 | -9552.4694 | 50 | 50 | 50 | 0.24197 | 0.24197 | 0.24197 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22
1 | 968.8941 | 7.228 | 229.9905 | 229.9913 | 229.9905 | 42.2979 | 42.5632 | 42.4306 | 7003.206 | 9767.4023 | 9767.4023 | 9767.4023 | 2292.6392 | 2292.6392 | 2292.6392 | -9452.0833 | -9452.0833 | -9452.0833 | 50 | 50 | 50 | 0.24289 | 0.24289 | 0.24289 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22
1.99 | 969.8092 | 7.6073 | 229.987 | 229.9877 | 229.9898 | 42.4499 | 42.7183 | 42.5058 | 7377.6099 | 9773.9355 | 9773.9355 | 9773.9355 | 2372.8901 | 2372.8901 | 2372.8901 | -9471.6016 | -9471.6016 | -9471.6016 | 50 | 50 | 50 | 0.2326 | 0.2326 | 0.2326 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22
3 | 968.9131 | 7.5809 | 229.9824 | 229.9807 | 229.9774 | 42.5714 | 42.7851 | 42.6194 | 7345.2422 | 9795.0599 | 9795.0599 | 9795.0599 | 2331.1875 | 2331.1875 | 2331.1875 | -9474.2396 | -9474.2396 | -9474.2396 | 50 | 50 | 50 | 0.23783 | 0.23783 | 0.23783 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22
4.01 | 969.8054 | 7.0185 | 229.9897 | 229.9859 | 229.9872 | 42.2708 | 42.604 | 42.4897 | 6806.6236 | 9782.9447 | 9782.9447 | 9782.9447 | 2284.7744 | 2284.7744 | 2284.7744 | -9485.0918 | -9485.0918 | -9485.0918 | 50 | 50 | 50 | 0.24138 | 0.24138 | 0.24138 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22

## spf_1000_20_1.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_VRMS_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_1 | AC_IRMS_2 | AC_IRMS_3 | DC_P | AC_S_1 | AC_S_2 | AC_S_3 | AC_P_1 | AC_P_2 | AC_P_3 | AC_Q_1 | AC_Q_2 | AC_Q_3 | AC_FREQ_1 | AC_FREQ_2 | AC_FREQ_3 | AC_PF_1 | AC_PF_2 | AC_PF_3 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 839.6931 | 7.139 | 229.99 | 230.0085 | 230.0148 | 9.154 | 9.0796 | 8.9647 | 5994.5703 | 2030.7148 | 2030.7148 | 2030.7148 | 2074.8304 | 2074.8304 | 2074.8304 | 5.2207 | 5.2207 | 5.2207 | 50 | 50 | 50 | 0.99942 | 0.99942 | 0.99942 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
1 | 819.2336 | 7.598 | 229.9737 | 229.959 | 229.959 | 9.1357 | 8.8255 | 9.2092 | 6224.5169 | 2127.0477 | 2127.0477 | 2127.0477 | 2115.8934 | 2115.8934 | 2115.8934 | 20.1909 | 20.1909 | 20.1909 | 50 | 50 | 50 | 0.99998 | 0.99998 | 0.99998 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
1.99 | 782.398 | 8.2699 | 230.0206 | 230.0123 | 230.0097 | 9.3253 | 9.2654 | 9.6218 | 6470.3782 | 2159.3743 | 2159.3743 | 2159.3743 | 2164.7109 | 2164.7109 | 2164.7109 | -25.4408 | -25.4408 | -25.4408 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
2.99 | 771.0637 | 8.4241 | 230.0131 | 230.029 | 230.0308 | 9.7199 | 9.5816 | 9.6515 | 6495.5482 | 2227.6727 | 2227.6727 | 2227.6727 | 2216.0044 | 2216.0044 | 2216.0044 | 23.8607 | 23.8607 | 23.8607 | 50 | 50 | 50 | 0.99997 | 0.99997 | 0.99997 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
4 | 766.9645 | 8.4902 | 229.9583 | 229.9618 | 229.9676 | 9.5161 | 9.4312 | 9.6686 | 6511.6438 | 2245.2275 | 2245.2275 | 2245.2275 | 2237.9997 | 2237.9997 | 2237.9997 | 5.9358 | 5.9358 | 5.9358 | 50 | 50 | 50 | 0.99994 | 0.99994 | 0.99994 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98

## spf_-200.0_20_1.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_VRMS_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_1 | AC_IRMS_2 | AC_IRMS_3 | DC_P | AC_S_1 | AC_S_2 | AC_S_3 | AC_P_1 | AC_P_2 | AC_P_3 | AC_Q_1 | AC_Q_2 | AC_Q_3 | AC_FREQ_1 | AC_FREQ_2 | AC_FREQ_3 | AC_PF_1 | AC_PF_2 | AC_PF_3 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 762.4563 | 8.5251 | 230.014 | 230.0082 | 229.9999 | 42.253 | 42.3473 | 42.1362 | 6500.0109 | 9638.3444 | 9638.3444 | 9638.3444 | 2096.5747 | 2096.5747 | 2096.5747 | -9433.597 | -9433.597 | -9433.597 | 50 | 50 | 50 | 0.21691 | 0.21691 | 0.21691 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22
1 | 766.0082 | 8.4981 | 229.9724 | 229.9869 | 230.0028 | 42.2947 | 42.5297 | 42.2592 | 6509.6129 | 9714.375 | 9714.375 | 9714.375 | 2115.4699 | 2115.4699 | 2115.4699 | -9477.8861 | -9477.8861 | -9477.8861 | 50 | 50 | 50 | 0.22189 | 0.22189 | 0.22189 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22
2.01 | 764.1615 | 8.564 | 229.9715 | 229.9661 | 229.9653 | 42.2462 | 42.5044 | 42.3557 | 6544.2646 | 9682.597 | 9682.597 | 9682.597 | 2111.0306 | 2111.0306 | 2111.0306 | -9451.9434 | -9451.9434 | -9451.9434 | 50 | 50 | 50 | 0.22142 | 0.22142 | 0.22142 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22
3 | 762.6442 | 8.6234 | 230.009 | 230.004 | 229.9898 | 42.0996 | 42.2391 | 42.3351 | 6576.5891 | 9676.7513 | 9676.7513 | 9676.7513 | 2109.4845 | 2109.4845 | 2109.4845 | -9482.8809 | -9482.8809 | -9482.8809 | 50 | 50 | 50 | 0.22301 | 0.22301 | 0.22301 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22
4.01 | 763.4193 | 8.5704 | 229.9758 | 229.9913 | 230.0018 | 42.1735 | 42.3758 | 42.3148 | 6542.8411 | 9722.4336 | 9722.4336 | 9722.4336 | 2175.6442 | 2175.6442 | 2175.6442 | -9504.959 | -9504.959 | -9504.959 | 50 | 50 | 50 | 0.22809 | 0.22809 | 0.22809 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22
5 | 760.864 | 8.4992 | 229.9684 | 229.9692 | 229.9665 | 42.2693 | 42.3296 | 42.2703 | 6466.7413 | 9697.0664 | 9697.0664 | 9697.0664 | 2158.6541 | 2158.6541 | 2158.6541 | -9473.9336 | -9473.9336 | -9473.9336 | 50 | 50 | 50 | 0.23507 | 0.23507 | 0.23507 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22

## spf_1000_20_2.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_VRMS_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_1 | AC_IRMS_2 | AC_IRMS_3 | DC_P | AC_S_1 | AC_S_2 | AC_S_3 | AC_P_1 | AC_P_2 | AC_P_3 | AC_Q_1 | AC_Q_2 | AC_Q_3 | AC_FREQ_1 | AC_FREQ_2 | AC_FREQ_3 | AC_PF_1 | AC_PF_2 | AC_PF_3 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 760.2357 | 8.6067 | 229.971 | 229.9963 | 230.0044 | 9.647 | 9.5675 | 9.7374 | 6543.1463 | 2204.6195 | 2204.6195 | 2204.6195 | 2237.3872 | 2237.3872 | 2237.3872 | 15.6056 | 15.6056 | 15.6056 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
1 | 773.0366 | 8.4509 | 229.9677 | 229.9563 | 229.9579 | 9.5007 | 9.4461 | 9.5327 | 6532.8348 | 2196.9863 | 2196.9863 | 2196.9863 | 2256.5158 | 2256.5158 | 2256.5158 | -12.7992 | -12.7992 | -12.7992 | 50 | 50 | 50 | 0.99989 | 0.99989 | 0.99989 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
2 | 770.0021 | 8.4722 | 230.041 | 230.0299 | 230.016 | 9.4582 | 9.3133 | 9.4167 | 6523.5852 | 2065.3001 | 2065.3001 | 2065.3001 | 2060.1595 | 2060.1595 | 2060.1595 | -10.6963 | -10.6963 | -10.6963 | 50 | 50 | 50 | 0.99995 | 0.99995 | 0.99995 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
3 | 768.2665 | 8.5235 | 230.0035 | 230.0214 | 230.0284 | 9.6413 | 9.5072 | 9.6941 | 6548.2975 | 2076.2306 | 2076.2306 | 2076.2306 | 2167.3288 | 2167.3288 | 2167.3288 | 15.1031 | 15.1031 | 15.1031 | 50 | 50 | 50 | 0.99992 | 0.99992 | 0.99992 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
4 | 761.5443 | 8.5238 | 229.9566 | 229.9667 | 229.9699 | 9.7027 | 9.5971 | 9.7411 | 6491.2383 | 2169.1265 | 2169.1265 | 2169.1265 | 2183.1844 | 2183.1844 | 2183.1844 | 4.4341 | 4.4341 | 4.4341 | 50 | 50 | 50 | 0.99981 | 0.99981 | 0.99981 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98

## spf_-200.0_20_2.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_VRMS_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_1 | AC_IRMS_2 | AC_IRMS_3 | DC_P | AC_S_1 | AC_S_2 | AC_S_3 | AC_P_1 | AC_P_2 | AC_P_3 | AC_Q_1 | AC_Q_2 | AC_Q_3 | AC_FREQ_1 | AC_FREQ_2 | AC_FREQ_3 | AC_PF_1 | AC_PF_2 | AC_PF_3 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 755.9126 | 8.5636 | 230.0056 | 229.9963 | 229.9911 | 42.1473 | 42.3006 | 42.2845 | 6473.3076 | 9707.6328 | 9707.6328 | 9707.6328 | 2120.7056 | 2120.7056 | 2120.7056 | -9461.2715 | -9461.2715 | -9461.2715 | 50 | 50 | 50 | 0.21575 | 0.21575 | 0.21575 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22
1.02 | 764.8574 | 8.4452 | 229.9875 | 230.0085 | 230.0075 | 42.2007 | 42.317 | 42.2224 | 6459.3383 | 9741.6439 | 9741.6439 | 9741.6439 | 2150.9976 | 2150.9976 | 2150.9976 | -9457.4766 | -9457.4766 | -9457.4766 | 50 | 50 | 50 | 0.23144 | 0.23144 | 0.23144 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22
2 | 770.1573 | 8.4143 | 229.9691 | 229.9658 | 229.9727 | 42.178 | 42.3552 | 42.3201 | 6480.3043 | 9701.7155 | 9701.7155 | 9701.7155 | 2236.7949 | 2236.7949 | 2236.7949 | -9436.7194 | -9436.7194 | -9436.7194 | 50 | 50 | 50 | 0.22212 | 0.22212 | 0.22212 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22
2.99 | 771.1614 | 8.4378 | 229.988 | 229.9779 | 229.9741 | 42.2162 | 42.3229 | 42.2864 | 6506.9239 | 9747.3743 | 9747.3743 | 9747.3743 | 2164.651 | 2164.651 | 2164.651 | -9469.9447 | -9469.9447 | -9469.9447 | 50 | 50 | 50 | 0.21676 | 0.21676 | 0.21676 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22
4 | 772.9008 | 8.4857 | 230.0075 | 230.013 | 230.0072 | 42.1268 | 42.2352 | 42.2369 | 6558.5993 | 9700.349 | 9700.349 | 9700.349 | 2158.9658 | 2158.9658 | 2158.9658 | -9443.3398 | -9443.3398 | -9443.3398 | 50 | 50 | 50 | 0.21536 | 0.21536 | 0.21536 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22

## spf_1000_20_3.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_VRMS_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_1 | AC_IRMS_2 | AC_IRMS_3 | DC_P | AC_S_1 | AC_S_2 | AC_S_3 | AC_P_1 | AC_P_2 | AC_P_3 | AC_Q_1 | AC_Q_2 | AC_Q_3 | AC_FREQ_1 | AC_FREQ_2 | AC_FREQ_3 | AC_PF_1 | AC_PF_2 | AC_PF_3 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 773.439 | 8.3902 | 229.9562 | 229.9569 | 229.965 | 9.4123 | 9.3229 | 9.6042 | 6489.3346 | 2203.4824 | 2203.4824 | 2203.4824 | 2122.8381 | 2122.8381 | 2122.8381 | -44.5194 | -44.5194 | -44.5194 | 50 | 50 | 50 | 0.99949 | 0.99949 | 0.99949 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
1.01 | 775.9958 | 8.3803 | 230.0279 | 230.0044 | 229.9856 | 9.3319 | 9.0162 | 9.3495 | 6503.1031 | 2160.3672 | 2160.3672 | 2160.3672 | 2178.5514 | 2178.5514 | 2178.5514 | -7.2963 | -7.2963 | -7.2963 | 50 | 50 | 50 | 0.99992 | 0.99992 | 0.99992 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
2 | 775.2039 | 8.3767 | 230.0248 | 230.0318 | 230.0346 | 9.5383 | 9.4717 | 9.3018 | 6493.6828 | 2202.3045 | 2202.3045 | 2202.3045 | 2174.7082 | 2174.7082 | 2174.7082 | 4.2773 | 4.2773 | 4.2773 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
3.01 | 777.4155 | 8.356 | 229.9765 | 230.0013 | 230.0084 | 9.7876 | 9.6587 | 9.775 | 6496.0955 | 2264.9701 | 2264.9701 | 2264.9701 | 2248.1429 | 2248.1429 | 2248.1429 | 5.2189 | 5.2189 | 5.2189 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98
3.99 | 769.8074 | 8.4983 | 229.9743 | 229.9619 | 229.9552 | 9.3273 | 9.3532 | 9.5338 | 6542.0388 | 2130.8447 | 2130.8447 | 2130.8447 | 2148.9987 | 2148.9987 | 2148.9987 | 37.7123 | 37.7123 | 37.7123 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98

## spf_-200.0_20_3.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_VRMS_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_1 | AC_IRMS_2 | AC_IRMS_3 | DC_P | AC_S_1 | AC_S_2 | AC_S_3 | AC_P_1 | AC_P_2 | AC_P_3 | AC_Q_1 | AC_Q_2 | AC_Q_3 | AC_FREQ_1 | AC_FREQ_2 | AC_FREQ_3 | AC_PF_1 | AC_PF_2 | AC_PF_3 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 773.4441 | 8.4668 | 230.0141 | 230.0088 | 230.0001 | 42.1291 | 42.2594 | 42.2065 | 6548.6036 | 9668.5456 | 9668.5456 | 9668.5456 | 2110.6698 | 2110.6698 | 2110.6698 | -9437.1042 | -9437.1042 | -9437.1042 | 50 | 50 | 50 | 0.21796 | 0.21796 | 0.21796 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22
0.99 | 761.5851 | 8.5289 | 229.9778 | 229.9927 | 230.0028 | 42.27 | 42.4087 | 42.3871 | 6495.494 | 9708.5716 | 9708.5716 | 9708.5716 | 2266.5452 | 2266.5452 | 2266.5452 | -9452.0293 | -9452.0293 | -9452.0293 | 50 | 50 | 50 | 0.2274 | 0.2274 | 0.2274 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22
2 | 755.8417 | 8.5559 | 229.9666 | 229.9668 | 229.9678 | 42.1969 | 42.4019 | 42.2439 | 6466.9312 | 9690.9544 | 9690.9544 | 9690.9544 | 2157.5438 | 2157.5438 | 2157.5438 | -9476.2513 | -9476.2513 | -9476.2513 | 50 | 50 | 50 | 0.23241 | 0.23241 | 0.23241 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22
3.01 | 767.0016 | 8.5315 | 229.9958 | 229.9887 | 229.9764 | 42.0156 | 42.2773 | 42.2312 | 6543.6781 | 9698.1328 | 9698.1328 | 9698.1328 | 2190.5745 | 2190.5745 | 2190.5745 | -9408.4688 | -9408.4688 | -9408.4688 | 50 | 50 | 50 | 0.21662 | 0.21662 | 0.21662 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22
4.01 | 764.8459 | 8.6106 | 230.0032 | 230.0047 | 230.0104 | 42.1088 | 42.3072 | 42.2785 | 6585.7977 | 9697.7852 | 9697.7852 | 9697.7852 | 2120.4697 | 2120.4697 | 2120.4697 | -9517.0267 | -9517.0267 | -9517.0267 | 50 | 50 | 50 | 0.22178 | 0.22178 | 0.22178 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22
5.01 | 759.3385 | 8.5239 | 229.9724 | 229.9813 | 229.9832 | 42.247 | 42.3022 | 42.2738 | 6472.5153 | 9693.0768 | 9693.0768 | 9693.0768 | 2136.7209 | 2136.7209 | 2136.7209 | -9474.4453 | -9474.4453 | -9474.4453 | 50 | 50 | 50 | 0.22952 | 0.22952 | 0.22952 | 0 | 0 | -0.2 | -0.18 | -0.22