## Index
File | Description | Notes
result_summary.csv
spf_1000_100_1.csv
spf_925.0_100_1.csv
spf_925.0_100_1
spf_1000_100_2.csv
spf_925.0_100_2.csv
spf_925.0_100_2
spf_1000_100_3.csv
spf_925.0_100_3.csv
spf_925.0_100_3
spf_1000_50_1.csv
spf_925.0_50_1.csv
spf_925.0_50_1
spf_1000_50_2.csv
spf_925.0_50_2.csv
spf_925.0_50_2
spf_1000_50_3.csv
spf_925.0_50_3.csv
spf_925.0_50_3
spf_1000_20_1.csv
spf_925.0_20_1.csv
spf_925.0_20_1
spf_1000_20_2.csv
spf_925.0_20_2.csv
spf_925.0_20_2
spf_1000_20_3.csv
spf_925.0_20_3.csv
spf_925.0_20_3

## result_summary.csv
Result | Test Name | Power Level (%) | Iteration | PF Actual | PF Target | PF MSA | PF Min Allowed | PF Max Allowed | Dataset File
Pass | SPF_mid_ind | 100 | 1 | 0.996 | 1 | 0.03 | -0.97 | 0.97 | spf_1000_100_1.csv
Fail | SPF_mid_ind | 100 | 1 | 0.893 | 0.925 | 0.03 | 0.895 | 0.955 | spf_925.0_100_1.csv
Pass | SPF_mid_ind | 100 | 2 | 0.996 | 1 | 0.03 | -0.97 | 0.97 | spf_1000_100_2.csv
Fail | SPF_mid_ind | 100 | 2 | 0.891 | 0.925 | 0.03 | 0.895 | 0.955 | spf_925.0_100_2.csv
Pass | SPF_mid_ind | 100 | 3 | 0.996 | 1 | 0.03 | -0.97 | 0.97 | spf_1000_100_3.csv
Fail | SPF_mid_ind | 100 | 3 | 0.891 | 0.925 | 0.03 | 0.895 | 0.955 | spf_925.0_100_3.csv
Pass | SPF_mid_ind | 50 | 1 | 0.988 | 1 | 0.03 | -0.97 | 0.97 | spf_1000_50_1.csv
Fail | SPF_mid_ind | 50 | 1 | 0.865 | 0.925 | 0.03 | 0.895 | 0.955 | spf_925.0_50_1.csv
Pass | SPF_mid_ind | 50 | 2 | 0.988 | 1 | 0.03 | -0.97 | 0.97 | spf_1000_50_2.csv
Fail | SPF_mid_ind | 50 | 2 | 0.865 | 0.925 | 0.03 | 0.895 | 0.955 | spf_925.0_50_2.csv
Pass | SPF_mid_ind | 50 | 3 | 0.988 | 1 | 0.03 | -0.97 | 0.97 | spf_1000_50_3.csv
Fail | SPF_mid_ind | 50 | 3 | 0.865 | 0.925 | 0.03 | 0.895 | 0.955 | spf_925.0_50_3.csv
Fail | SPF_mid_ind | 20 | 1 | 0.953 | 1 | 0.03 | -0.97 | 0.97 | spf_1000_20_1.csv
Fail | SPF_mid_ind | 20 | 1 | 0.786 | 0.925 | 0.03 | 0.895 | 0.955 | spf_925.0_20_1.csv
Fail | SPF_mid_ind | 20 | 2 | 0.954 | 1 | 0.03 | -0.97 | 0.97 | spf_1000_20_2.csv
Fail | SPF_mid_ind | 20 | 2 | 0.789 | 0.925 | 0.03 | 0.895 | 0.955 | spf_925.0_20_2.csv
Fail | SPF_mid_ind | 20 | 3 | 0.952 | 1 | 0.03 | -0.97 | 0.97 | spf_1000_20_3.csv
Fail | SPF_mid_ind | 20 | 3 | 0.786 | 0.925 | 0.03 | 0.895 | 0.955 | spf_925.0_20_3.csv

## spf_1000_100_1.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | DC_P | AC_S_1 | AC_P_1 | AC_Q_1 | AC_FREQ_1 | AC_PF_1 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 470.931 | 6.48 | 240.298 | 11.617 | 2904.579 | 2785.096 | 2768.2 | -201.996 | 60.051 | 0.994 | 0 | 0.054 | 1 | 0.97 | -0.97
1 | 465.768 | 6.524 | 240.141 | 11.844 | 3000.892 | 2845.652 | 2832.888 | -208.054 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.058 | 1 | 0.97 | -0.97
2 | 465.741 | 6.523 | 240.194 | 11.83 | 3001.628 | 2844.351 | 2831.995 | -203.524 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.056 | 1 | 0.97 | -0.97
2.67 | 465.631 | 6.53 | 240.212 | 11.817 | 3002.203 | 2841.522 | 2828.826 | -204.338 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.055 | 1 | 0.97 | -0.97
4 | 464.86 | 6.535 | 240.232 | 11.842 | 3000.676 | 2847.367 | 2835.07 | -202.284 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.058 | 1 | 0.97 | -0.97
5 | 464.801 | 6.537 | 240.2 | 11.858 | 3001.782 | 2850.199 | 2837.509 | -207.243 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.057 | 1 | 0.97 | -0.97

## spf_925.0_100_1.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | DC_P | AC_S_1 | AC_P_1 | AC_Q_1 | AC_FREQ_1 | AC_PF_1 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 466.059 | 6.52 | 240.149 | 13.095 | 3000.421 | 3145.949 | 2802.927 | -1413.672 | 60.05 | 0.891 | 0 | 0.056 | 0.925 | 0.955 | 0.895
1 | 467.663 | 6.495 | 239.997 | 13.126 | 2999.812 | 3151.621 | 2811.324 | -1410.465 | 60.051 | 0.892 | 0 | 0.055 | 0.925 | 0.955 | 0.895
2 | 469.604 | 6.464 | 240.085 | 13.05 | 2996.944 | 3135.133 | 2799.838 | -1395.686 | 60.051 | 0.893 | 0 | 0.056 | 0.925 | 0.955 | 0.895
3 | 477.41 | 6.443 | 240.042 | 13.121 | 2988.5 | 3150.021 | 2814.108 | -1400.839 | 60.05 | 0.893 | 0 | 0.058 | 0.925 | 0.955 | 0.895
4 | 492.001 | 6.279 | 239.992 | 12.728 | 2946.151 | 3057.587 | 2722.631 | -1376.245 | 60.051 | 0.89 | 0 | 0.056 | 0.925 | 0.955 | 0.895
5 | 484.157 | 6.401 | 240.002 | 13.04 | 2973.967 | 3131.323 | 2796.454 | -1393.41 | 60.051 | 0.893 | 0 | 0.06 | 0.925 | 0.955 | 0.895

## spf_1000_100_2.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | DC_P | AC_S_1 | AC_P_1 | AC_Q_1 | AC_FREQ_1 | AC_PF_1 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 465.041 | 6.535 | 240.28 | 11.886 | 3001.514 | 2858.02 | 2846.12 | -197.298 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.063 | 1 | 0.97 | -0.97
1 | 463.817 | 6.554 | 240.198 | 11.868 | 3001.81 | 2852.735 | 2839.917 | -208.012 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.054 | 1 | 0.97 | -0.97
2 | 463.931 | 6.55 | 240.182 | 11.798 | 3000.776 | 2836.305 | 2823.894 | -202.834 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.059 | 1 | 0.97 | -0.97
3 | 463.77 | 6.552 | 240.157 | 11.868 | 3002.038 | 2852.627 | 2840.097 | -202.793 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.051 | 1 | 0.97 | -0.97
3.67 | 463.858 | 6.551 | 240.049 | 11.873 | 3000.526 | 2853.69 | 2840.792 | -205.656 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.048 | 1 | 0.97 | -0.97

## spf_925.0_100_2.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | DC_P | AC_S_1 | AC_P_1 | AC_Q_1 | AC_FREQ_1 | AC_PF_1 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 465.561 | 6.525 | 239.926 | 13.075 | 3000.533 | 3139.012 | 2802.631 | -1398.441 | 60.05 | 0.893 | 0 | 0.062 | 0.925 | 0.955 | 0.895
1.33 | 467.98 | 6.492 | 239.986 | 13.068 | 2999.741 | 3138.777 | 2800.587 | -1403.352 | 60.05 | 0.892 | 0 | 0.049 | 0.925 | 0.955 | 0.895
2 | 469.122 | 6.473 | 240.067 | 13.041 | 2997.347 | 3132.694 | 2796.16 | -1397.289 | 60.051 | 0.893 | 0 | 0.061 | 0.925 | 0.955 | 0.895
3 | 482.983 | 6.42 | 240.011 | 12.908 | 2977.467 | 3100.902 | 2766.453 | -1386.442 | 60.051 | 0.892 | 0 | 0.061 | 0.925 | 0.955 | 0.895
4.33 | 482.6 | 6.338 | 240.013 | 12.901 | 2974.489 | 3098.739 | 2762.989 | -1388.477 | 60.05 | 0.892 | 0 | 0.06 | 0.925 | 0.955 | 0.895
5 | 490.849 | 6.385 | 239.946 | 12.811 | 2955.747 | 3077.818 | 2742.117 | -1381.589 | 60.051 | 0.891 | 0 | 0.052 | 0.925 | 0.955 | 0.895

## spf_1000_100_3.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | DC_P | AC_S_1 | AC_P_1 | AC_Q_1 | AC_FREQ_1 | AC_PF_1 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 465.178 | 6.531 | 240.191 | 11.882 | 3000.326 | 2857.97 | 2845.963 | -198.09 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.049 | 1 | 0.97 | -0.97
1 | 464.788 | 6.535 | 240.182 | 11.831 | 3000.597 | 2843.905 | 2831.758 | -204.866 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.057 | 1 | 0.97 | -0.97
2 | 465.033 | 6.535 | 240.136 | 11.832 | 3001.237 | 2843.716 | 2831.286 | -202.131 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.057 | 1 | 0.97 | -0.97
3 | 465.666 | 6.524 | 240.138 | 11.853 | 3000.809 | 2849.06 | 2836.532 | -205.171 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.058 | 1 | 0.97 | -0.97
4 | 465.693 | 6.522 | 240.203 | 11.84 | 3000.466 | 2845.669 | 2833.021 | -205.879 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.058 | 1 | 0.97 | -0.97

## spf_925.0_100_3.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | DC_P | AC_S_1 | AC_P_1 | AC_Q_1 | AC_FREQ_1 | AC_PF_1 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 465.776 | 6.523 | 239.768 | 13.082 | 3000.163 | 3140.646 | 2802.051 | -1403.613 | 60.051 | 0.892 | 0 | 0.046 | 0.925 | 0.955 | 0.895
1 | 467.581 | 6.496 | 239.991 | 13.045 | 2999.14 | 3132.724 | 2795.009 | -1399.81 | 60.05 | 0.892 | 0 | 0.055 | 0.925 | 0.955 | 0.895
2 | 469.117 | 6.47 | 239.882 | 13.015 | 2997.692 | 3125.927 | 2789.981 | -1395.104 | 60.051 | 0.893 | 0 | 0.051 | 0.925 | 0.955 | 0.895
3 | 489.146 | 6.361 | 239.912 | 12.803 | 2959.452 | 3076.454 | 2737.291 | -1389.289 | 60.051 | 0.89 | 0 | 0.051 | 0.925 | 0.955 | 0.895
4 | 473.331 | 6.455 | 239.938 | 13.121 | 2993.908 | 3151.643 | 2808.632 | -1415.177 | 60.05 | 0.891 | 0 | 0.057 | 0.925 | 0.955 | 0.895

## spf_1000_50_1.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | DC_P | AC_S_1 | AC_P_1 | AC_Q_1 | AC_FREQ_1 | AC_PF_1 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 461.935 | 3.894 | 239.818 | 6.611 | 1658.046 | 1592.183 | 1570.991 | -163.593 | 60.049 | 0.987 | 0 | 0.052 | 1 | 0.97 | -0.97
1 | 464.65 | 3.286 | 239.802 | 5.951 | 1494.718 | 1431.998 | 1415.382 | -168.169 | 60.05 | 0.989 | 0 | 0.054 | 1 | 0.97 | -0.97
2 | 464.677 | 3.286 | 239.805 | 5.967 | 1494.872 | 1434.383 | 1417.346 | -162.228 | 60.05 | 0.988 | 0 | 0.054 | 1 | 0.97 | -0.97
3 | 465.722 | 3.277 | 239.88 | 5.966 | 1494.131 | 1436.654 | 1418.643 | -168.501 | 60.051 | 0.988 | 0 | 0.055 | 1 | 0.97 | -0.97
4 | 465.61 | 3.279 | 239.828 | 5.943 | 1494.767 | 1430.77 | 1412.715 | -172.127 | 60.051 | 0.988 | 0 | 0.054 | 1 | 0.97 | -0.97
5 | 465.693 | 3.28 | 239.867 | 5.923 | 1495.529 | 1425.452 | 1407.848 | -170.588 | 60.051 | 0.988 | 0 | 0.051 | 1 | 0.97 | -0.97

## spf_925.0_50_1.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | DC_P | AC_S_1 | AC_P_1 | AC_Q_1 | AC_FREQ_1 | AC_PF_1 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 464.813 | 3.286 | 239.804 | 6.707 | 1494.942 | 1611.23 | 1395.059 | -788.455 | 60.051 | 0.866 | 0 | 0.059 | 0.925 | 0.955 | 0.895
1 | 464.912 | 3.287 | 239.735 | 6.706 | 1495.139 | 1612.415 | 1391.785 | -797.056 | 60.051 | 0.863 | 0 | 0.052 | 0.925 | 0.955 | 0.895
1.67 | 464.875 | 3.284 | 239.711 | 6.731 | 1494.639 | 1617.937 | 1401.414 | -790.444 | 60.05 | 0.866 | 0 | 0.052 | 0.925 | 0.955 | 0.895
3 | 465.815 | 3.278 | 239.787 | 6.713 | 1494.151 | 1615.906 | 1396.24 | -795.685 | 60.051 | 0.864 | 0 | 0.053 | 0.925 | 0.955 | 0.895
4 | 465.72 | 3.279 | 239.744 | 6.707 | 1495.093 | 1613.609 | 1395.44 | -794.378 | 60.05 | 0.865 | 0 | 0.053 | 0.925 | 0.955 | 0.895

## spf_1000_50_2.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | DC_P | AC_S_1 | AC_P_1 | AC_Q_1 | AC_FREQ_1 | AC_PF_1 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 464.57 | 3.286 | 239.852 | 5.936 | 1494.672 | 1429.316 | 1411.772 | -171.436 | 60.051 | 0.988 | 0 | 0.054 | 1 | 0.97 | -0.97
1 | 464.739 | 3.287 | 239.838 | 5.932 | 1495.168 | 1429.788 | 1411.818 | -175.873 | 60.051 | 0.988 | 0 | 0.052 | 1 | 0.97 | -0.97
2 | 464.68 | 3.285 | 239.797 | 5.928 | 1494.815 | 1426.875 | 1408.817 | -169.105 | 60.05 | 0.988 | 0 | 0.051 | 1 | 0.97 | -0.97
2.66 | 464.285 | 3.29 | 239.913 | 5.975 | 1495.551 | 1437.842 | 1421.611 | -164.476 | 60.051 | 0.989 | 0 | 0.055 | 1 | 0.97 | -0.97
3.66 | 463.678 | 3.292 | 239.816 | 5.965 | 1494.857 | 1434.429 | 1417.19 | -167.416 | 60.051 | 0.988 | 0 | 0.055 | 1 | 0.97 | -0.97

## spf_925.0_50_2.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | DC_P | AC_S_1 | AC_P_1 | AC_Q_1 | AC_FREQ_1 | AC_PF_1 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 464.675 | 3.286 | 239.728 | 6.686 | 1494.79 | 1607.985 | 1390.252 | -790.434 | 60.05 | 0.865 | 0 | 0.054 | 0.925 | 0.955 | 0.895
1 | 464.681 | 3.286 | 239.777 | 6.688 | 1495.14 | 1609.637 | 1392.388 | -790.195 | 60.05 | 0.865 | 0 | 0.051 | 0.925 | 0.955 | 0.895
2 | 464.741 | 3.286 | 239.785 | 6.707 | 1495.025 | 1615.02 | 1395.483 | -796.468 | 60.05 | 0.864 | 0 | 0.066 | 0.925 | 0.955 | 0.895
3 | 464.406 | 3.289 | 239.745 | 6.726 | 1494.368 | 1618.215 | 1403.024 | -789.977 | 60.05 | 0.867 | 0 | 0.054 | 0.925 | 0.955 | 0.895
4 | 463.715 | 3.292 | 239.769 | 6.745 | 1494.636 | 1623.208 | 1404.426 | -796.161 | 60.051 | 0.865 | 0 | 0.049 | 0.925 | 0.955 | 0.895

## spf_1000_50_3.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | DC_P | AC_S_1 | AC_P_1 | AC_Q_1 | AC_FREQ_1 | AC_PF_1 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 463.209 | 3.296 | 239.857 | 5.949 | 1494.439 | 1434.302 | 1417.488 | -168.21 | 60.051 | 0.988 | 0 | 0.047 | 1 | 0.97 | -0.97
1 | 462.823 | 3.298 | 239.863 | 5.948 | 1494.891 | 1431.149 | 1413.37 | -169.767 | 60.05 | 0.988 | 0 | 0.054 | 1 | 0.97 | -0.97
2 | 462.796 | 3.299 | 239.793 | 5.945 | 1495.008 | 1430.421 | 1412.344 | -172.255 | 60.05 | 0.988 | 0 | 0.057 | 1 | 0.97 | -0.97
3 | 462.644 | 3.3 | 239.862 | 5.945 | 1494.883 | 1431.338 | 1414.152 | -167.335 | 60.051 | 0.988 | 0 | 0.053 | 1 | 0.97 | -0.97
4 | 461.648 | 3.306 | 239.851 | 5.972 | 1494.931 | 1437.713 | 1420.272 | -165.475 | 60.05 | 0.988 | 0 | 0.054 | 1 | 0.97 | -0.97
5 | 461.743 | 3.307 | 239.877 | 5.924 | 1494.7 | 1428.165 | 1410.884 | -170.086 | 60.051 | 0.988 | 0 | 0.058 | 1 | 0.97 | -0.97

## spf_925.0_50_3.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | DC_P | AC_S_1 | AC_P_1 | AC_Q_1 | AC_FREQ_1 | AC_PF_1 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 462.775 | 3.299 | 239.825 | 6.692 | 1494.829 | 1609.719 | 1391.391 | -792.443 | 60.05 | 0.865 | 0 | 0.056 | 0.925 | 0.955 | 0.895
1 | 462.713 | 3.3 | 239.774 | 6.692 | 1494.662 | 1610.984 | 1391.843 | -794.098 | 60.051 | 0.864 | 0 | 0.052 | 0.925 | 0.955 | 0.895
1.67 | 462.844 | 3.301 | 239.804 | 6.733 | 1495.616 | 1617.346 | 1401.565 | -790.412 | 60.051 | 0.867 | 0 | 0.056 | 0.925 | 0.955 | 0.895
3 | 462.326 | 3.306 | 239.789 | 6.726 | 1495.75 | 1618.442 | 1402.065 | -792.046 | 60.051 | 0.867 | 0 | 0.056 | 0.925 | 0.955 | 0.895
4 | 461.723 | 3.306 | 239.811 | 6.748 | 1495.373 | 1621.079 | 1402.376 | -795.412 | 60.051 | 0.865 | 0 | 0.058 | 0.925 | 0.955 | 0.895

## spf_1000_20_1.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | DC_P | AC_S_1 | AC_P_1 | AC_Q_1 | AC_FREQ_1 | AC_PF_1 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 461.206 | 1.917 | 239.747 | 3.177 | 789.816 | 763.643 | 737.388 | -129.013 | 60.05 | 0.966 | 0 | 0.052 | 1 | 0.97 | -0.97
1 | 462.638 | 1.337 | 239.691 | 2.38 | 588.846 | 576.49 | 547.491 | -125.826 | 60.05 | 0.951 | 0 | 0.054 | 1 | 0.97 | -0.97
2 | 463.206 | 1.336 | 239.74 | 2.395 | 588.294 | 580.768 | 550.858 | -124.729 | 60.05 | 0.949 | 0 | 0.056 | 1 | 0.97 | -0.97
3 | 462.228 | 1.337 | 239.749 | 2.417 | 588.56 | 584.887 | 557.411 | -122.361 | 60.05 | 0.954 | 0 | 0.051 | 1 | 0.97 | -0.97
4 | 461.554 | 1.339 | 239.773 | 2.411 | 588.462 | 581.562 | 553.221 | -123.661 | 60.051 | 0.953 | 0 | 0.055 | 1 | 0.97 | -0.97

## spf_925.0_20_1.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | DC_P | AC_S_1 | AC_P_1 | AC_Q_1 | AC_FREQ_1 | AC_PF_1 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 462.686 | 1.336 | 239.672 | 2.851 | 588.784 | 686.698 | 541.31 | -393.39 | 60.05 | 0.789 | 0 | 0.05 | 0.925 | 0.955 | 0.895
1 | 462.58 | 1.336 | 239.708 | 2.868 | 588.503 | 690.074 | 546.012 | -395.128 | 60.051 | 0.792 | 0 | 0.051 | 0.925 | 0.955 | 0.895
2 | 462.739 | 1.334 | 239.743 | 2.835 | 588.046 | 686.696 | 541.269 | -394.76 | 60.05 | 0.789 | 0 | 0.055 | 0.925 | 0.955 | 0.895
3 | 462.376 | 1.336 | 239.667 | 2.841 | 588.502 | 686.709 | 539.55 | -397.428 | 60.051 | 0.786 | 0 | 0.053 | 0.925 | 0.955 | 0.895
4 | 461.78 | 1.339 | 239.708 | 2.85 | 588.131 | 689.102 | 541.064 | -398.959 | 60.05 | 0.786 | 0 | 0.052 | 0.925 | 0.955 | 0.895

## spf_1000_20_2.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | DC_P | AC_S_1 | AC_P_1 | AC_Q_1 | AC_FREQ_1 | AC_PF_1 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 461.29 | 1.341 | 239.769 | 2.385 | 588.285 | 575.883 | 547.898 | -123.466 | 60.051 | 0.952 | 0 | 0.057 | 1 | 0.97 | -0.97
1 | 460.66 | 1.342 | 239.742 | 2.411 | 588.185 | 581.175 | 553.578 | -120.756 | 60.05 | 0.954 | 0 | 0.055 | 1 | 0.97 | -0.97
2 | 460.959 | 1.344 | 239.738 | 2.403 | 589.555 | 581.558 | 552.969 | -123.954 | 60.05 | 0.952 | 0 | 0.054 | 1 | 0.97 | -0.97
3 | 460.67 | 1.342 | 239.704 | 2.408 | 588.588 | 581.831 | 554.615 | -120.53 | 60.051 | 0.955 | 0 | 0.05 | 1 | 0.97 | -0.97
4 | 459.679 | 1.345 | 239.708 | 2.411 | 588.178 | 583.689 | 555.533 | -123.66 | 60.051 | 0.954 | 0 | 0.056 | 1 | 0.97 | -0.97

## spf_925.0_20_2.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | DC_P | AC_S_1 | AC_P_1 | AC_Q_1 | AC_FREQ_1 | AC_PF_1 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 459.725 | 1.346 | 239.706 | 2.834 | 588.779 | 684.471 | 540.352 | -392.354 | 60.051 | 0.791 | 0 | 0.054 | 0.925 | 0.955 | 0.895
1 | 460.782 | 1.343 | 239.697 | 2.842 | 588.46 | 685.453 | 541.12 | -392.968 | 60.05 | 0.79 | 0 | 0.052 | 0.925 | 0.955 | 0.895
2 | 460.918 | 1.341 | 239.721 | 2.865 | 588.57 | 689.008 | 542.9 | -395.665 | 60.051 | 0.789 | 0 | 0.053 | 0.925 | 0.955 | 0.895
3 | 460.873 | 1.342 | 239.687 | 2.847 | 588.42 | 686.991 | 540.859 | -396.291 | 60.051 | 0.788 | 0 | 0.055 | 0.925 | 0.955 | 0.895
4 | 459.506 | 1.344 | 239.683 | 2.867 | 588.373 | 692.223 | 545.642 | -398.33 | 60.05 | 0.789 | 0 | 0.051 | 0.925 | 0.955 | 0.895

## spf_1000_20_3.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | DC_P | AC_S_1 | AC_P_1 | AC_Q_1 | AC_FREQ_1 | AC_PF_1 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 459.667 | 1.346 | 239.794 | 2.404 | 588.965 | 579.926 | 550.828 | -120.751 | 60.051 | 0.951 | 0 | 0.055 | 1 | 0.97 | -0.97
1 | 458.617 | 1.346 | 239.649 | 2.413 | 587.766 | 581.494 | 552.047 | -122.793 | 60.05 | 0.951 | 0 | 0.041 | 1 | 0.97 | -0.97
2 | 458.517 | 1.347 | 239.759 | 2.413 | 588.266 | 582.206 | 554.645 | -122.063 | 60.051 | 0.954 | 0 | 0.059 | 1 | 0.97 | -0.97
3 | 458.579 | 1.349 | 239.765 | 2.409 | 588.733 | 581.162 | 553.306 | -119.226 | 60.05 | 0.953 | 0 | 0.063 | 1 | 0.97 | -0.97
4 | 457.769 | 1.349 | 239.709 | 2.386 | 588.051 | 575.477 | 546.592 | -123.025 | 60.051 | 0.952 | 0 | 0.054 | 1 | 0.97 | -0.97

## spf_925.0_20_3.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | DC_P | AC_S_1 | AC_P_1 | AC_Q_1 | AC_FREQ_1 | AC_PF_1 | TRIG | TRIG_GRID | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 458.404 | 1.348 | 239.597 | 2.879 | 587.451 | 694.288 | 547.99 | -397.082 | 60.051 | 0.79 | 0 | 0.042 | 0.925 | 0.955 | 0.895
1 | 458.838 | 1.346 | 239.8 | 2.908 | 587.564 | 700.352 | 557.123 | -396.136 | 60.051 | 0.796 | 0 | 0.063 | 0.925 | 0.955 | 0.895
2 | 458.69 | 1.347 | 239.71 | 2.864 | 588.872 | 690.952 | 543.777 | -397.603 | 60.05 | 0.788 | 0 | 0.053 | 0.925 | 0.955 | 0.895
3 | 458.674 | 1.346 | 239.723 | 2.851 | 587.953 | 688.547 | 542.943 | -397.008 | 60.05 | 0.789 | 0 | 0.054 | 0.925 | 0.955 | 0.895
4 | 459.353 | 1.347 | 239.688 | 2.85 | 588.718 | 688.834 | 540.605 | -399.99 | 60.05 | 0.786 | 0 | 0.056 | 0.925 | 0.955 | 0.895