## Index
File | Description | Notes
result_summary.csv
VV_2_100_down_1.csv
VV_2_100_down_1
VV_2_100_up_1.csv
VV_2_100_up_1
VV_2_100_down_2.csv
VV_2_100_down_2
VV_2_100_up_2.csv
VV_2_100_up_2
VV_2_100_down_3.csv
VV_2_100_down_3
VV_2_100_up_3.csv
VV_2_100_up_3
VV_2_66_down_1.csv
VV_2_66_down_1
VV_2_66_up_1.csv
VV_2_66_up_1
VV_2_66_down_2.csv
VV_2_66_down_2
VV_2_66_up_2.csv
VV_2_66_up_2
VV_2_66_down_3.csv
VV_2_66_down_3
VV_2_66_up_3.csv
VV_2_66_up_3
VV_2_66_down_4.csv
VV_2_66_down_4
VV_2_66_up_4.csv
VV_2_66_up_4
VV_2_66_down_5.csv
VV_2_66_down_5
VV_2_66_up_5.csv
VV_2_66_up_5
VV_2_20_down_1.csv
VV_2_20_down_1
VV_2_20_up_1.csv
VV_2_20_up_1
VV_2_20_down_2.csv
VV_2_20_down_2
VV_2_20_up_2.csv
VV_2_20_up_2
VV_2_20_down_3.csv
VV_2_20_down_3
VV_2_20_up_3.csv
VV_2_20_up_3

## result_summary.csv
Result | Test Name | Power Priority | Power Level | Iteration | Var MSA | Dataset File | Point Result | Var Actual | Var Target | Var Min Allowed | Var Max Allowed
[7 empty] | Pass | -1014.147 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -1012.942 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -1009.776 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -997.254 | -898.1 | -1300 | -123.1
[7 empty] | Pass | -1005.575 | -705 | -1300 | 70
[7 empty] | Pass | -998.779 | -469.5 | -1244.5 | 305.5
[7 empty] | Pass | -995.968 | -241.5 | -1016.5 | 400
[7 empty] | Fail | -996.849 | -1.1 | -776.1 | 400
[7 empty] | Fail | -913.861 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -207.076 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -212.14 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -199.947 | 0 | -400 | 715
[7 empty] | Pass | -209.634 | 162.4 | -400 | 937.4
[7 empty] | Pass | -196.305 | 389.6 | -385.4 | 1164.6
[7 empty] | Fail | -202.892 | 613.9 | -161.1 | 1300
[7 empty] | Fail | -197.015 | 838.5 | 63.5 | 1300
[7 empty] | Fail | 417.188 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 621.018 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 614.511 | 900 | 500 | 1300
Fail | VV_2_100_down_1 | Reactive | 100 | 3 | 400 | VV_2_100_down_1.csv
[7 empty] | Pass | 621.337 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 616.508 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Fail | 416.783 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Fail | -194.657 | 826.1 | 51.1 | 1300
[7 empty] | Fail | -203.077 | 585.4 | -189.6 | 1300
[7 empty] | Pass | -192.249 | 374.6 | -400 | 1149.6
[7 empty] | Pass | -205.413 | 136.1 | -400 | 911.1
[7 empty] | Pass | -202.241 | 0 | -400 | 687.6
[7 empty] | Pass | -203.75 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -206.006 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Fail | -913.049 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Fail | -1000.197 | -56.6 | -831.6 | 400
[7 empty] | Pass | -1003.822 | -265.9 | -1040.9 | 400
[7 empty] | Pass | -1000.461 | -481.9 | -1256.9 | 293.1
[7 empty] | Pass | -1007.992 | -708.4 | -1300 | 66.6
[7 empty] | Pass | -1000.185 | -900 | -1300 | -166.6
[7 empty] | Pass | -1003.024 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -1013.428 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -1003.961 | -900 | -1300 | -500
Fail | VV_2_100_up_1 | Reactive | 100 | 3 | 400 | VV_2_100_up_1.csv
[7 empty] | Pass | -1009.186 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -1006.401 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -1016.113 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -1004.123 | -900 | -1300 | -156.9
[7 empty] | Pass | -1001.325 | -712.9 | -1300 | 62.1
[7 empty] | Pass | -1005.008 | -496.9 | -1271.9 | 278.1
[7 empty] | Pass | -1004.72 | -265.1 | -1040.1 | 400
[7 empty] | Fail | -998.037 | -40.1 | -815.1 | 400
[7 empty] | Fail | -912.509 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -207.444 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -215.587 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -200.768 | 0 | -400 | 688.7
[7 empty] | Pass | -204.609 | 150 | -400 | 925
[7 empty] | Pass | -194.144 | 382.5 | -392.5 | 1157.5
[7 empty] | Fail | -208.403 | 594.7 | -180.3 | 1300
[7 empty] | Fail | -200.198 | 823.9 | 48.9 | 1300
[7 empty] | Fail | 421.8 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 616.329 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 615.984 | 900 | 500 | 1300
Fail | VV_2_100_down_2 | Reactive | 100 | 3 | 400 | VV_2_100_down_2.csv
[7 empty] | Pass | 623.993 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 615.362 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Fail | 420.336 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Fail | -187.611 | 832.1 | 57.1 | 1300
[7 empty] | Fail | -200.855 | 614.6 | -160.4 | 1300
[7 empty] | Pass | -203.625 | 403.9 | -371.1 | 1178.9
[7 empty] | Pass | -204.761 | 173.6 | -400 | 948.6
[7 empty] | Pass | -207.738 | 0 | -400 | 729.6
[7 empty] | Pass | -216.475 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -201.849 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Fail | -903.966 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Fail | -999.941 | -14.6 | -789.6 | 400
[7 empty] | Pass | -1000.079 | -243.7 | -1018.7 | 400
[7 empty] | Pass | -992.305 | -468.7 | -1243.7 | 306.3
[7 empty] | Pass | -1009.207 | -701.2 | -1300 | 73.8
[7 empty] | Pass | -999.696 | -900 | -1300 | -131.7
[7 empty] | Pass | -1012.677 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -1008.738 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -1012.835 | -900 | -1300 | -500
Fail | VV_2_100_up_2 | Reactive | 100 | 3 | 400 | VV_2_100_up_2.csv
[7 empty] | Pass | -1012.291 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -1011.684 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -1012.699 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -1001.664 | -900 | -1300 | -154.6
[7 empty] | Pass | -1008.09 | -704.2 | -1300 | 70.8
[7 empty] | Pass | -997.676 | -487.5 | -1262.5 | 287.5
[7 empty] | Pass | -1002.478 | -259.5 | -1034.5 | 400
[7 empty] | Fail | -999.002 | -50.6 | -825.6 | 400
[7 empty] | Fail | -901.165 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -207.261 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -218.411 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -206.685 | 0 | -400 | 689.9
[7 empty] | Pass | -201.9 | 137.6 | -400 | 912.6
[7 empty] | Pass | -204.247 | 366.4 | -400 | 1141.4
[7 empty] | Fail | -201.21 | 577.5 | -197.5 | 1300
[7 empty] | Fail | -199.778 | 812.2 | 37.2 | 1300
[7 empty] | Fail | 418.436 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 615.753 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 619.762 | 900 | 500 | 1300
Fail | VV_2_100_down_3 | Reactive | 100 | 3 | 400 | VV_2_100_down_3.csv
[7 empty] | Pass | 613.477 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 620.368 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Fail | 407.985 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Fail | -203.774 | 801.4 | 26.4 | 1300
[7 empty] | Fail | -206.695 | 587.6 | -187.4 | 1300
[7 empty] | Pass | -201.156 | 365.6 | -400 | 1140.6
[7 empty] | Pass | -193.24 | 137.6 | -400 | 912.6
[7 empty] | Pass | -202.31 | 0 | -400 | 685.7
[7 empty] | Pass | -209.999 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -198.378 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Fail | -934.964 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Fail | -994.183 | -22.5 | -797.5 | 400
[7 empty] | Pass | -998.872 | -237.7 | -1012.7 | 400
[7 empty] | Pass | -999.999 | -463.1 | -1238.1 | 311.9
[7 empty] | Pass | -1001.354 | -694.9 | -1300 | 80.1
[7 empty] | Pass | -997.652 | -900 | -1300 | -140.4
[7 empty] | Pass | -1009.47 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -1007.979 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -1006.82 | -900 | -1300 | -500
Fail | VV_2_100_up_3 | Reactive | 100 | 3 | 400 | VV_2_100_up_3.csv
[7 empty] | Pass | -988.025 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -991.888 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -979.011 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -971.695 | -811.1 | -1300 | -36.1
[7 empty] | Pass | -967.632 | -604.5 | -1300 | 170.5
[7 empty] | Pass | -971.013 | -368.6 | -1143.6 | 400
[7 empty] | Fail | -970.838 | -156.7 | -931.7 | 400
[7 empty] | Fail | -970.193 | 0 | -713.1 | 400
[7 empty] | Fail | -561.299 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -176.09 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -179.916 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -170.009 | 6.4 | -400 | 781.4
[7 empty] | Pass | -178.736 | 224.6 | -400 | 999.6
[7 empty] | Pass | -166.904 | 436.1 | -338.9 | 1211.1
[7 empty] | Fail | -174.96 | 664.1 | -110.9 | 1300
[7 empty] | Fail | -177.176 | 891.4 | 116.4 | 1300
[7 empty] | Pass | 641.447 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 641.81 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 637.512 | 900 | 500 | 1300
Fail | VV_2_66_down_1 | Reactive | 66 | 5 | 400 | VV_2_66_down_1.csv
[7 empty] | Pass | 633.576 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 636.902 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 642.255 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Fail | -172.808 | 885.4 | 110.4 | 1300
[7 empty] | Fail | -180.472 | 655.1 | -119.9 | 1300
[7 empty] | Pass | -166.515 | 429.4 | -345.6 | 1204.4
[7 empty] | Pass | -170.804 | 215.6 | -400 | 990.6
[7 empty] | Pass | -169.753 | 0 | -400 | 755.5
[7 empty] | Pass | -183.901 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -177.098 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Fail | -551.953 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Fail | -974.736 | 0 | -734.1 | 400
[7 empty] | Fail | -965.661 | -184.1 | -959.1 | 400
[7 empty] | Pass | -969.288 | -414.4 | -1189.4 | 360.6
[7 empty] | Pass | -974.046 | -641.2 | -1300 | 133.8
[7 empty] | Pass | -968.142 | -869.2 | -1300 | -94.2
[7 empty] | Pass | -979.56 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -990.027 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -986.601 | -900 | -1300 | -500
Fail | VV_2_66_up_1 | Reactive | 66 | 5 | 400 | VV_2_66_up_1.csv
[7 empty] | Pass | -987.549 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -986.031 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -979.562 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -974.154 | -861.4 | -1300 | -86.4
[7 empty] | Pass | -977.655 | -638.2 | -1300 | 136.8
[7 empty] | Pass | -967.403 | -419.6 | -1194.6 | 355.4
[7 empty] | Fail | -967.796 | -177.7 | -952.7 | 400
[7 empty] | Fail | -976.796 | 0 | -730 | 400
[7 empty] | Fail | -569.941 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -176.267 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -184.575 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -172.085 | 5.6 | -400 | 780.6
[7 empty] | Pass | -174.46 | 232.9 | -400 | 1007.9
[7 empty] | Pass | -172.575 | 468.7 | -306.3 | 1243.7
[7 empty] | Fail | -174.574 | 683.6 | -91.4 | 1300
[7 empty] | Fail | -172.32 | 900 | 152 | 1300
[7 empty] | Pass | 635.659 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 636.681 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 641.364 | 900 | 500 | 1300
Fail | VV_2_66_down_2 | Reactive | 66 | 5 | 400 | VV_2_66_down_2.csv
[7 empty] | Pass | 633.963 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 638.94 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 639.468 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Fail | -171.071 | 896.2 | 121.2 | 1300
[7 empty] | Fail | -175.791 | 687 | -88 | 1300
[7 empty] | Pass | -169.546 | 444 | -331 | 1219
[7 empty] | Pass | -174.417 | 222 | -400 | 997
[7 empty] | Pass | -171.013 | 16.1 | -400 | 791.1
[7 empty] | Pass | -178.217 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -174.777 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Fail | -566.033 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Fail | -977.227 | 0 | -733 | 400
[7 empty] | Pass | -966.767 | -192 | -967 | 400
[7 empty] | Pass | -969.894 | -405 | -1180 | 370
[7 empty] | Pass | -975.224 | -639.4 | -1300 | 135.6
[7 empty] | Pass | -972.494 | -869.6 | -1300 | -94.6
[7 empty] | Pass | -978.363 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -982.11 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -990.839 | -900 | -1300 | -500
Fail | VV_2_66_up_2 | Reactive | 66 | 5 | 400 | VV_2_66_up_2.csv
[7 empty] | Pass | -982.37 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -986.428 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -978.862 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -969.318 | -873.4 | -1300 | -98.4
[7 empty] | Pass | -975.14 | -639 | -1300 | 136
[7 empty] | Pass | -969.185 | -406.1 | -1181.1 | 368.9
[7 empty] | Pass | -962.986 | -197.6 | -972.6 | 400
[7 empty] | Fail | -976.558 | 0 | -738.2 | 400
[7 empty] | Fail | -548.303 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -177.102 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -177.223 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -169.685 | 0 | -400 | 752.9
[7 empty] | Pass | -179.704 | 214.5 | -400 | 989.5
[7 empty] | Pass | -170.04 | 435.4 | -339.6 | 1210.4
[7 empty] | Fail | -178.723 | 667.5 | -107.5 | 1300
[7 empty] | Fail | -170.113 | 894.4 | 119.4 | 1300
[7 empty] | Pass | 636.3 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 639.145 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 636.139 | 900 | 500 | 1300
Fail | VV_2_66_down_3 | Reactive | 66 | 5 | 400 | VV_2_66_down_3.csv
[7 empty] | Pass | 642.054 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 640.996 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 639.903 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Fail | -173.014 | 891.7 | 116.7 | 1300
[7 empty] | Fail | -171.904 | 671.2 | -103.8 | 1300
[7 empty] | Pass | -165.395 | 461.6 | -313.4 | 1236.6
[7 empty] | Pass | -171.955 | 224.2 | -400 | 999.2
[7 empty] | Pass | -170.895 | 0 | -400 | 772
[7 empty] | Pass | -181.08 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -174.94 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Fail | -534.386 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Fail | -970.511 | 0 | -704.9 | 400
[7 empty] | Fail | -967.771 | -180.4 | -955.4 | 400
[7 empty] | Pass | -970.606 | -382.5 | -1157.5 | 392.5
[7 empty] | Pass | -974.773 | -613.9 | -1300 | 161.1
[7 empty] | Pass | -966.175 | -833.6 | -1300 | -58.6
[7 empty] | Pass | -978.595 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -980.514 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -985.342 | -900 | -1300 | -500
Fail | VV_2_66_up_3 | Reactive | 66 | 5 | 400 | VV_2_66_up_3.csv
[7 empty] | Pass | -991.76 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -987.859 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -981.127 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -972.649 | -843.7 | -1300 | -68.7
[7 empty] | Pass | -975.022 | -620.2 | -1300 | 154.8
[7 empty] | Pass | -974.699 | -397.1 | -1172.1 | 377.9
[7 empty] | Fail | -964.391 | -164.6 | -939.6 | 400
[7 empty] | Fail | -970.347 | 0 | -724.7 | 400
[7 empty] | Fail | -538.34 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -175.576 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -177.178 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -171.138 | 0 | -400 | 758.9
[7 empty] | Pass | -172.216 | 195 | -400 | 970
[7 empty] | Pass | -173.499 | 441.4 | -333.6 | 1216.4
[7 empty] | Fail | -177.111 | 663 | -112 | 1300
[7 empty] | Fail | -170.225 | 875.6 | 100.6 | 1300
[7 empty] | Pass | 635.028 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 639.043 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 641.587 | 900 | 500 | 1300
Fail | VV_2_66_down_4 | Reactive | 66 | 5 | 400 | VV_2_66_down_4.csv
[7 empty] | Pass | 645.268 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 637.26 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 638.066 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Fail | -171.466 | 879.4 | 104.4 | 1300
[7 empty] | Fail | -180.597 | 657.7 | -117.3 | 1300
[7 empty] | Pass | -172.808 | 445.9 | -329.1 | 1220.9
[7 empty] | Pass | -174.304 | 215.6 | -400 | 990.6
[7 empty] | Pass | -170.851 | 0 | -400 | 767.1
[7 empty] | Pass | -177.371 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -180.075 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Fail | -533.417 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Fail | -971.355 | 0 | -737.9 | 400
[7 empty] | Pass | -964.559 | -193.1 | -968.1 | 400
[7 empty] | Pass | -974.603 | -411.7 | -1186.7 | 363.3
[7 empty] | Pass | -971.927 | -638.6 | -1300 | 136.4
[7 empty] | Pass | -975.229 | -864.4 | -1300 | -89.4
[7 empty] | Pass | -983.984 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -985.657 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -990.08 | -900 | -1300 | -500
Fail | VV_2_66_up_4 | Reactive | 66 | 5 | 400 | VV_2_66_up_4.csv
[7 empty] | Pass | -988.665 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -983.889 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -974.556 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -968.275 | -834.4 | -1300 | -59.4
[7 empty] | Pass | -980.245 | -605.2 | -1300 | 169.8
[7 empty] | Pass | -968.513 | -390 | -1165 | 385
[7 empty] | Fail | -973.236 | -151.9 | -926.9 | 400
[7 empty] | Fail | -971.494 | 0 | -721 | 400
[7 empty] | Fail | -560.816 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -178.441 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -176.636 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -170.482 | 21 | -400 | 796
[7 empty] | Pass | -180.014 | 237 | -400 | 1012
[7 empty] | Pass | -165.202 | 456.4 | -318.6 | 1231.4
[7 empty] | Fail | -178.914 | 694.9 | -80.1 | 1300
[7 empty] | Fail | -166.65 | 900 | 137 | 1300
[7 empty] | Pass | 643.142 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 638.921 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 642.594 | 900 | 500 | 1300
Fail | VV_2_66_down_5 | Reactive | 66 | 5 | 400 | VV_2_66_down_5.csv
[7 empty] | Pass | 635.937 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 637.908 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 639.809 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Fail | -166.214 | 894 | 119 | 1300
[7 empty] | Fail | -177.705 | 680.6 | -94.4 | 1300
[7 empty] | Pass | -169.586 | 439.9 | -335.1 | 1214.9
[7 empty] | Pass | -167.878 | 228 | -400 | 1003
[7 empty] | Pass | -173.065 | 0 | -400 | 762.6
[7 empty] | Pass | -183.023 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -175.8 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Fail | -536.52 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Fail | -973.759 | 0 | -738.2 | 400
[7 empty] | Pass | -963.362 | -194.2 | -969.2 | 400
[7 empty] | Pass | -967.833 | -404.2 | -1179.2 | 370.8
[7 empty] | Pass | -974.54 | -637.5 | -1300 | 137.5
[7 empty] | Pass | -969.57 | -865.1 | -1300 | -90.1
[7 empty] | Pass | -979.67 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -993.069 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -992.895 | -900 | -1300 | -500
Fail | VV_2_66_up_5 | Reactive | 66 | 5 | 400 | VV_2_66_up_5.csv
[7 empty] | Pass | -811.954 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -792.903 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -791.138 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -815.024 | -762.4 | -1300 | 12.6
[7 empty] | Pass | -812.223 | -559.9 | -1300 | 215.1
[7 empty] | Pass | -800.043 | -322.5 | -1097.5 | 400
[7 empty] | Pass | -791.557 | -100.1 | -875.1 | 400
[7 empty] | Fail | -783.496 | 0 | -649.7 | 400
[7 empty] | Pass | -119.103 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -121.994 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -114.611 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -113.866 | 85.5 | -400 | 860.5
[7 empty] | Pass | -108.97 | 319.9 | -400 | 1094.9
[7 empty] | Pass | -112.815 | 541.5 | -233.5 | 1300
[7 empty] | Fail | -108.445 | 762.7 | -12.3 | 1300
[7 empty] | Fail | -32.455 | 900 | 227.7 | 1300
[7 empty] | Pass | 531.209 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 532.794 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 538.281 | 900 | 500 | 1300
Fail | VV_2_20_down_1 | Reactive | 20 | 3 | 400 | VV_2_20_down_1.csv
[7 empty] | Pass | 531.558 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 536.774 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 532.58 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Fail | -47.491 | 900 | 232.6 | 1300
[7 empty] | Fail | -107.847 | 787.5 | 12.5 | 1300
[7 empty] | Pass | -112.53 | 569.2 | -205.8 | 1300
[7 empty] | Pass | -108.736 | 345.4 | -400 | 1120.4
[7 empty] | Pass | -115.974 | 116.6 | -400 | 891.6
[7 empty] | Pass | -113.729 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -120.906 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -122.035 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Fail | -783.973 | 0 | -614.1 | 400
[7 empty] | Pass | -808.709 | -67.5 | -842.5 | 400
[7 empty] | Pass | -800.747 | -296.2 | -1071.2 | 400
[7 empty] | Pass | -793.441 | -518.2 | -1293.2 | 256.8
[7 empty] | Pass | -810.87 | -742.5 | -1300 | 32.5
[7 empty] | Pass | -803 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -815.546 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -820.341 | -900 | -1300 | -500
Fail | VV_2_20_up_1 | Reactive | 20 | 3 | 400 | VV_2_20_up_1.csv
[7 empty] | Pass | -837.806 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -814.294 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -806.418 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -804.35 | -756.4 | -1300 | 18.6
[7 empty] | Pass | -792.992 | -571.9 | -1300 | 203.1
[7 empty] | Pass | -816.528 | -312.7 | -1087.7 | 400
[7 empty] | Pass | -798.298 | -81 | -856 | 400
[7 empty] | Fail | -779.44 | 0 | -662.9 | 400
[7 empty] | Pass | -117.549 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -121.596 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -111.622 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -117.829 | 91.5 | -400 | 866.5
[7 empty] | Pass | -110.647 | 311.2 | -400 | 1086.2
[7 empty] | Pass | -115.946 | 558 | -217 | 1300
[7 empty] | Fail | -106.931 | 758.6 | -16.4 | 1300
[7 empty] | Fail | -48.442 | 900 | 214.2 | 1300
[7 empty] | Pass | 534.33 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 545.204 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 531.032 | 900 | 500 | 1300
Fail | VV_2_20_down_2 | Reactive | 20 | 3 | 400 | VV_2_20_down_2.csv
[7 empty] | Pass | 541.308 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 530.058 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 534.114 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Fail | -13.393 | 900 | 197.4 | 1300
[7 empty] | Fail | -108.135 | 744.7 | -30.3 | 1300
[7 empty] | Pass | -112.755 | 544.5 | -230.5 | 1300
[7 empty] | Pass | -108.532 | 298.5 | -400 | 1073.5
[7 empty] | Pass | -117.986 | 87.7 | -400 | 862.7
[7 empty] | Pass | -108.728 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -120.462 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -116.975 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Fail | -788.467 | 0 | -655.4 | 400
[7 empty] | Pass | -785.275 | -96.4 | -871.4 | 400
[7 empty] | Pass | -787.084 | -306.4 | -1081.4 | 400
[7 empty] | Pass | -816.566 | -530.6 | -1300 | 244.4
[7 empty] | Pass | -809.811 | -758.2 | -1300 | 16.8
[7 empty] | Pass | -801.117 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -808.508 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -819.34 | -900 | -1300 | -500
Fail | VV_2_20_up_2 | Reactive | 20 | 3 | 400 | VV_2_20_up_2.csv
[7 empty] | Pass | -819.925 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -802.74 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -819.459 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -799.872 | -738.7 | -1300 | 36.3
[7 empty] | Pass | -793.076 | -511.5 | -1286.5 | 263.5
[7 empty] | Pass | -802.08 | -298.9 | -1073.9 | 400
[7 empty] | Pass | -809.611 | -60.4 | -835.4 | 400
[7 empty] | Fail | -790.879 | 0 | -605.1 | 400
[7 empty] | Pass | -117.231 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -118.154 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -112.379 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -115.056 | 107.6 | -400 | 882.6
[7 empty] | Pass | -105.887 | 332.2 | -400 | 1107.2
[7 empty] | Pass | -114.86 | 566.2 | -208.8 | 1300
[7 empty] | Fail | -107.739 | 778.1 | 3.1 | 1300
[7 empty] | Fail | -12.638 | 900 | 215.4 | 1300
[7 empty] | Pass | 536.393 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 537.657 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 540.425 | 900 | 500 | 1300
Fail | VV_2_20_down_3 | Reactive | 20 | 3 | 400 | VV_2_20_down_3.csv
[7 empty] | Pass | 533.702 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 532.894 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Pass | 537.935 | 900 | 500 | 1300
[7 empty] | Fail | -39.707 | 900 | 191.7 | 1300
[7 empty] | Pass | -4.483 | 755.2 | -19.8 | 1300
[7 empty] | Pass | -113.665 | 529.5 | -245.5 | 1300
[7 empty] | Pass | -107.891 | 319.1 | -400 | 1094.1
[7 empty] | Pass | -115.15 | 80.6 | -400 | 855.6
[7 empty] | Pass | -111.6 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -118.941 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Pass | -116.401 | 0 | -400 | 400
[7 empty] | Fail | -774.145 | 0 | -650.9 | 400
[7 empty] | Pass | -789.486 | -108.4 | -883.4 | 400
[7 empty] | Pass | -796.089 | -318 | -1093 | 400
[7 empty] | Pass | -821.309 | -540 | -1300 | 235
[7 empty] | Pass | -804.985 | -777.4 | -1300 | -2.4
[7 empty] | Pass | -785.762 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -812.621 | -900 | -1300 | -500
[7 empty] | Pass | -815.32 | -900 | -1300 | -500
Fail | VV_2_20_up_3 | Reactive | 20 | 3 | 400 | VV_2_20_up_3.csv

## VV_2_100_down_1.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | DC_P | AC_S_1 | AC_P_1 | AC_Q_1 | AC_FREQ_1 | AC_PF_1 | TRIG | TRIG_GRID | V_ACT_1 | Q_ACT_1 | V_TARGET_1 | Q_TARGET_1 | Q_MIN_1 | Q_MAX_1 | Q_MIN_ERROR_1 | Q_MAX_ERROR_1
0 | 454.073 | 6.679 | 259.887 | 11.558 | 2995.773 | 3007.582 | 2820.252 | -1013.927 | 60.051 | 0.938 | 0 | 0.049
1 | 455.145 | 6.666 | 259.897 | 11.552 | 2996.561 | 3006.029 | 2823.578 | -1000.773 | 60.051 | 0.939 | 0 | 0.049
1.34 | 455.078 | 6.668 | 259.916 | 11.595 | 2996.415 | 3017.434 | 2831.196 | -1014.147 | 60.05 | 0.938 | 0 | 0.051
1.34 | 455.078 | 6.668 | 259.916 | 11.595 | 2996.415 | 3017.434 | 2831.196 | -1014.147 | 60.05 | 0.938 | 0 | 0.051 | 259.916 | -1014.147 | 259.8 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
2 | 455.073 | 6.666 | 257.046 | 11.766 | 2996.554 | 3028.261 | 2844.923 | -1011.32 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.329
3 | 455.068 | 6.666 | 255.711 | 11.752 | 2996.518 | 3008.964 | 2825.341 | -1007.739 | 60.051 | 0.939 | 0 | 0.051
4 | 455.267 | 6.665 | 255.739 | 11.709 | 2995.68 | 2997.094 | 2811.292 | -1012.942 | 60.05 | 0.938 | 0 | 0.051
4 | 455.267 | 6.665 | 255.739 | 11.709 | 2995.68 | 2997.094 | 2811.292 | -1012.942 | 60.05 | 0.938 | 0 | 0.051 | 255.739 | -1012.942 | 255.6 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
4 | 455.267 | 6.665 | 255.739 | 11.709 | 2995.68 | 2997.094 | 2811.292 | -1012.942 | 60.05 | 0.938 | 0 | 0.051
5 | 455.017 | 6.666 | 251.566 | 11.958 | 2996.6 | 3011.657 | 2831.129 | -1005.286 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.052
6 | 454.896 | 6.666 | 251.538 | 11.939 | 2996.156 | 3006.169 | 2826.163 | -1002.601 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.052
6.34 | 455.008 | 6.668 | 251.525 | 11.907 | 2996.997 | 2998.774 | 2815.355 | -1009.776 | 60.05 | 0.939 | 0 | 0.052
6.34 | 455.008 | 6.668 | 251.525 | 11.907 | 2996.997 | 2998.774 | 2815.355 | -1009.776 | 60.05 | 0.939 | 0 | 0.052 | 251.525 | -1009.776 | 251.4 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
7 | 453.9 | 6.68 | 248.761 | 12.113 | 2995.588 | 3017.677 | 2837.93 | -1003.956 | 60.05 | 0.941 | 0 | 0.328
8 | 453.95 | 6.677 | 247.238 | 12.101 | 2994.505 | 2995.359 | 2819.218 | -991.095 | 60.05 | 0.941 | 0 | 0.05
9 | 454.002 | 6.678 | 247.195 | 12.066 | 2995.433 | 2985.392 | 2806.752 | -997.254 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.05
9 | 454.002 | 6.678 | 247.195 | 12.066 | 2995.433 | 2985.392 | 2806.752 | -997.254 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.05 | 247.195 | -997.254 | 247.2 | -898.1 | -1300 | -123.1 | 401.9 | 775
9 | 454.002 | 6.678 | 247.195 | 12.066 | 2995.433 | 2985.392 | 2806.752 | -997.254 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.05
10 | 454.056 | 6.678 | 246.62 | 12.126 | 2995.452 | 2994.611 | 2816.235 | -997.234 | 60.051 | 0.941 | 0 | 0.052
11 | 454.031 | 6.679 | 246.587 | 12.118 | 2994.537 | 2992.011 | 2810.347 | -1002.72 | 60.051 | 0.939 | 0 | 0.051
11.34 | 454.046 | 6.678 | 246.68 | 12.159 | 2995.346 | 3002.963 | 2820.785 | -1005.575 | 60.05 | 0.939 | 0 | 0.05
11.34 | 454.046 | 6.678 | 246.68 | 12.159 | 2995.346 | 3002.963 | 2820.785 | -1005.575 | 60.05 | 0.939 | 0 | 0.05 | 246.68 | -1005.575 | 246.6 | -705 | -1300 | 70 | 595 | 775
12 | 454.004 | 6.679 | 246.276 | 12.171 | 2995.202 | 3001.297 | 2823.275 | -998.956 | 60.05 | 0.941 | 0 | 0.328
13 | 454.991 | 6.665 | 246.046 | 12.17 | 2996.355 | 2997.815 | 2820.487 | -995.611 | 60.051 | 0.941 | 0 | 0.052
14 | 455.042 | 6.666 | 246.052 | 12.152 | 2996.433 | 2992.316 | 2813.152 | -998.779 | 60.05 | 0.94 | 0 | 0.051
14 | 455.042 | 6.666 | 246.052 | 12.152 | 2996.433 | 2992.316 | 2813.152 | -998.779 | 60.05 | 0.94 | 0 | 0.051 | 246.052 | -998.779 | 246 | -469.5 | -1244.5 | 305.5 | 775 | 775
14 | 455.042 | 6.666 | 246.052 | 12.152 | 2996.433 | 2992.316 | 2813.152 | -998.779 | 60.05 | 0.94 | 0 | 0.051
15 | 454.955 | 6.667 | 245.422 | 12.187 | 2996.701 | 2994.365 | 2815.326 | -999.65 | 60.05 | 0.94 | 0 | 0.051
16 | 454.96 | 6.665 | 245.44 | 12.195 | 2996.316 | 2997.437 | 2819.094 | -997.769 | 60.05 | 0.941 | 0 | 0.051
16.34 | 454.954 | 6.666 | 245.444 | 12.203 | 2996.467 | 2999.195 | 2821.752 | -995.968 | 60.051 | 0.941 | 0 | 0.051
16.67 | 455.16 | 6.665 | 245.464 | 12.165 | 2996.058 | 2989.034 | 2807.74 | -1001.207 | 60.05 | 0.939 | 0 | 0.05 | 245.444 | -995.968 | 245.4 | -241.5 | -1016.5 | 400 | 775 | 641.5
17 | 455.053 | 6.666 | 245.057 | 12.204 | 2995.843 | 2994.944 | 2817.982 | -994.615 | 60.051 | 0.941 | 0 | 0.332
18 | 454.084 | 6.678 | 244.802 | 12.208 | 2995.512 | 2992.641 | 2816.141 | -992.147 | 60.05 | 0.941 | 0 | 0.051
19 | 453.95 | 6.676 | 244.803 | 12.194 | 2994.79 | 2987.123 | 2808.854 | -996.849 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.051
19 | 453.95 | 6.676 | 244.803 | 12.194 | 2994.79 | 2987.123 | 2808.854 | -996.849 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.051 | 244.803 | -996.849 | 244.8 | -1.1 | -776.1 | 400 | 775 | 401.1
19 | 453.95 | 6.676 | 244.803 | 12.194 | 2994.79 | 2987.123 | 2808.854 | -996.849 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.051
20 | 454.037 | 6.678 | 242.46 | 12.259 | 2995.367 | 2977.204 | 2811.301 | -958.917 | 60.05 | 0.944 | 0 | 0.051
21 | 453.881 | 6.677 | 242.464 | 12.23 | 2994.871 | 2969.124 | 2817.297 | -916.774 | 60.05 | 0.949 | 0 | 0.051
21.34 | 453.957 | 6.678 | 242.408 | 12.207 | 2995.588 | 2964.22 | 2812.929 | -913.861 | 60.05 | 0.949 | 0 | 0.051
21.67 | 453.88 | 6.677 | 242.463 | 12.19 | 2995.455 | 2959.84 | 2812.779 | -899.918 | 60.05 | 0.95 | 0 | 0.051 | 242.408 | -913.861 | 242.4 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
22 | 454.048 | 6.676 | 240.969 | 12.25 | 2995.706 | 2958.012 | 2828.928 | -839.05 | 60.05 | 0.956 | 0 | 0.329
23 | 454.981 | 6.666 | 240.137 | 11.819 | 2996.307 | 2842.249 | 2830.051 | -200.597 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.05
24 | 455.048 | 6.668 | 240.149 | 11.785 | 2996.344 | 2832.928 | 2820.001 | -207.076 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.049
24 | 455.048 | 6.668 | 240.149 | 11.785 | 2996.344 | 2832.928 | 2820.001 | -207.076 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.049 | 240.149 | -207.076 | 240 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
24 | 455.048 | 6.668 | 240.149 | 11.785 | 2996.344 | 2832.928 | 2820.001 | -207.076 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.049
25 | 454.871 | 6.664 | 237.729 | 11.934 | 2996.109 | 2840.211 | 2827.603 | -206.973 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.051
26 | 455.937 | 6.653 | 237.76 | 11.956 | 2997.241 | 2847.065 | 2834.096 | -211.916 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.052
26.67 | 455.893 | 6.654 | 237.735 | 11.948 | 2997.366 | 2845.316 | 2832.326 | -212.14 | 60.051 | 0.995 | 0 | 0.051
26.67 | 455.893 | 6.654 | 237.735 | 11.948 | 2997.366 | 2845.316 | 2832.326 | -212.14 | 60.051 | 0.995 | 0 | 0.051 | 237.735 | -212.14 | 237.6 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
27 | 456.049 | 6.653 | 236.258 | 12.049 | 2997.68 | 2851.201 | 2838.619 | -199.789 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.326
28 | 455.842 | 6.655 | 235.323 | 12.062 | 2997.829 | 2842.655 | 2830.032 | -206.343 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.049
29 | 455.87 | 6.653 | 235.36 | 12.039 | 2997.242 | 2833.916 | 2821.819 | -199.947 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.051
29 | 455.87 | 6.653 | 235.36 | 12.039 | 2997.242 | 2833.916 | 2821.819 | -199.947 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.051 | 235.36 | -199.947 | 235.2 | 0 | -400 | 715 | 400 | 715
29 | 455.87 | 6.653 | 235.36 | 12.039 | 2997.242 | 2833.916 | 2821.819 | -199.947 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.051
30 | 457.045 | 6.642 | 234.723 | 12.072 | 2998.163 | 2836.016 | 2823.558 | -205.795 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.049
31 | 456.905 | 6.643 | 234.755 | 12.089 | 2999.209 | 2841.504 | 2829.415 | -200.441 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.051
31.67 | 456.837 | 6.641 | 234.767 | 12.054 | 2998.481 | 2834.057 | 2821.254 | -209.634 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.051
31.67 | 456.837 | 6.641 | 234.767 | 12.054 | 2998.481 | 2834.057 | 2821.254 | -209.634 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.051 | 234.767 | -209.634 | 234.6 | 162.4 | -400 | 937.4 | 562.4 | 775
32 | 456.891 | 6.642 | 234.439 | 12.149 | 2998.796 | 2853.189 | 2841.964 | -194.101 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.329
33 | 455.908 | 6.653 | 234.157 | 12.132 | 2997.239 | 2844.325 | 2832.808 | -193.438 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.05
34 | 455.927 | 6.653 | 234.161 | 12.093 | 2997.099 | 2832.118 | 2820.618 | -196.305 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.051
34 | 455.927 | 6.653 | 234.161 | 12.093 | 2997.099 | 2832.118 | 2820.618 | -196.305 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.051 | 234.161 | -196.305 | 234 | 389.6 | -385.4 | 1164.6 | 775 | 775
34 | 455.927 | 6.653 | 234.161 | 12.093 | 2997.099 | 2832.118 | 2820.618 | -196.305 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.051
35 | 455.857 | 6.654 | 233.567 | 12.14 | 2997.438 | 2839.223 | 2827.371 | -198.982 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.049
36 | 456.478 | 6.649 | 233.564 | 12.144 | 2998.016 | 2840.624 | 2828.308 | -204.613 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.05
36.67 | 456.942 | 6.641 | 233.563 | 12.14 | 2998.327 | 2838.843 | 2826.427 | -202.892 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.051
36.67 | 456.942 | 6.641 | 233.563 | 12.14 | 2998.327 | 2838.843 | 2826.427 | -202.892 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.051 | 233.563 | -202.892 | 233.4 | 613.9 | -161.1 | 1300 | 775 | 686.1
37 | 456.861 | 6.642 | 233.252 | 12.183 | 2998.034 | 2847.645 | 2835.949 | -198.886 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.33
38 | 456.834 | 6.641 | 232.964 | 12.162 | 2998.225 | 2837.346 | 2825.682 | -199.306 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.05
39 | 456.829 | 6.641 | 232.964 | 12.187 | 2998.419 | 2841.081 | 2829.224 | -197.015 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.05
39 | 456.829 | 6.641 | 232.964 | 12.187 | 2998.419 | 2841.081 | 2829.224 | -197.015 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.05 | 232.964 | -197.015 | 232.8 | 838.5 | 63.5 | 1300 | 775 | 461.5
39 | 456.829 | 6.641 | 232.964 | 12.187 | 2998.419 | 2841.081 | 2829.224 | -197.015 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.05
40 | 455.922 | 6.652 | 228.934 | 12.409 | 2997.184 | 2848.242 | 2828.085 | 247.554 | 60.05 | -0.993 | 0 | 0.052
41 | 455.789 | 6.656 | 228.801 | 12.49 | 2997.522 | 2861.468 | 2827.297 | 415.493 | 60.051 | -0.988 | 0 | 0.051
41.67 | 455.851 | 6.654 | 228.766 | 12.513 | 2997.398 | 2866.109 | 2831.747 | 417.188 | 60.051 | -0.988 | 0 | 0.052
41.67 | 455.851 | 6.654 | 228.766 | 12.513 | 2997.398 | 2866.109 | 2831.747 | 417.188 | 60.051 | -0.988 | 0 | 0.052 | 228.766 | 417.188 | 228.6 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
42 | 456.155 | 6.651 | 226.518 | 12.773 | 2997.393 | 2900.454 | 2853.166 | 488.161 | 60.05 | -0.984 | 0 | 0.333
43 | 455.927 | 6.654 | 224.598 | 12.908 | 2997.657 | 2902.756 | 2832.345 | 620.359 | 60.051 | -0.976 | 0 | 0.051
44 | 454.92 | 6.666 | 224.609 | 12.916 | 2996.268 | 2900.81 | 2830.069 | 621.018 | 60.05 | -0.976 | 0 | 0.049
44 | 454.92 | 6.666 | 224.609 | 12.916 | 2996.268 | 2900.81 | 2830.069 | 621.018 | 60.05 | -0.976 | 0 | 0.049 | 224.609 | 621.018 | 224.4 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
44 | 454.92 | 6.666 | 224.609 | 12.916 | 2996.268 | 2900.81 | 2830.069 | 621.018 | 60.05 | -0.976 | 0 | 0.049
45 | 454.853 | 6.666 | 220.455 | 13.112 | 2996.291 | 2894.134 | 2823.671 | 619.316 | 60.051 | -0.976 | 0 | 0.052
46 | 455.087 | 6.666 | 220.445 | 13.138 | 2996.125 | 2899.162 | 2827.994 | 623.13 | 60.051 | -0.976 | 0 | 0.051
46.67 | 454.987 | 6.667 | 220.47 | 13.099 | 2996.465 | 2891.175 | 2821.742 | 614.511 | 60.051 | -0.976 | 0 | 0.048
46.67 | 454.987 | 6.667 | 220.47 | 13.099 | 2996.465 | 2891.175 | 2821.742 | 614.511 | 60.051 | -0.976 | 0 | 0.048 | 220.47 | 614.511 | 220.2 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400

## VV_2_100_up_1.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | DC_P | AC_S_1 | AC_P_1 | AC_Q_1 | AC_FREQ_1 | AC_PF_1 | TRIG | TRIG_GRID | V_ACT_1 | Q_ACT_1 | V_TARGET_1 | Q_TARGET_1 | Q_MIN_1 | Q_MAX_1 | Q_MIN_ERROR_1 | Q_MAX_ERROR_1
0 | 454.924 | 6.668 | 220.459 | 13.109 | 2996.217 | 2893.168 | 2824.391 | 611.596 | 60.051 | -0.976 | 0 | 0.05
1 | 455.467 | 6.661 | 220.482 | 13.115 | 2996.005 | 2897.694 | 2828.383 | 615.863 | 60.05 | -0.976 | 0 | 0.05
1.67 | 456.135 | 6.655 | 220.457 | 13.123 | 2997.713 | 2895.724 | 2824.799 | 621.337 | 60.051 | -0.976 | 0 | 0.053
1.67 | 456.135 | 6.655 | 220.457 | 13.123 | 2997.713 | 2895.724 | 2824.799 | 621.337 | 60.051 | -0.976 | 0 | 0.053 | 220.457 | 621.337 | 220.2 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
2 | 455.889 | 6.655 | 221.671 | 13.025 | 2997.289 | 2891.183 | 2820.218 | 616.672 | 60.05 | -0.976 | 0 | 0.335
3 | 455.91 | 6.656 | 224.679 | 12.91 | 2997.657 | 2899.742 | 2829.441 | 619.327 | 60.051 | -0.976 | 0 | 0.05
4 | 455.847 | 6.656 | 224.663 | 12.891 | 2997.56 | 2900.219 | 2830.312 | 616.508 | 60.05 | -0.976 | 0 | 0.05
4 | 455.847 | 6.656 | 224.663 | 12.891 | 2997.56 | 2900.219 | 2830.312 | 616.508 | 60.05 | -0.976 | 0 | 0.05 | 224.663 | 616.508 | 224.4 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
4 | 455.847 | 6.656 | 224.663 | 12.891 | 2997.56 | 2900.219 | 2830.312 | 616.508 | 60.05 | -0.976 | 0 | 0.05
5 | 455.728 | 6.655 | 228.802 | 12.619 | 2997 | 2892.192 | 2832.996 | 557.242 | 60.051 | -0.98 | 0 | 0.047
6 | 456.768 | 6.644 | 228.813 | 12.547 | 2998.681 | 2876.337 | 2842.247 | 418.078 | 60.051 | -0.988 | 0 | 0.054
6.67 | 456.801 | 6.642 | 228.809 | 12.517 | 2997.962 | 2866.936 | 2832.51 | 416.783 | 60.051 | -0.988 | 0 | 0.052
6.67 | 456.801 | 6.642 | 228.809 | 12.517 | 2997.962 | 2866.936 | 2832.51 | 416.783 | 60.051 | -0.988 | 0 | 0.052 | 228.809 | 416.783 | 228.6 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
7 | 456.774 | 6.644 | 229.88 | 12.39 | 2998.618 | 2852.21 | 2818.003 | 401.283 | 60.05 | -0.988 | 0 | 0.33
8 | 456.796 | 6.642 | 233.061 | 12.153 | 2998.342 | 2833.442 | 2821.351 | -201.51 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.045
9 | 456.871 | 6.641 | 232.997 | 12.165 | 2998.334 | 2837.496 | 2825.826 | -194.657 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.047
9 | 456.871 | 6.641 | 232.997 | 12.165 | 2998.334 | 2837.496 | 2825.826 | -194.657 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.047 | 232.997 | -194.657 | 232.8 | 826.1 | 51.1 | 1300 | 775 | 473.9
9 | 456.871 | 6.641 | 232.997 | 12.165 | 2998.334 | 2837.496 | 2825.826 | -194.657 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.047
10 | 455.795 | 6.654 | 233.587 | 12.154 | 2996.736 | 2843.46 | 2830.944 | -207.067 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.048
11 | 455.887 | 6.653 | 233.644 | 12.138 | 2997.217 | 2841.781 | 2829.718 | -206.637 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.05
11.67 | 455.907 | 6.656 | 233.639 | 12.12 | 2997.946 | 2835.766 | 2823.531 | -203.077 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.049
11.67 | 455.907 | 6.656 | 233.639 | 12.12 | 2997.946 | 2835.766 | 2823.531 | -203.077 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.049 | 233.639 | -203.077 | 233.4 | 585.4 | -189.6 | 1300 | 775 | 714.6
12 | 455.833 | 6.654 | 233.801 | 12.173 | 2996.687 | 2848.057 | 2835.999 | -201.059 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.331
13 | 456.695 | 6.643 | 234.218 | 12.096 | 2997.431 | 2832.446 | 2820.377 | -203.246 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.051
14 | 456.812 | 6.64 | 234.201 | 12.137 | 2997.937 | 2845.483 | 2834.104 | -192.249 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.052
14 | 456.812 | 6.64 | 234.201 | 12.137 | 2997.937 | 2845.483 | 2834.104 | -192.249 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.052 | 234.201 | -192.249 | 234 | 374.6 | -400 | 1149.6 | 774.6 | 775
14 | 456.812 | 6.64 | 234.201 | 12.137 | 2997.937 | 2845.483 | 2834.104 | -192.249 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.052
15 | 456.911 | 6.64 | 234.835 | 12.079 | 2998.261 | 2839.304 | 2826.934 | -204.126 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.051
16 | 456.778 | 6.642 | 234.832 | 12.112 | 2997.897 | 2848.307 | 2836.474 | -202.78 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.055
16.67 | 455.868 | 6.653 | 234.837 | 12.113 | 2997.39 | 2846.461 | 2834.207 | -205.413 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.053
16.67 | 455.868 | 6.653 | 234.837 | 12.113 | 2997.39 | 2846.461 | 2834.207 | -205.413 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.053 | 234.837 | -205.413 | 234.6 | 136.1 | -400 | 911.1 | 536.1 | 775
17 | 455.915 | 6.654 | 234.963 | 12.049 | 2997.435 | 2833.999 | 2821.522 | -205.534 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.325
18 | 455.907 | 6.654 | 235.444 | 12.105 | 2997.586 | 2846.712 | 2834.558 | -200.933 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.046
19 | 455.992 | 6.653 | 235.433 | 12.022 | 2997.182 | 2833.495 | 2820.876 | -202.241 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.052
19 | 455.992 | 6.653 | 235.433 | 12.022 | 2997.182 | 2833.495 | 2820.876 | -202.241 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.052 | 235.433 | -202.241 | 235.2 | 0 | -400 | 687.6 | 400 | 687.6
19 | 455.992 | 6.653 | 235.433 | 12.022 | 2997.182 | 2833.495 | 2820.876 | -202.241 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.052
20 | 454.865 | 6.668 | 237.838 | 11.975 | 2996.796 | 2849.493 | 2836.869 | -204.395 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.049
21 | 454.963 | 6.667 | 237.824 | 11.93 | 2996.471 | 2841.843 | 2829.723 | -205.377 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.049
21.67 | 454.94 | 6.665 | 237.838 | 11.918 | 2995.757 | 2837.018 | 2824.623 | -203.75 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.053
21.67 | 454.94 | 6.665 | 237.838 | 11.918 | 2995.757 | 2837.018 | 2824.623 | -203.75 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.053 | 237.838 | -203.75 | 237.6 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
22 | 454.825 | 6.666 | 238.43 | 11.896 | 2996.151 | 2839.509 | 2826.267 | -209.805 | 60.05 | 0.995 | 0 | 0.335
23 | 454.901 | 6.668 | 240.209 | 11.821 | 2996.736 | 2839.485 | 2826.894 | -204.452 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.049
24 | 453.858 | 6.679 | 240.222 | 11.844 | 2995.535 | 2848.001 | 2835.19 | -206.006 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.053
24 | 453.858 | 6.679 | 240.222 | 11.844 | 2995.535 | 2848.001 | 2835.19 | -206.006 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.053 | 240.222 | -206.006 | 240 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
24 | 453.858 | 6.679 | 240.222 | 11.844 | 2995.535 | 2848.001 | 2835.19 | -206.006 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.053
25 | 453.865 | 6.679 | 242.415 | 11.981 | 2995.204 | 2909.847 | 2816.927 | -691.721 | 60.051 | 0.968 | 0 | 0.053
26 | 453.927 | 6.678 | 242.541 | 12.245 | 2995.886 | 2973.517 | 2823.912 | -911.04 | 60.05 | 0.95 | 0 | 0.051
26.67 | 453.832 | 6.678 | 242.537 | 12.188 | 2995.065 | 2959.943 | 2809.014 | -913.049 | 60.051 | 0.949 | 0 | 0.053
26.67 | 453.832 | 6.678 | 242.537 | 12.188 | 2995.065 | 2959.943 | 2809.014 | -913.049 | 60.051 | 0.949 | 0 | 0.053 | 242.537 | -913.049 | 242.4 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
27 | 454.853 | 6.667 | 243.048 | 12.186 | 2995.87 | 2963.656 | 2809.837 | -920.186 | 60.05 | 0.948 | 0 | 0.326
28 | 454.976 | 6.665 | 244.896 | 12.217 | 2996.108 | 2991.392 | 2815.864 | -990.148 | 60.051 | 0.941 | 0 | 0.052
29 | 455.09 | 6.667 | 244.951 | 12.216 | 2996.068 | 2992.995 | 2813.755 | -1000.197 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.05
29 | 455.09 | 6.667 | 244.951 | 12.216 | 2996.068 | 2992.995 | 2813.755 | -1000.197 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.05 | 244.951 | -1000.197 | 244.8 | -56.6 | -831.6 | 400 | 775 | 456.6
29 | 455.09 | 6.667 | 244.951 | 12.216 | 2996.068 | 2992.995 | 2813.755 | -1000.197 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.05
30 | 455.066 | 6.667 | 245.519 | 12.194 | 2996.439 | 2995.957 | 2815.329 | -1000.391 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.052
31 | 454.97 | 6.665 | 245.524 | 12.191 | 2996.318 | 2996.995 | 2818.795 | -998.67 | 60.051 | 0.941 | 0 | 0.051
31.67 | 454.983 | 6.666 | 245.509 | 12.161 | 2996.691 | 2989.743 | 2808.86 | -1003.822 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.05
31.67 | 454.983 | 6.666 | 245.509 | 12.161 | 2996.691 | 2989.743 | 2808.86 | -1003.822 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.05 | 245.509 | -1003.822 | 245.4 | -265.9 | -1040.9 | 400 | 775 | 665.9
32 | 453.943 | 6.678 | 245.604 | 12.176 | 2994.934 | 2992.36 | 2813.844 | -997.3 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.328
33 | 454.034 | 6.678 | 246.131 | 12.153 | 2995.377 | 2990.936 | 2812.494 | -997.999 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.051
34 | 453.931 | 6.677 | 246.085 | 12.147 | 2994.88 | 2991.949 | 2811.1 | -1000.461 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.051
34 | 453.931 | 6.677 | 246.085 | 12.147 | 2994.88 | 2991.949 | 2811.1 | -1000.461 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.051 | 246.085 | -1000.461 | 246 | -481.9 | -1256.9 | 293.1 | 775 | 775
34 | 453.931 | 6.677 | 246.085 | 12.147 | 2994.88 | 2991.949 | 2811.1 | -1000.461 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.051
35 | 453.855 | 6.678 | 246.665 | 12.116 | 2995.003 | 2992.64 | 2811.209 | -1006.437 | 60.05 | 0.939 | 0 | 0.05
36 | 453.87 | 6.678 | 246.694 | 12.153 | 2994.629 | 3002.137 | 2821.734 | -1005.94 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.051
36.67 | 454.024 | 6.677 | 246.689 | 12.148 | 2995.063 | 2998.535 | 2815.18 | -1007.992 | 60.051 | 0.939 | 0 | 0.048
36.67 | 454.024 | 6.677 | 246.689 | 12.148 | 2995.063 | 2998.535 | 2815.18 | -1007.992 | 60.051 | 0.939 | 0 | 0.048 | 246.689 | -1007.992 | 246.6 | -708.4 | -1300 | 66.6 | 591.6 | 775
37 | 454.025 | 6.677 | 246.815 | 12.132 | 2995.411 | 2996.353 | 2814.465 | -1004.123 | 60.05 | 0.939 | 0 | 0.33
38 | 454.931 | 6.664 | 247.276 | 12.135 | 2996.099 | 3000.411 | 2822.753 | -996.218 | 60.051 | 0.941 | 0 | 0.051
39 | 454.941 | 6.666 | 247.311 | 12.096 | 2996.589 | 2992.965 | 2813.564 | -1000.185 | 60.05 | 0.94 | 0 | 0.049
39 | 454.941 | 6.666 | 247.311 | 12.096 | 2996.589 | 2992.965 | 2813.564 | -1000.185 | 60.05 | 0.94 | 0 | 0.049 | 247.311 | -1000.185 | 247.2 | -900 | -1300 | -166.6 | 400 | 733.4
39 | 454.941 | 6.666 | 247.311 | 12.096 | 2996.589 | 2992.965 | 2813.564 | -1000.185 | 60.05 | 0.94 | 0 | 0.049
40 | 454.974 | 6.665 | 251.577 | 11.913 | 2996.233 | 2999.374 | 2817.466 | -1005.929 | 60.051 | 0.939 | 0 | 0.052
41 | 454.977 | 6.666 | 251.622 | 11.923 | 2996.547 | 3004.95 | 2824.191 | -1005.054 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.05
41.67 | 455.131 | 6.665 | 251.591 | 11.942 | 2996.469 | 3005.201 | 2823.579 | -1003.024 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.051
41.67 | 455.131 | 6.665 | 251.591 | 11.942 | 2996.469 | 3005.201 | 2823.579 | -1003.024 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.051 | 251.591 | -1003.024 | 251.4 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
42 | 455.158 | 6.666 | 252.431 | 11.862 | 2996.097 | 2996.395 | 2812.697 | -1006.712 | 60.051 | 0.939 | 0 | 0.33
43 | 455.179 | 6.666 | 255.757 | 11.722 | 2996.333 | 2998.194 | 2813.029 | -1009.825 | 60.05 | 0.938 | 0 | 0.051
44 | 456.089 | 6.654 | 255.731 | 11.771 | 2997.297 | 3013.591 | 2828.528 | -1013.428 | 60.051 | 0.939 | 0 | 0.052
44 | 456.089 | 6.654 | 255.731 | 11.771 | 2997.297 | 3013.591 | 2828.528 | -1013.428 | 60.051 | 0.939 | 0 | 0.052 | 255.731 | -1013.428 | 255.6 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
44.33 | 456.072 | 6.653 | 255.796 | 11.743 | 2997.707 | 3007.634 | 2828.516 | -1000.144 | 60.05 | 0.941 | 0 | 0.051
45 | 456.072 | 6.653 | 259.967 | 11.564 | 2996.985 | 3007.795 | 2823.171 | -1008.515 | 60.05 | 0.939 | 0 | 0.051
46 | 456.002 | 6.653 | 259.975 | 11.621 | 2997.284 | 3024.755 | 2841.849 | -1011.553 | 60.05 | 0.94 | 0 | 0.052
46.67 | 456.063 | 6.651 | 259.973 | 11.564 | 2996.826 | 3008.744 | 2825.851 | -1003.961 | 60.05 | 0.939 | 0 | 0.05
46.67 | 456.063 | 6.651 | 259.973 | 11.564 | 2996.826 | 3008.744 | 2825.851 | -1003.961 | 60.05 | 0.939 | 0 | 0.05 | 259.973 | -1003.961 | 259.8 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400

## VV_2_100_down_2.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | DC_P | AC_S_1 | AC_P_1 | AC_Q_1 | AC_FREQ_1 | AC_PF_1 | TRIG | TRIG_GRID | V_ACT_1 | Q_ACT_1 | V_TARGET_1 | Q_TARGET_1 | Q_MIN_1 | Q_MAX_1 | Q_MIN_ERROR_1 | Q_MAX_ERROR_1
0 | 456.04 | 6.653 | 259.951 | 11.584 | 2997.815 | 3010.253 | 2824.858 | -1010.905 | 60.051 | 0.938 | 0 | 0.049
1 | 456.099 | 6.654 | 259.924 | 11.512 | 2997.428 | 2995.975 | 2808.903 | -1013.809 | 60.051 | 0.938 | 0 | 0.049
1.33 | 456.04 | 6.656 | 259.988 | 11.599 | 2998.175 | 3018.994 | 2836.879 | -1009.186 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.049
1.33 | 456.04 | 6.656 | 259.988 | 11.599 | 2998.175 | 3018.994 | 2836.879 | -1009.186 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.049 | 259.988 | -1009.186 | 259.8 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
2 | 456.193 | 6.652 | 255.904 | 11.746 | 2997.45 | 3009.209 | 2826.914 | -1005.508 | 60.051 | 0.939 | 0 | 0.328
3 | 457.1 | 6.639 | 255.784 | 11.752 | 2998.213 | 3009.08 | 2826.306 | -1011.041 | 60.051 | 0.939 | 0 | 0.052
4 | 457.121 | 6.639 | 255.739 | 11.733 | 2997.498 | 3002.448 | 2818.585 | -1006.401 | 60.051 | 0.939 | 0 | 0.05
4 | 457.121 | 6.639 | 255.739 | 11.733 | 2997.498 | 3002.448 | 2818.585 | -1006.401 | 60.051 | 0.939 | 0 | 0.05 | 255.739 | -1006.401 | 255.6 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
4 | 457.121 | 6.639 | 255.739 | 11.733 | 2997.498 | 3002.448 | 2818.585 | -1006.401 | 60.051 | 0.939 | 0 | 0.05
5 | 456.979 | 6.64 | 251.534 | 11.914 | 2997.73 | 2997.685 | 2817.585 | -1002.152 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.051
6 | 457.05 | 6.64 | 251.542 | 11.961 | 2998.046 | 3010.441 | 2830.301 | -1004.106 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.05
6.33 | 456.932 | 6.64 | 251.595 | 11.899 | 2998.04 | 2998.713 | 2813.866 | -1016.113 | 60.051 | 0.938 | 0 | 0.051
6.33 | 456.932 | 6.64 | 251.595 | 11.899 | 2998.04 | 2998.713 | 2813.866 | -1016.113 | 60.051 | 0.938 | 0 | 0.051 | 251.595 | -1016.113 | 251.4 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
7 | 457.073 | 6.639 | 247.51 | 12.142 | 2998.295 | 3006.978 | 2827.84 | -1002.901 | 60.051 | 0.941 | 0 | 0.327
8 | 456.917 | 6.64 | 247.283 | 12.149 | 2998.489 | 3006.522 | 2828.929 | -998.996 | 60.05 | 0.941 | 0 | 0.051
9 | 456.978 | 6.642 | 247.285 | 12.1 | 2998.328 | 2994.042 | 2811.833 | -1004.123 | 60.05 | 0.939 | 0 | 0.051
9 | 456.978 | 6.642 | 247.285 | 12.1 | 2998.328 | 2994.042 | 2811.833 | -1004.123 | 60.05 | 0.939 | 0 | 0.051 | 247.285 | -1004.123 | 247.2 | -900 | -1300 | -156.9 | 400 | 743.1
9 | 456.978 | 6.642 | 247.285 | 12.1 | 2998.328 | 2994.042 | 2811.833 | -1004.123 | 60.05 | 0.939 | 0 | 0.051
10 | 456.042 | 6.652 | 246.694 | 12.129 | 2996.966 | 2993.954 | 2810.668 | -1007.716 | 60.05 | 0.939 | 0 | 0.05
11 | 455.998 | 6.655 | 246.673 | 12.095 | 2997.211 | 2987.088 | 2804.99 | -1006.904 | 60.05 | 0.939 | 0 | 0.05
11.33 | 456.021 | 6.652 | 246.701 | 12.161 | 2997.043 | 3002.11 | 2823.267 | -1001.325 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.049
11.33 | 456.021 | 6.652 | 246.701 | 12.161 | 2997.043 | 3002.11 | 2823.267 | -1001.325 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.049 | 246.701 | -1001.325 | 246.6 | -712.9 | -1300 | 62.1 | 587.1 | 775
12 | 455.937 | 6.653 | 246.111 | 12.137 | 2997.156 | 2989.671 | 2809.381 | -1002.535 | 60.05 | 0.94 | 0 | 0.33
13 | 455.858 | 6.654 | 246.077 | 12.158 | 2997.206 | 2994.156 | 2814.932 | -1001.469 | 60.05 | 0.94 | 0 | 0.05
14 | 455.968 | 6.653 | 246.125 | 12.173 | 2996.906 | 2997.651 | 2816.905 | -1005.008 | 60.05 | 0.94 | 0 | 0.05
14 | 455.968 | 6.653 | 246.125 | 12.173 | 2996.906 | 2997.651 | 2816.905 | -1005.008 | 60.05 | 0.94 | 0 | 0.05 | 246.125 | -1005.008 | 246 | -496.9 | -1271.9 | 278.1 | 775 | 775
14 | 455.968 | 6.653 | 246.125 | 12.173 | 2996.906 | 2997.651 | 2816.905 | -1005.008 | 60.05 | 0.94 | 0 | 0.05
15 | 456.931 | 6.642 | 245.534 | 12.186 | 2998.263 | 2993.205 | 2814.073 | -999.579 | 60.05 | 0.94 | 0 | 0.05
16 | 456.903 | 6.641 | 245.537 | 12.222 | 2998.22 | 3002.656 | 2823.945 | -999.806 | 60.051 | 0.941 | 0 | 0.051
16.33 | 456.908 | 6.64 | 245.507 | 12.171 | 2997.664 | 2991.382 | 2810.742 | -1004.72 | 60.05 | 0.94 | 0 | 0.051
16.33 | 456.908 | 6.64 | 245.507 | 12.171 | 2997.664 | 2991.382 | 2810.742 | -1004.72 | 60.05 | 0.94 | 0 | 0.051 | 245.507 | -1004.72 | 245.4 | -265.1 | -1040.1 | 400 | 775 | 665.1
17 | 457.027 | 6.641 | 244.927 | 12.234 | 2997.77 | 2998.695 | 2820.866 | -997.927 | 60.051 | 0.941 | 0 | 0.328
18 | 457.004 | 6.643 | 244.931 | 12.269 | 2998.523 | 3007.138 | 2829.494 | -999.501 | 60.05 | 0.941 | 0 | 0.05
19 | 456.885 | 6.642 | 244.907 | 12.229 | 2998.236 | 2996.436 | 2818.275 | -998.037 | 60.051 | 0.941 | 0 | 0.052
19 | 456.885 | 6.642 | 244.907 | 12.229 | 2998.236 | 2996.436 | 2818.275 | -998.037 | 60.051 | 0.941 | 0 | 0.052 | 244.907 | -998.037 | 244.8 | -40.1 | -815.1 | 400 | 775 | 440.1
19 | 456.885 | 6.642 | 244.907 | 12.229 | 2998.236 | 2996.436 | 2818.275 | -998.037 | 60.051 | 0.941 | 0 | 0.052
20 | 456.995 | 6.641 | 242.543 | 12.303 | 2998.647 | 2985.144 | 2823.912 | -947.555 | 60.05 | 0.946 | 0 | 0.051
21 | 455.902 | 6.655 | 242.545 | 12.219 | 2997.466 | 2965.362 | 2815.472 | -911.015 | 60.051 | 0.95 | 0 | 0.051
21.33 | 455.902 | 6.653 | 242.509 | 12.223 | 2997.253 | 2967.471 | 2817.387 | -912.509 | 60.05 | 0.949 | 0 | 0.05
21.33 | 455.902 | 6.653 | 242.509 | 12.223 | 2997.253 | 2967.471 | 2817.387 | -912.509 | 60.05 | 0.949 | 0 | 0.05 | 242.509 | -912.509 | 242.4 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
22 | 455.972 | 6.653 | 240.47 | 12.214 | 2997.037 | 2937.898 | 2829.146 | -759.6 | 60.051 | 0.963 | 0 | 0.33
23 | 455.872 | 6.654 | 240.21 | 11.852 | 2997.643 | 2848.634 | 2836.774 | -201.079 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.051
24 | 455.908 | 6.655 | 240.228 | 11.797 | 2997.179 | 2837.532 | 2824.782 | -207.444 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.051
24 | 455.908 | 6.655 | 240.228 | 11.797 | 2997.179 | 2837.532 | 2824.782 | -207.444 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.051 | 240.228 | -207.444 | 240 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
24 | 455.908 | 6.655 | 240.228 | 11.797 | 2997.179 | 2837.532 | 2824.782 | -207.444 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.051
25 | 454.867 | 6.667 | 237.816 | 11.963 | 2995.964 | 2847.119 | 2834.583 | -206.407 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.05
26 | 454.912 | 6.665 | 237.822 | 11.944 | 2996.092 | 2843.462 | 2831.024 | -204.905 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.05
26.33 | 454.915 | 6.666 | 237.821 | 11.931 | 2996.473 | 2839.788 | 2826.949 | -215.587 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.051
26.33 | 454.915 | 6.666 | 237.821 | 11.931 | 2996.473 | 2839.788 | 2826.949 | -215.587 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.051 | 237.821 | -215.587 | 237.6 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
27 | 455.147 | 6.664 | 235.804 | 12.092 | 2995.986 | 2853.525 | 2839.996 | -206.577 | 60.051 | 0.995 | 0 | 0.332
28 | 454.326 | 6.675 | 235.418 | 12.067 | 2995.611 | 2843.997 | 2832.121 | -201.202 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.05
29 | 453.841 | 6.679 | 235.43 | 12.051 | 2995.068 | 2840.097 | 2827.554 | -200.768 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.051
29 | 453.841 | 6.679 | 235.43 | 12.051 | 2995.068 | 2840.097 | 2827.554 | -200.768 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.051 | 235.43 | -200.768 | 235.2 | 0 | -400 | 688.7 | 400 | 688.7
29 | 453.841 | 6.679 | 235.43 | 12.051 | 2995.068 | 2840.097 | 2827.554 | -200.768 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.051
30 | 453.875 | 6.679 | 234.841 | 12.085 | 2995.353 | 2840.893 | 2828.868 | -201.342 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.05
31 | 453.908 | 6.68 | 234.814 | 12.086 | 2994.933 | 2840.375 | 2828.589 | -199.22 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.05
31.33 | 454.256 | 6.675 | 234.8 | 12.066 | 2995.58 | 2836.638 | 2824.73 | -204.609 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.05
31.33 | 454.256 | 6.675 | 234.8 | 12.066 | 2995.58 | 2836.638 | 2824.73 | -204.609 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.05 | 234.8 | -204.609 | 234.6 | 150 | -400 | 925 | 550 | 775
32 | 454.909 | 6.667 | 234.262 | 12.096 | 2996.507 | 2837.29 | 2825.18 | -200.334 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.329
33 | 454.841 | 6.667 | 234.215 | 12.122 | 2996.582 | 2841.42 | 2829.904 | -199.496 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.05
34 | 454.937 | 6.667 | 234.18 | 12.093 | 2996.04 | 2835.581 | 2824.152 | -194.144 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.051
34 | 454.937 | 6.667 | 234.18 | 12.093 | 2996.04 | 2835.581 | 2824.152 | -194.144 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.051 | 234.18 | -194.144 | 234 | 382.5 | -392.5 | 1157.5 | 775 | 775
34 | 454.937 | 6.667 | 234.18 | 12.093 | 2996.04 | 2835.581 | 2824.152 | -194.144 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.051
35 | 455.769 | 6.656 | 233.621 | 12.122 | 2997.417 | 2834.679 | 2821.978 | -209.668 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.049
36 | 455.91 | 6.654 | 233.622 | 12.153 | 2997.664 | 2842.258 | 2830.169 | -200.341 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.051
36.33 | 455.831 | 6.655 | 233.614 | 12.148 | 2997.186 | 2840.458 | 2828.223 | -208.403 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.051
36.33 | 455.831 | 6.655 | 233.614 | 12.148 | 2997.186 | 2840.458 | 2828.223 | -208.403 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.051 | 233.614 | -208.403 | 233.4 | 594.7 | -180.3 | 1300 | 775 | 705.3
37 | 455.943 | 6.653 | 233.108 | 12.169 | 2997.069 | 2839.704 | 2827.72 | -201.525 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.332
38 | 455.905 | 6.654 | 233.04 | 12.179 | 2997.94 | 2841.162 | 2830.016 | -194.088 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.049
39 | 454.817 | 6.666 | 233.003 | 12.168 | 2995.874 | 2838.261 | 2826.022 | -200.198 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.05
39 | 454.817 | 6.666 | 233.003 | 12.168 | 2995.874 | 2838.261 | 2826.022 | -200.198 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.05 | 233.003 | -200.198 | 232.8 | 823.9 | 48.9 | 1300 | 775 | 476.1
39 | 454.817 | 6.666 | 233.003 | 12.168 | 2995.874 | 2838.261 | 2826.022 | -200.198 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.05
40 | 454.966 | 6.666 | 228.943 | 12.452 | 2996.18 | 2855.431 | 2830.268 | 340.275 | 60.051 | -0.991 | 0 | 0.049
41 | 454.835 | 6.667 | 228.786 | 12.464 | 2996.7 | 2855.281 | 2822.171 | 408.611 | 60.051 | -0.988 | 0 | 0.049
41.33 | 454.944 | 6.666 | 228.77 | 12.544 | 2996.253 | 2873.028 | 2838.501 | 421.8 | 60.05 | -0.988 | 0 | 0.051
41.33 | 454.944 | 6.666 | 228.77 | 12.544 | 2996.253 | 2873.028 | 2838.501 | 421.8 | 60.05 | -0.988 | 0 | 0.051 | 228.77 | 421.8 | 228.6 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
42 | 455.302 | 6.663 | 225.344 | 12.814 | 2997.307 | 2892.259 | 2837.323 | 528.136 | 60.05 | -0.981 | 0 | 0.331
43 | 454.551 | 6.672 | 224.599 | 12.892 | 2995.848 | 2899.101 | 2830.135 | 615.015 | 60.05 | -0.976 | 0 | 0.05
44 | 453.956 | 6.679 | 224.613 | 12.878 | 2995.588 | 2895.941 | 2826.176 | 616.329 | 60.051 | -0.976 | 0 | 0.05
44 | 453.956 | 6.679 | 224.613 | 12.878 | 2995.588 | 2895.941 | 2826.176 | 616.329 | 60.051 | -0.976 | 0 | 0.05 | 224.613 | 616.329 | 224.4 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
44 | 453.956 | 6.679 | 224.613 | 12.878 | 2995.588 | 2895.941 | 2826.176 | 616.329 | 60.051 | -0.976 | 0 | 0.05
45 | 453.848 | 6.679 | 220.447 | 13.114 | 2994.888 | 2894.519 | 2824.121 | 619.894 | 60.05 | -0.976 | 0 | 0.049
46 | 454.045 | 6.678 | 220.456 | 13.143 | 2995.322 | 2900.079 | 2829.844 | 619.409 | 60.05 | -0.976 | 0 | 0.05
46.33 | 453.968 | 6.68 | 220.444 | 13.103 | 2995.863 | 2891.839 | 2822.589 | 615.984 | 60.051 | -0.976 | 0 | 0.048
46.33 | 453.968 | 6.68 | 220.444 | 13.103 | 2995.863 | 2891.839 | 2822.589 | 615.984 | 60.051 | -0.976 | 0 | 0.048 | 220.444 | 615.984 | 220.2 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400

## VV_2_100_up_2.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | DC_P | AC_S_1 | AC_P_1 | AC_Q_1 | AC_FREQ_1 | AC_PF_1 | TRIG | TRIG_GRID | V_ACT_1 | Q_ACT_1 | V_TARGET_1 | Q_TARGET_1 | Q_MIN_1 | Q_MAX_1 | Q_MIN_ERROR_1 | Q_MAX_ERROR_1
0 | 453.856 | 6.676 | 220.422 | 13.1 | 2994.489 | 2891.181 | 2820.467 | 620.196 | 60.051 | -0.976 | 0 | 0.049
1 | 454.907 | 6.666 | 220.446 | 13.131 | 2996.059 | 2898.349 | 2827.671 | 620.323 | 60.05 | -0.976 | 0 | 0.05
1.33 | 454.833 | 6.666 | 220.435 | 13.132 | 2995.685 | 2897.571 | 2826.134 | 623.993 | 60.051 | -0.975 | 0 | 0.05
1.33 | 454.833 | 6.666 | 220.435 | 13.132 | 2995.685 | 2897.571 | 2826.134 | 623.993 | 60.051 | -0.975 | 0 | 0.05 | 220.435 | 623.993 | 220.2 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
2 | 454.655 | 6.668 | 222.895 | 12.946 | 2995.622 | 2888.304 | 2816.555 | 620.244 | 60.051 | -0.975 | 0 | 0.329
3 | 454.977 | 6.666 | 224.616 | 12.879 | 2996.15 | 2895.992 | 2825.778 | 617.272 | 60.051 | -0.976 | 0 | 0.05
4 | 454.858 | 6.667 | 224.632 | 12.875 | 2996.201 | 2895.008 | 2825.409 | 615.362 | 60.05 | -0.976 | 0 | 0.05
4 | 454.858 | 6.667 | 224.632 | 12.875 | 2996.201 | 2895.008 | 2825.409 | 615.362 | 60.05 | -0.976 | 0 | 0.05 | 224.632 | 615.362 | 224.4 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
4 | 454.858 | 6.667 | 224.632 | 12.875 | 2996.201 | 2895.008 | 2825.409 | 615.362 | 60.05 | -0.976 | 0 | 0.05
5 | 454.543 | 6.672 | 228.763 | 12.632 | 2995.535 | 2892.042 | 2837.794 | 532.25 | 60.051 | -0.981 | 0 | 0.049
6 | 453.918 | 6.678 | 228.786 | 12.542 | 2995.202 | 2872.885 | 2838.371 | 418.152 | 60.051 | -0.988 | 0 | 0.05
6.66 | 453.878 | 6.679 | 228.791 | 12.502 | 2995.388 | 2864.034 | 2829.146 | 420.336 | 60.051 | -0.988 | 0 | 0.05
6.66 | 453.878 | 6.679 | 228.791 | 12.502 | 2995.388 | 2864.034 | 2829.146 | 420.336 | 60.051 | -0.988 | 0 | 0.05 | 228.791 | 420.336 | 228.6 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
7 | 453.683 | 6.681 | 231.373 | 12.315 | 2994.104 | 2848.785 | 2822.06 | 324.305 | 60.052 | -0.991 | 0 | 0.332
8 | 453.788 | 6.679 | 232.98 | 12.141 | 2995.43 | 2832.174 | 2819.756 | -204.166 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.051
9 | 453.926 | 6.677 | 232.981 | 12.165 | 2994.94 | 2838.325 | 2827.06 | -187.611 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.051
9 | 453.926 | 6.677 | 232.981 | 12.165 | 2994.94 | 2838.325 | 2827.06 | -187.611 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.051 | 232.981 | -187.611 | 232.8 | 832.1 | 57.1 | 1300 | 775 | 467.9
9 | 453.926 | 6.677 | 232.981 | 12.165 | 2994.94 | 2838.325 | 2827.06 | -187.611 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.051
10 | 453.888 | 6.68 | 233.527 | 12.16 | 2995.188 | 2843.871 | 2831.617 | -203.821 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.05
11 | 454.924 | 6.667 | 233.55 | 12.118 | 2996.95 | 2833.276 | 2821.367 | -199.762 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.05
11.66 | 454.844 | 6.665 | 233.561 | 12.127 | 2996.335 | 2835.586 | 2823.534 | -200.855 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.049
11.66 | 454.844 | 6.665 | 233.561 | 12.127 | 2996.335 | 2835.586 | 2823.534 | -200.855 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.049 | 233.561 | -200.855 | 233.4 | 614.6 | -160.4 | 1300 | 775 | 685.4
12 | 454.827 | 6.668 | 233.912 | 12.118 | 2996.78 | 2838.383 | 2826.24 | -206.383 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.327
13 | 454.863 | 6.667 | 234.15 | 12.124 | 2996.371 | 2842.508 | 2830.644 | -194.866 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.05
14 | 455.418 | 6.661 | 234.123 | 12.097 | 2996.635 | 2836.557 | 2824.307 | -203.625 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.05
14 | 455.418 | 6.661 | 234.123 | 12.097 | 2996.635 | 2836.557 | 2824.307 | -203.625 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.05 | 234.123 | -203.625 | 234 | 403.9 | -371.1 | 1178.9 | 775 | 775
14 | 455.418 | 6.661 | 234.123 | 12.097 | 2996.635 | 2836.557 | 2824.307 | -203.625 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.05
15 | 455.908 | 6.654 | 234.736 | 12.088 | 2997.348 | 2841.743 | 2830.201 | -193.758 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.049
16 | 455.877 | 6.654 | 234.738 | 12.077 | 2996.892 | 2838.825 | 2826.385 | -204.287 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.05
16.66 | 455.83 | 6.654 | 234.737 | 12.058 | 2997.516 | 2835.412 | 2823.042 | -204.761 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.051
16.66 | 455.83 | 6.654 | 234.737 | 12.058 | 2997.516 | 2835.412 | 2823.042 | -204.761 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.051 | 234.737 | -204.761 | 234.6 | 173.6 | -400 | 948.6 | 573.6 | 775
17 | 455.81 | 6.654 | 235.126 | 12.08 | 2996.764 | 2843.133 | 2831.174 | -202.291 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.33
18 | 454.886 | 6.668 | 235.3 | 12.06 | 2996.477 | 2841.992 | 2829.068 | -205.965 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.05
19 | 454.853 | 6.668 | 235.321 | 12.058 | 2996.401 | 2841.471 | 2828.524 | -207.738 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.049
19 | 454.853 | 6.668 | 235.321 | 12.058 | 2996.401 | 2841.471 | 2828.524 | -207.738 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.049 | 235.321 | -207.738 | 235.2 | 0 | -400 | 729.6 | 400 | 729.6
19 | 454.853 | 6.668 | 235.321 | 12.058 | 2996.401 | 2841.471 | 2828.524 | -207.738 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.049
20 | 454.894 | 6.667 | 237.764 | 11.941 | 2996.808 | 2842.092 | 2829.7 | -202.459 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.05
21 | 455.468 | 6.661 | 237.769 | 11.915 | 2996.376 | 2836.634 | 2823.532 | -214.174 | 60.05 | 0.995 | 0 | 0.05
21.66 | 455.912 | 6.653 | 237.771 | 11.945 | 2996.995 | 2844.609 | 2831.235 | -216.475 | 60.051 | 0.995 | 0 | 0.05
21.66 | 455.912 | 6.653 | 237.771 | 11.945 | 2996.995 | 2844.609 | 2831.235 | -216.475 | 60.051 | 0.995 | 0 | 0.05 | 237.771 | -216.475 | 237.6 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
22 | 455.889 | 6.656 | 239.095 | 11.86 | 2997.053 | 2838.456 | 2825.967 | -200.584 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.328
23 | 455.919 | 6.653 | 240.097 | 11.809 | 2997.281 | 2840.185 | 2826.928 | -210.098 | 60.05 | 0.995 | 0 | 0.051
24 | 455.95 | 6.653 | 240.125 | 11.832 | 2997.156 | 2844.277 | 2831.791 | -201.849 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.05
24 | 455.95 | 6.653 | 240.125 | 11.832 | 2997.156 | 2844.277 | 2831.791 | -201.849 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.05 | 240.125 | -201.849 | 240 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
24 | 455.95 | 6.653 | 240.125 | 11.832 | 2997.156 | 2844.277 | 2831.791 | -201.849 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.05
25 | 456.976 | 6.641 | 242.355 | 12.137 | 2998.283 | 2942.475 | 2822.586 | -801.669 | 60.051 | 0.959 | 0 | 0.05
26 | 456.973 | 6.641 | 242.444 | 12.266 | 2997.612 | 2976.981 | 2826.793 | -912.312 | 60.051 | 0.95 | 0 | 0.05
26.66 | 456.949 | 6.641 | 242.472 | 12.202 | 2997.775 | 2962.617 | 2814.501 | -903.966 | 60.051 | 0.95 | 0 | 0.049
26.66 | 456.949 | 6.641 | 242.472 | 12.202 | 2997.775 | 2962.617 | 2814.501 | -903.966 | 60.051 | 0.95 | 0 | 0.049 | 242.472 | -903.966 | 242.4 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
27 | 456.906 | 6.642 | 243.717 | 12.231 | 2998.591 | 2983.127 | 2823.676 | -942.054 | 60.051 | 0.947 | 0 | 0.328
28 | 457.104 | 6.64 | 244.823 | 12.23 | 2998.825 | 2997.05 | 2818.785 | -997.625 | 60.05 | 0.941 | 0 | 0.051
29 | 456.565 | 6.649 | 244.839 | 12.221 | 2997.274 | 2995.014 | 2815.957 | -999.941 | 60.05 | 0.94 | 0 | 0.05
29 | 456.565 | 6.649 | 244.839 | 12.221 | 2997.274 | 2995.014 | 2815.957 | -999.941 | 60.05 | 0.94 | 0 | 0.05 | 244.839 | -999.941 | 244.8 | -14.6 | -789.6 | 400 | 775 | 414.6
29 | 456.565 | 6.649 | 244.839 | 12.221 | 2997.274 | 2995.014 | 2815.957 | -999.941 | 60.05 | 0.94 | 0 | 0.05
30 | 455.956 | 6.654 | 245.425 | 12.193 | 2997.693 | 2996.806 | 2817.632 | -999.843 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.052
31 | 455.999 | 6.654 | 245.442 | 12.175 | 2997.336 | 2991.435 | 2814.32 | -993.351 | 60.051 | 0.941 | 0 | 0.049
31.66 | 456.008 | 6.652 | 245.45 | 12.183 | 2997.093 | 2993.589 | 2813.097 | -1000.079 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.051
31.66 | 456.008 | 6.652 | 245.45 | 12.183 | 2997.093 | 2993.589 | 2813.097 | -1000.079 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.051 | 245.45 | -1000.079 | 245.4 | -243.7 | -1018.7 | 400 | 775 | 643.7
32 | 455.961 | 6.654 | 245.801 | 12.2 | 2997.498 | 3000.9 | 2823.217 | -998.026 | 60.05 | 0.941 | 0 | 0.335
33 | 455.919 | 6.653 | 246.057 | 12.159 | 2996.937 | 2994.68 | 2815.812 | -998.822 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.05
34 | 455.965 | 6.652 | 246.05 | 12.165 | 2997.295 | 2995.912 | 2819.58 | -992.305 | 60.05 | 0.941 | 0 | 0.05
34 | 455.965 | 6.652 | 246.05 | 12.165 | 2997.295 | 2995.912 | 2819.58 | -992.305 | 60.05 | 0.941 | 0 | 0.05 | 246.05 | -992.305 | 246 | -468.7 | -1243.7 | 306.3 | 775 | 775
34 | 455.965 | 6.652 | 246.05 | 12.165 | 2997.295 | 2995.912 | 2819.58 | -992.305 | 60.05 | 0.941 | 0 | 0.05
35 | 454.944 | 6.667 | 246.667 | 12.136 | 2996.617 | 2997.197 | 2815.804 | -1006.336 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.05
36 | 455.002 | 6.668 | 246.651 | 12.139 | 2996.955 | 2997.943 | 2817.206 | -1004.866 | 60.05 | 0.94 | 0 | 0.052
36.66 | 454.994 | 6.665 | 246.67 | 12.102 | 2995.408 | 2991.416 | 2808.685 | -1009.207 | 60.05 | 0.939 | 0 | 0.048
36.66 | 454.994 | 6.665 | 246.67 | 12.102 | 2995.408 | 2991.416 | 2808.685 | -1009.207 | 60.05 | 0.939 | 0 | 0.048 | 246.67 | -1009.207 | 246.6 | -701.2 | -1300 | 73.8 | 598.8 | 775
37 | 454.984 | 6.663 | 246.963 | 12.096 | 2996.08 | 2989.519 | 2812.096 | -994.921 | 60.05 | 0.941 | 0 | 0.329
38 | 454.999 | 6.667 | 247.263 | 12.124 | 2997.13 | 2999.966 | 2822.551 | -996.707 | 60.05 | 0.941 | 0 | 0.049
39 | 454.94 | 6.668 | 247.218 | 12.066 | 2996.387 | 2986.952 | 2805.878 | -999.696 | 60.05 | 0.939 | 0 | 0.05
39 | 454.94 | 6.668 | 247.218 | 12.066 | 2996.387 | 2986.952 | 2805.878 | -999.696 | 60.05 | 0.939 | 0 | 0.05 | 247.218 | -999.696 | 247.2 | -900 | -1300 | -131.7 | 400 | 768.3
39 | 454.94 | 6.668 | 247.218 | 12.066 | 2996.387 | 2986.952 | 2805.878 | -999.696 | 60.05 | 0.939 | 0 | 0.05
40 | 456.086 | 6.655 | 251.568 | 11.883 | 2997.413 | 2992.563 | 2809.56 | -1004.573 | 60.05 | 0.939 | 0 | 0.05
41 | 456.058 | 6.654 | 251.532 | 11.907 | 2997.043 | 2995.833 | 2812.806 | -1005.226 | 60.051 | 0.939 | 0 | 0.05
41.66 | 456.025 | 6.652 | 251.553 | 11.909 | 2996.865 | 3002.183 | 2816.94 | -1012.677 | 60.051 | 0.938 | 0 | 0.05
41.66 | 456.025 | 6.652 | 251.553 | 11.909 | 2996.865 | 3002.183 | 2816.94 | -1012.677 | 60.051 | 0.938 | 0 | 0.05 | 251.553 | -1012.677 | 251.4 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
42 | 455.975 | 6.656 | 253.591 | 11.832 | 2997.88 | 3002.949 | 2819.789 | -1010.808 | 60.05 | 0.939 | 0 | 0.329
43 | 456.158 | 6.654 | 255.75 | 11.739 | 2997.225 | 3005.33 | 2820.4 | -1011.275 | 60.05 | 0.939 | 0 | 0.05
44 | 456.035 | 6.654 | 255.724 | 11.737 | 2997.484 | 3006.349 | 2822.404 | -1008.738 | 60.05 | 0.939 | 0 | 0.05
44 | 456.035 | 6.654 | 255.724 | 11.737 | 2997.484 | 3006.349 | 2822.404 | -1008.738 | 60.05 | 0.939 | 0 | 0.05 | 255.724 | -1008.738 | 255.6 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
44 | 456.035 | 6.654 | 255.724 | 11.737 | 2997.484 | 3006.349 | 2822.404 | -1008.738 | 60.05 | 0.939 | 0 | 0.05
45 | 455.981 | 6.653 | 259.965 | 11.54 | 2996.924 | 3005.85 | 2821.901 | -1006.086 | 60.051 | 0.939 | 0 | 0.05
46 | 456.209 | 6.654 | 259.94 | 11.574 | 2997.403 | 3010.705 | 2825.017 | -1010.693 | 60.05 | 0.938 | 0 | 0.05
46.66 | 456.095 | 6.652 | 259.949 | 11.519 | 2997.098 | 2999.875 | 2813.397 | -1012.835 | 60.051 | 0.938 | 0 | 0.049
46.66 | 456.095 | 6.652 | 259.949 | 11.519 | 2997.098 | 2999.875 | 2813.397 | -1012.835 | 60.051 | 0.938 | 0 | 0.049 | 259.949 | -1012.835 | 259.8 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400

## VV_2_100_down_3.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | DC_P | AC_S_1 | AC_P_1 | AC_Q_1 | AC_FREQ_1 | AC_PF_1 | TRIG | TRIG_GRID | V_ACT_1 | Q_ACT_1 | V_TARGET_1 | Q_TARGET_1 | Q_MIN_1 | Q_MAX_1 | Q_MIN_ERROR_1 | Q_MAX_ERROR_1
0 | 457.271 | 6.642 | 259.932 | 11.536 | 2998.477 | 3000.502 | 2813.747 | -1012.607 | 60.051 | 0.938 | 0 | 0.05
1 | 456.963 | 6.64 | 259.944 | 11.569 | 2997.841 | 3009.025 | 2825.554 | -1011.025 | 60.05 | 0.939 | 0 | 0.049
1.67 | 457.101 | 6.64 | 259.981 | 11.591 | 2997.447 | 3016.604 | 2831.609 | -1012.291 | 60.051 | 0.939 | 0 | 0.05
1.67 | 457.101 | 6.64 | 259.981 | 11.591 | 2997.447 | 3016.604 | 2831.609 | -1012.291 | 60.051 | 0.939 | 0 | 0.05 | 259.981 | -1012.291 | 259.8 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
2 | 457.256 | 6.639 | 258.98 | 11.596 | 2997.829 | 3007.354 | 2820.231 | -1013.438 | 60.05 | 0.938 | 0 | 0.33
3 | 457.119 | 6.642 | 255.722 | 11.729 | 2998.778 | 3002.393 | 2816.834 | -1012.257 | 60.051 | 0.938 | 0 | 0.051
4 | 457.015 | 6.64 | 255.754 | 11.733 | 2997.722 | 3007.266 | 2822.046 | -1011.684 | 60.051 | 0.938 | 0 | 0.05
4 | 457.015 | 6.64 | 255.754 | 11.733 | 2997.722 | 3007.266 | 2822.046 | -1011.684 | 60.051 | 0.938 | 0 | 0.05 | 255.754 | -1011.684 | 255.6 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
4 | 457.015 | 6.64 | 255.754 | 11.733 | 2997.722 | 3007.266 | 2822.046 | -1011.684 | 60.051 | 0.938 | 0 | 0.05
5 | 457.093 | 6.64 | 251.595 | 11.924 | 2998.073 | 3001.238 | 2820.972 | -1002.382 | 60.05 | 0.94 | 0 | 0.05
6 | 456.913 | 6.642 | 251.56 | 11.918 | 2998.112 | 3001.811 | 2819.14 | -1011.093 | 60.051 | 0.939 | 0 | 0.051
6.67 | 457.987 | 6.629 | 251.599 | 11.893 | 2999.444 | 2998.308 | 2814.315 | -1012.699 | 60.05 | 0.939 | 0 | 0.051
6.67 | 457.987 | 6.629 | 251.599 | 11.893 | 2999.444 | 2998.308 | 2814.315 | -1012.699 | 60.05 | 0.939 | 0 | 0.051 | 251.599 | -1012.699 | 251.4 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
7 | 458.016 | 6.625 | 250.548 | 12.011 | 2998.674 | 3010.007 | 2830.558 | -1002.177 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.334
8 | 458.006 | 6.629 | 247.286 | 12.1 | 2998.906 | 2994.376 | 2816.036 | -997.442 | 60.051 | 0.941 | 0 | 0.052
9 | 458.108 | 6.628 | 247.279 | 12.065 | 2999.24 | 2987.76 | 2806.269 | -1001.664 | 60.05 | 0.939 | 0 | 0.052
9 | 458.108 | 6.628 | 247.279 | 12.065 | 2999.24 | 2987.76 | 2806.269 | -1001.664 | 60.05 | 0.939 | 0 | 0.052 | 247.279 | -1001.664 | 247.2 | -900 | -1300 | -154.6 | 400 | 745.4
9 | 458.108 | 6.628 | 247.279 | 12.065 | 2999.24 | 2987.76 | 2806.269 | -1001.664 | 60.05 | 0.939 | 0 | 0.052
10 | 457.995 | 6.631 | 246.687 | 12.12 | 2999.412 | 2992.457 | 2810.778 | -1006.532 | 60.051 | 0.939 | 0 | 0.05
11 | 457.895 | 6.629 | 246.669 | 12.118 | 2998.878 | 2992.216 | 2811.037 | -1006.45 | 60.05 | 0.94 | 0 | 0.051
11.67 | 457.028 | 6.64 | 246.678 | 12.159 | 2997.884 | 3002.271 | 2820.913 | -1008.09 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.05
11.67 | 457.028 | 6.64 | 246.678 | 12.159 | 2997.884 | 3002.271 | 2820.913 | -1008.09 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.05 | 246.678 | -1008.09 | 246.6 | -704.2 | -1300 | 70.8 | 595.8 | 775
12 | 456.982 | 6.641 | 246.53 | 12.127 | 2998.102 | 2993.316 | 2811.819 | -1006.024 | 60.05 | 0.939 | 0 | 0.327
13 | 457.076 | 6.643 | 246.089 | 12.154 | 2998.51 | 2995.221 | 2814.021 | -1002.306 | 60.05 | 0.94 | 0 | 0.051
14 | 456.937 | 6.643 | 246.1 | 12.155 | 2998.45 | 2996.075 | 2817.783 | -997.676 | 60.051 | 0.941 | 0 | 0.051
14 | 456.937 | 6.643 | 246.1 | 12.155 | 2998.45 | 2996.075 | 2817.783 | -997.676 | 60.051 | 0.941 | 0 | 0.051 | 246.1 | -997.676 | 246 | -487.5 | -1262.5 | 287.5 | 775 | 775
14 | 456.937 | 6.643 | 246.1 | 12.155 | 2998.45 | 2996.075 | 2817.783 | -997.676 | 60.051 | 0.941 | 0 | 0.051
15 | 456.897 | 6.642 | 245.48 | 12.206 | 2997.785 | 3000.207 | 2820.461 | -1003.384 | 60.05 | 0.94 | 0 | 0.052
16 | 456.675 | 6.645 | 245.515 | 12.216 | 2997.686 | 3000.62 | 2821.278 | -1002.449 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.051
16.67 | 455.927 | 6.653 | 245.492 | 12.181 | 2996.826 | 2991.905 | 2811.769 | -1002.478 | 60.05 | 0.94 | 0 | 0.051
16.67 | 455.927 | 6.653 | 245.492 | 12.181 | 2996.826 | 2991.905 | 2811.769 | -1002.478 | 60.05 | 0.94 | 0 | 0.051 | 245.492 | -1002.478 | 245.4 | -259.5 | -1034.5 | 400 | 775 | 659.5
17 | 456.079 | 6.653 | 245.369 | 12.238 | 2997.765 | 3003.22 | 2824.214 | -1000.675 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.328
18 | 456.055 | 6.653 | 244.896 | 12.231 | 2997.15 | 2995.789 | 2817.592 | -997.332 | 60.051 | 0.941 | 0 | 0.052
19 | 455.978 | 6.654 | 244.935 | 12.214 | 2997.551 | 2994.157 | 2815.772 | -999.002 | 60.05 | 0.94 | 0 | 0.051
19 | 455.978 | 6.654 | 244.935 | 12.214 | 2997.551 | 2994.157 | 2815.772 | -999.002 | 60.05 | 0.94 | 0 | 0.051 | 244.935 | -999.002 | 244.8 | -50.6 | -825.6 | 400 | 775 | 450.6
19 | 455.978 | 6.654 | 244.935 | 12.214 | 2997.551 | 2994.157 | 2815.772 | -999.002 | 60.05 | 0.94 | 0 | 0.051
20 | 455.952 | 6.653 | 242.544 | 12.349 | 2997.095 | 2995.306 | 2818.083 | -995.424 | 60.051 | 0.941 | 0 | 0.051
21 | 456.755 | 6.649 | 242.511 | 12.203 | 2997.881 | 2959.173 | 2809.578 | -908.818 | 60.05 | 0.95 | 0 | 0.051
21.67 | 457.074 | 6.641 | 242.524 | 12.203 | 2998.845 | 2961.677 | 2814.334 | -901.165 | 60.051 | 0.95 | 0 | 0.05
21.67 | 457.074 | 6.641 | 242.524 | 12.203 | 2998.845 | 2961.677 | 2814.334 | -901.165 | 60.051 | 0.95 | 0 | 0.05 | 242.524 | -901.165 | 242.4 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
22 | 457.05 | 6.64 | 242.036 | 12.279 | 2997.846 | 2973.293 | 2826.068 | -901.508 | 60.05 | 0.951 | 0 | 0.332
23 | 456.938 | 6.641 | 240.235 | 11.839 | 2998.243 | 2845.559 | 2833.721 | -194.439 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.05
24 | 456.843 | 6.642 | 240.246 | 11.819 | 2998.066 | 2844.057 | 2831.354 | -207.261 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.051
24 | 456.843 | 6.642 | 240.246 | 11.819 | 2998.066 | 2844.057 | 2831.354 | -207.261 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.051 | 240.246 | -207.261 | 240 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
24.34 | 456.86 | 6.642 | 240.231 | 11.842 | 2998.323 | 2846.237 | 2834.561 | -195.061 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.051
25 | 458.065 | 6.629 | 237.855 | 11.954 | 2999.528 | 2844.034 | 2832.076 | -197.637 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.05
26 | 457.918 | 6.63 | 237.829 | 11.96 | 2999.099 | 2846.914 | 2834.286 | -212.627 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.05
26.67 | 457.884 | 6.629 | 237.827 | 11.94 | 2998.788 | 2841.778 | 2828.561 | -218.411 | 60.051 | 0.995 | 0 | 0.05
26.67 | 457.884 | 6.629 | 237.827 | 11.94 | 2998.788 | 2841.778 | 2828.561 | -218.411 | 60.051 | 0.995 | 0 | 0.05 | 237.827 | -218.411 | 237.6 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
27 | 457.999 | 6.628 | 237.32 | 12.04 | 2999.498 | 2857.71 | 2845.318 | -199.238 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.326
28 | 457.858 | 6.63 | 235.447 | 12.064 | 2999.658 | 2843.945 | 2831.416 | -205.493 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.051
29 | 458.873 | 6.616 | 235.427 | 12.066 | 2999.645 | 2841.748 | 2829.151 | -206.685 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.05
29 | 458.873 | 6.616 | 235.427 | 12.066 | 2999.645 | 2841.748 | 2829.151 | -206.685 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.05 | 235.427 | -206.685 | 235.2 | 0 | -400 | 689.9 | 400 | 689.9
29.34 | 458.818 | 6.617 | 235.455 | 12.09 | 3000.015 | 2848.85 | 2836.083 | -211.312 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.051
30 | 458.829 | 6.616 | 234.879 | 12.126 | 3000.062 | 2848.594 | 2836.907 | -195.919 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.052
31 | 458.865 | 6.616 | 234.853 | 12.074 | 3000.057 | 2838.202 | 2826.476 | -200.702 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.049
31.67 | 458.879 | 6.616 | 234.833 | 12.076 | 2999.888 | 2838.777 | 2826.449 | -201.9 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.05
31.67 | 458.879 | 6.616 | 234.833 | 12.076 | 2999.888 | 2838.777 | 2826.449 | -201.9 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.05 | 234.833 | -201.9 | 234.6 | 137.6 | -400 | 912.6 | 537.6 | 775
32 | 458.602 | 6.622 | 234.719 | 12.113 | 2999.46 | 2844.74 | 2832.447 | -202.014 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.336
33 | 457.901 | 6.627 | 234.281 | 12.117 | 2998.29 | 2840.729 | 2828.945 | -195.549 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.051
34 | 457.823 | 6.63 | 234.223 | 12.123 | 2998.847 | 2841.628 | 2829.39 | -204.247 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.05
34.34 | 457.923 | 6.629 | 234.215 | 12.106 | 2999.054 | 2838.044 | 2826.8 | -195.148 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.051 | 234.223 | -204.247 | 234 | 366.4 | -400 | 1141.4 | 766.4 | 775
34.34 | 457.923 | 6.629 | 234.215 | 12.106 | 2999.054 | 2838.044 | 2826.8 | -195.148 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.051
35 | 457.944 | 6.63 | 233.631 | 12.123 | 2999.162 | 2835.44 | 2823.263 | -202.744 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.05
36 | 458.721 | 6.618 | 233.623 | 12.179 | 2999.493 | 2846.842 | 2834.774 | -208.967 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.05
36.67 | 458.769 | 6.617 | 233.66 | 12.172 | 2999.468 | 2844.719 | 2832.618 | -201.21 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.05
36.67 | 458.769 | 6.617 | 233.66 | 12.172 | 2999.468 | 2844.719 | 2832.618 | -201.21 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.05 | 233.66 | -201.21 | 233.4 | 577.5 | -197.5 | 1300 | 775 | 722.5
37 | 458.819 | 6.615 | 233.516 | 12.157 | 2999.429 | 2841.449 | 2829.135 | -205.996 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.329
38 | 458.808 | 6.616 | 233.083 | 12.2 | 2999.726 | 2844.126 | 2832.836 | -191.978 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.049
39 | 459.858 | 6.605 | 233.034 | 12.184 | 3000.155 | 2840.918 | 2829.243 | -199.778 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.049
39 | 459.858 | 6.605 | 233.034 | 12.184 | 3000.155 | 2840.918 | 2829.243 | -199.778 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.049 | 233.034 | -199.778 | 232.8 | 812.2 | 37.2 | 1300 | 775 | 487.8
39.34 | 459.829 | 6.602 | 233.012 | 12.176 | 3000.156 | 2839.818 | 2828.679 | -195.403 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.05
40 | 459.819 | 6.602 | 228.892 | 12.443 | 3000.202 | 2843.329 | 2831.303 | 2.279 | 60.05 | -0.996 | 0 | 0.051
41 | 459.883 | 6.603 | 228.813 | 12.529 | 3000.323 | 2868.464 | 2834.525 | 417.551 | 60.051 | -0.988 | 0 | 0.051
41.67 | 459.947 | 6.602 | 228.86 | 12.533 | 2999.947 | 2869.128 | 2834.65 | 418.436 | 60.05 | -0.988 | 0 | 0.051
41.67 | 459.947 | 6.602 | 228.86 | 12.533 | 2999.947 | 2869.128 | 2834.65 | 418.436 | 60.05 | -0.988 | 0 | 0.051 | 228.86 | 418.436 | 228.6 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
42 | 459.983 | 6.602 | 228.218 | 12.647 | 3000.389 | 2887.34 | 2851.651 | 421.141 | 60.05 | -0.988 | 0 | 0.325
43 | 459.855 | 6.604 | 224.688 | 12.916 | 3000.779 | 2903.116 | 2832.213 | 622.406 | 60.051 | -0.976 | 0 | 0.05
44 | 460.887 | 6.59 | 224.671 | 12.915 | 3000.655 | 2903.507 | 2834.049 | 615.753 | 60.05 | -0.976 | 0 | 0.049
44 | 460.887 | 6.59 | 224.671 | 12.915 | 3000.655 | 2903.507 | 2834.049 | 615.753 | 60.05 | -0.976 | 0 | 0.049 | 224.671 | 615.753 | 224.4 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
44.34 | 460.806 | 6.59 | 224.682 | 12.911 | 3000.676 | 2903.025 | 2833.206 | 619.232 | 60.051 | -0.976 | 0 | 0.051
45 | 460.976 | 6.59 | 220.497 | 13.18 | 3000.961 | 2907.194 | 2836.448 | 622.176 | 60.051 | -0.976 | 0 | 0.05
46 | 460.81 | 6.589 | 220.495 | 13.177 | 3000.053 | 2906.802 | 2837.336 | 618.641 | 60.051 | -0.976 | 0 | 0.051
46.67 | 460.805 | 6.591 | 220.495 | 13.151 | 3000.25 | 2900.658 | 2830.19 | 619.762 | 60.051 | -0.976 | 0 | 0.05
46.67 | 460.805 | 6.591 | 220.495 | 13.151 | 3000.25 | 2900.658 | 2830.19 | 619.762 | 60.051 | -0.976 | 0 | 0.05 | 220.495 | 619.762 | 220.2 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400

## VV_2_100_up_3.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | DC_P | AC_S_1 | AC_P_1 | AC_Q_1 | AC_FREQ_1 | AC_PF_1 | TRIG | TRIG_GRID | V_ACT_1 | Q_ACT_1 | V_TARGET_1 | Q_TARGET_1 | Q_MIN_1 | Q_MAX_1 | Q_MIN_ERROR_1 | Q_MAX_ERROR_1
0 | 461.991 | 6.575 | 220.525 | 13.173 | 3001.173 | 2905.659 | 2835.51 | 619.041 | 60.05 | -0.976 | 0 | 0.05
1 | 462.043 | 6.576 | 220.479 | 13.122 | 3001.461 | 2894.952 | 2825.138 | 615.84 | 60.051 | -0.976 | 0 | 0.051
1.34 | 461.795 | 6.577 | 220.512 | 13.154 | 3000.32 | 2901.99 | 2833.414 | 613.477 | 60.051 | -0.976 | 0 | 0.052
1.34 | 461.795 | 6.577 | 220.512 | 13.154 | 3000.32 | 2901.99 | 2833.414 | 613.477 | 60.051 | -0.976 | 0 | 0.052 | 220.512 | 613.477 | 220.2 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
2 | 461.689 | 6.581 | 224.162 | 12.913 | 3001.112 | 2895.922 | 2825.304 | 615.699 | 60.05 | -0.976 | 0 | 0.332
3 | 461.847 | 6.577 | 224.675 | 12.938 | 3001.282 | 2908.224 | 2836.918 | 625.908 | 60.05 | -0.976 | 0 | 0.05
4 | 461.901 | 6.576 | 224.711 | 12.915 | 3000.419 | 2903.475 | 2832.903 | 620.368 | 60.051 | -0.976 | 0 | 0.05
4 | 461.901 | 6.576 | 224.711 | 12.915 | 3000.419 | 2903.475 | 2832.903 | 620.368 | 60.051 | -0.976 | 0 | 0.05 | 224.711 | 620.368 | 224.4 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
4 | 461.901 | 6.576 | 224.711 | 12.915 | 3000.419 | 2903.475 | 2832.903 | 620.368 | 60.051 | -0.976 | 0 | 0.05
5 | 460.812 | 6.59 | 228.778 | 12.547 | 3000.592 | 2873.49 | 2833.637 | 450.09 | 60.051 | -0.986 | 0 | 0.05
6 | 460.811 | 6.59 | 228.826 | 12.522 | 3000.868 | 2868.342 | 2833.819 | 418.063 | 60.05 | -0.988 | 0 | 0.05
6.34 | 460.835 | 6.59 | 228.85 | 12.538 | 3000.567 | 2870.842 | 2838.212 | 407.985 | 60.05 | -0.989 | 0 | 0.051
6.34 | 460.835 | 6.59 | 228.85 | 12.538 | 3000.567 | 2870.842 | 2838.212 | 407.985 | 60.05 | -0.989 | 0 | 0.051 | 228.85 | 407.985 | 228.6 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
7 | 460.567 | 6.594 | 232.405 | 12.167 | 3000.636 | 2834.994 | 2817.237 | 157.172 | 60.051 | -0.994 | 0 | 0.326
8 | 461.422 | 6.584 | 233.025 | 12.217 | 3000.967 | 2848.772 | 2837.404 | -194.238 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.049
9 | 461.772 | 6.577 | 233.063 | 12.201 | 3000.487 | 2845.136 | 2832.934 | -203.774 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.049
9 | 461.772 | 6.577 | 233.063 | 12.201 | 3000.487 | 2845.136 | 2832.934 | -203.774 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.049 | 233.063 | -203.774 | 232.8 | 801.4 | 26.4 | 1300 | 775 | 498.6
9 | 461.772 | 6.577 | 233.063 | 12.201 | 3000.487 | 2845.136 | 2832.934 | -203.774 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.049
10 | 461.907 | 6.577 | 233.63 | 12.138 | 3000.314 | 2839.02 | 2826.948 | -201.772 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.049
11 | 461.855 | 6.577 | 233.651 | 12.158 | 3000.763 | 2842.635 | 2830.601 | -202.035 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.05
11.34 | 461.553 | 6.583 | 233.633 | 12.15 | 3000.917 | 2841.517 | 2829.58 | -206.695 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.049
11.34 | 461.553 | 6.583 | 233.633 | 12.15 | 3000.917 | 2841.517 | 2829.58 | -206.695 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.049 | 233.633 | -206.695 | 233.4 | 587.6 | -187.4 | 1300 | 775 | 712.4
12 | 460.854 | 6.589 | 234.179 | 12.118 | 3000.428 | 2840.659 | 2828.826 | -199.372 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.325
13 | 460.85 | 6.588 | 234.257 | 12.131 | 3000.452 | 2843.534 | 2832.58 | -188.2 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.05
14 | 460.812 | 6.589 | 234.225 | 12.122 | 3000.067 | 2842.182 | 2830.25 | -201.156 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.05
14 | 460.812 | 6.589 | 234.225 | 12.122 | 3000.067 | 2842.182 | 2830.25 | -201.156 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.05 | 234.225 | -201.156 | 234 | 365.6 | -400 | 1140.6 | 765.6 | 775
14 | 460.812 | 6.589 | 234.225 | 12.122 | 3000.067 | 2842.182 | 2830.25 | -201.156 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.05
15 | 461.79 | 6.576 | 234.819 | 12.113 | 3000.651 | 2846.553 | 2834.339 | -202.332 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.051
16 | 461.794 | 6.577 | 234.815 | 12.082 | 3000.716 | 2840.136 | 2827.501 | -207.056 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.05
16.34 | 461.891 | 6.577 | 234.833 | 12.111 | 3000.557 | 2846.199 | 2834.947 | -193.24 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.05
16.34 | 461.891 | 6.577 | 234.833 | 12.111 | 3000.557 | 2846.199 | 2834.947 | -193.24 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.05 | 234.833 | -193.24 | 234.6 | 137.6 | -400 | 912.6 | 537.6 | 775
17 | 461.802 | 6.578 | 235.318 | 12.053 | 3000.859 | 2838.16 | 2825.411 | -204.485 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.336
18 | 461.827 | 6.579 | 235.421 | 12.061 | 3000.459 | 2842.391 | 2829.825 | -210.753 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.05
19 | 460.782 | 6.59 | 235.438 | 12.108 | 3000.438 | 2852.861 | 2840.455 | -202.31 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.05
19 | 460.782 | 6.59 | 235.438 | 12.108 | 3000.438 | 2852.861 | 2840.455 | -202.31 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.05 | 235.438 | -202.31 | 235.2 | 0 | -400 | 685.7 | 400 | 685.7
19 | 460.782 | 6.59 | 235.438 | 12.108 | 3000.438 | 2852.861 | 2840.455 | -202.31 | 60.051 | 0.996 | 0 | 0.05
20 | 460.892 | 6.59 | 237.803 | 11.955 | 3000.915 | 2845.466 | 2832.555 | -208.553 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.051
21 | 460.858 | 6.59 | 237.855 | 11.926 | 3000.673 | 2839.401 | 2826.89 | -203.848 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.051
21.34 | 460.929 | 6.589 | 237.83 | 11.989 | 3000.769 | 2853.659 | 2841.322 | -209.999 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.052
21.34 | 460.929 | 6.589 | 237.83 | 11.989 | 3000.769 | 2853.659 | 2841.322 | -209.999 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.052 | 237.83 | -209.999 | 237.6 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
22 | 461.767 | 6.578 | 239.796 | 11.867 | 3001.117 | 2847.743 | 2834.722 | -210.302 | 60.051 | 0.995 | 0 | 0.332
23 | 461.824 | 6.575 | 240.205 | 11.818 | 3000.115 | 2842.099 | 2830.106 | -201.529 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.049
24 | 461.867 | 6.576 | 240.162 | 11.872 | 3000.152 | 2854.021 | 2841.97 | -198.378 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.051
24 | 461.867 | 6.576 | 240.162 | 11.872 | 3000.152 | 2854.021 | 2841.97 | -198.378 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.051 | 240.162 | -198.378 | 240 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
24 | 461.867 | 6.576 | 240.162 | 11.872 | 3000.152 | 2854.021 | 2841.97 | -198.378 | 60.05 | 0.996 | 0 | 0.051
25 | 462.864 | 6.563 | 242.391 | 12.195 | 3000.975 | 2958.417 | 2821.842 | -866.126 | 60.05 | 0.954 | 0 | 0.051
26 | 462.941 | 6.562 | 242.474 | 12.248 | 3000.538 | 2972.955 | 2818.369 | -925.419 | 60.05 | 0.948 | 0 | 0.05
26.34 | 462.785 | 6.561 | 242.488 | 12.27 | 3000.154 | 2978.21 | 2821.268 | -934.964 | 60.051 | 0.947 | 0 | 0.05
26.34 | 462.785 | 6.561 | 242.488 | 12.27 | 3000.154 | 2978.21 | 2821.268 | -934.964 | 60.051 | 0.947 | 0 | 0.05 | 242.488 | -934.964 | 242.4 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
27 | 462.936 | 6.563 | 244.459 | 12.172 | 3000.857 | 2979.059 | 2807.531 | -974.785 | 60.051 | 0.942 | 0 | 0.332
28 | 462.879 | 6.561 | 244.899 | 12.229 | 3000.529 | 2998.209 | 2819.453 | -1001.015 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.051
29 | 462.92 | 6.56 | 244.86 | 12.223 | 3000.561 | 2996.069 | 2819.023 | -994.183 | 60.05 | 0.941 | 0 | 0.052
29 | 462.92 | 6.56 | 244.86 | 12.223 | 3000.561 | 2996.069 | 2819.023 | -994.183 | 60.05 | 0.941 | 0 | 0.052 | 244.86 | -994.183 | 244.8 | -22.5 | -797.5 | 400 | 775 | 422.5
29 | 462.92 | 6.56 | 244.86 | 12.223 | 3000.561 | 2996.069 | 2819.023 | -994.183 | 60.05 | 0.941 | 0 | 0.052
30 | 462.075 | 6.574 | 245.46 | 12.213 | 3000.518 | 3000.691 | 2821.821 | -1000.499 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.05
31 | 462.025 | 6.576 | 245.484 | 12.182 | 3000.8 | 2994.129 | 2814.117 | -998.713 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.051
31.34 | 461.899 | 6.577 | 245.434 | 12.227 | 3001.328 | 3004.178 | 2826.445 | -998.872 | 60.051 | 0.941 | 0 | 0.051
31.34 | 461.899 | 6.577 | 245.434 | 12.227 | 3001.328 | 3004.178 | 2826.445 | -998.872 | 60.051 | 0.941 | 0 | 0.051 | 245.434 | -998.872 | 245.4 | -237.7 | -1012.7 | 400 | 775 | 637.7
32 | 461.921 | 6.578 | 245.977 | 12.178 | 3000.652 | 2998.855 | 2821.239 | -995.914 | 60.051 | 0.941 | 0 | 0.327
33 | 461.921 | 6.575 | 246.088 | 12.146 | 3000.293 | 2992.262 | 2812.567 | -1002.373 | 60.05 | 0.94 | 0 | 0.05
34 | 461.968 | 6.575 | 246.035 | 12.146 | 3000.448 | 2992.175 | 2812.997 | -999.999 | 60.05 | 0.94 | 0 | 0.051
34 | 461.968 | 6.575 | 246.035 | 12.146 | 3000.448 | 2992.175 | 2812.997 | -999.999 | 60.05 | 0.94 | 0 | 0.051 | 246.035 | -999.999 | 246 | -463.1 | -1238.1 | 311.9 | 775 | 775
34 | 461.968 | 6.575 | 246.035 | 12.146 | 3000.448 | 2992.175 | 2812.997 | -999.999 | 60.05 | 0.94 | 0 | 0.051
35 | 463.025 | 6.562 | 246.628 | 12.133 | 3000.591 | 2996.278 | 2813.462 | -1006.104 | 60.05 | 0.939 | 0 | 0.052
36 | 462.877 | 6.561 | 246.656 | 12.129 | 3000.836 | 2995.564 | 2814.162 | -1006.515 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.051
36.34 | 462.918 | 6.562 | 246.653 | 12.133 | 3000.839 | 2995.655 | 2816.465 | -1001.354 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.05
36.34 | 462.918 | 6.562 | 246.653 | 12.133 | 3000.839 | 2995.655 | 2816.465 | -1001.354 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.05 | 246.653 | -1001.354 | 246.6 | -694.9 | -1300 | 80.1 | 605.1 | 775
37 | 462.862 | 6.562 | 247.119 | 12.101 | 3000.378 | 2994.608 | 2814.234 | -1003.644 | 60.05 | 0.94 | 0 | 0.335
38 | 462.857 | 6.561 | 247.239 | 12.124 | 3000.268 | 3001.441 | 2824.302 | -996.552 | 60.05 | 0.941 | 0 | 0.05
39 | 462.783 | 6.562 | 247.241 | 12.152 | 3000.329 | 3007.979 | 2828.964 | -997.652 | 60.051 | 0.941 | 0 | 0.05
39 | 462.783 | 6.562 | 247.241 | 12.152 | 3000.329 | 3007.979 | 2828.964 | -997.652 | 60.051 | 0.941 | 0 | 0.05 | 247.241 | -997.652 | 247.2 | -900 | -1300 | -140.4 | 400 | 759.6
39 | 462.783 | 6.562 | 247.241 | 12.152 | 3000.329 | 3007.979 | 2828.964 | -997.652 | 60.051 | 0.941 | 0 | 0.05
40 | 462.981 | 6.561 | 251.536 | 11.942 | 3000.687 | 3007.261 | 2826.581 | -1004.108 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.05
41 | 463.973 | 6.549 | 251.531 | 11.925 | 3000.818 | 3003.727 | 2819.144 | -1011.873 | 60.05 | 0.939 | 0 | 0.05
41.34 | 464.062 | 6.548 | 251.5 | 11.941 | 3000.318 | 3006.846 | 2824.841 | -1009.47 | 60.05 | 0.94 | 0 | 0.051
41.34 | 464.062 | 6.548 | 251.5 | 11.941 | 3000.318 | 3006.846 | 2824.841 | -1009.47 | 60.05 | 0.94 | 0 | 0.051 | 251.5 | -1009.47 | 251.4 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
42 | 463.879 | 6.549 | 254.741 | 11.812 | 3000.424 | 3012.677 | 2826.127 | -1014.758 | 60.05 | 0.938 | 0 | 0.328
43 | 463.875 | 6.548 | 255.66 | 11.766 | 3000.865 | 3011.959 | 2828.312 | -1013.037 | 60.05 | 0.939 | 0 | 0.051
44 | 464.073 | 6.548 | 255.688 | 11.742 | 3000.215 | 3006.508 | 2822.598 | -1007.979 | 60.05 | 0.939 | 0 | 0.051
44 | 464.073 | 6.548 | 255.688 | 11.742 | 3000.215 | 3006.508 | 2822.598 | -1007.979 | 60.05 | 0.939 | 0 | 0.051 | 255.688 | -1007.979 | 255.6 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
44 | 464.073 | 6.548 | 255.688 | 11.742 | 3000.215 | 3006.508 | 2822.598 | -1007.979 | 60.05 | 0.939 | 0 | 0.051
45 | 463.954 | 6.548 | 259.901 | 11.577 | 3000.312 | 3013.022 | 2829.064 | -1007.346 | 60.051 | 0.939 | 0 | 0.05
46 | 464.038 | 6.548 | 259.868 | 11.544 | 3001.071 | 3005.362 | 2818.187 | -1015.407 | 60.051 | 0.938 | 0 | 0.05
46.34 | 463.931 | 6.547 | 259.898 | 11.573 | 3000.967 | 3010.913 | 2828.833 | -1006.82 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.05
46.34 | 463.931 | 6.547 | 259.898 | 11.573 | 3000.967 | 3010.913 | 2828.833 | -1006.82 | 60.051 | 0.94 | 0 | 0.05 | 259.898 | -1006.82 | 259.8 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400

## VV_2_66_down_1.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | DC_P | AC_S_1 | AC_P_1 | AC_Q_1 | AC_FREQ_1 | AC_PF_1 | TRIG | TRIG_GRID | V_ACT_1 | Q_ACT_1 | V_TARGET_1 | Q_TARGET_1 | Q_MIN_1 | Q_MAX_1 | Q_MIN_ERROR_1 | Q_MAX_ERROR_1
0 | 462.783 | 5.473 | 259.659 | 9.621 | 2423.426 | 2505.262 | 2292.409 | -982.302 | 60.05 | 0.915 | 0 | 0.05
1 | 464.79 | 4.324 | 259.672 | 8.103 | 1977.464 | 2110.139 | 1850.043 | -991.869 | 60.051 | 0.877 | 0 | 0.05
1.67 | 464.926 | 4.323 | 259.693 | 8.134 | 1976.913 | 2116.611 | 1860.977 | -988.025 | 60.05 | 0.879 | 0 | 0.049
1.67 | 464.926 | 4.323 | 259.693 | 8.134 | 1976.913 | 2116.611 | 1860.977 | -988.025 | 60.05 | 0.879 | 0 | 0.049 | 259.693 | -988.025 | 259.8 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
2 | 465.047 | 4.322 | 258.933 | 8.166 | 1976.714 | 2119.547 | 1861.028 | -991.318 | 60.05 | 0.878 | 0 | 0.33
3 | 464.004 | 4.332 | 255.476 | 8.213 | 1977.305 | 2103.846 | 1844.141 | -992.525 | 60.05 | 0.877 | 0 | 0.049
4 | 463.931 | 4.332 | 255.483 | 8.249 | 1977.166 | 2113.166 | 1855.354 | -991.888 | 60.05 | 0.878 | 0 | 0.048
4 | 463.931 | 4.332 | 255.483 | 8.249 | 1977.166 | 2113.166 | 1855.354 | -991.888 | 60.05 | 0.878 | 0 | 0.048 | 255.483 | -991.888 | 255.6 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
4 | 463.931 | 4.332 | 255.483 | 8.249 | 1977.166 | 2113.166 | 1855.354 | -991.888 | 60.05 | 0.878 | 0 | 0.048
5 | 463.828 | 4.333 | 251.369 | 8.346 | 1977.142 | 2103.444 | 1850.144 | -984.465 | 60.051 | 0.88 | 0 | 0.05
6 | 464.548 | 4.328 | 251.284 | 8.341 | 1977.32 | 2102.05 | 1848.362 | -981.411 | 60.05 | 0.879 | 0 | 0.047
6.67 | 464.87 | 4.324 | 251.293 | 8.383 | 1977.345 | 2111.415 | 1861.65 | -979.011 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.05
6.67 | 464.87 | 4.324 | 251.293 | 8.383 | 1977.345 | 2111.415 | 1861.65 | -979.011 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.05 | 251.293 | -979.011 | 251.4 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
7 | 464.838 | 4.323 | 250.698 | 8.414 | 1977.08 | 2115.442 | 1859.722 | -987.638 | 60.05 | 0.879 | 0 | 0.334
8 | 464.994 | 4.324 | 246.988 | 8.476 | 1977.483 | 2100.169 | 1852.474 | -971.341 | 60.051 | 0.882 | 0 | 0.049
9 | 464.919 | 4.323 | 246.963 | 8.497 | 1977.057 | 2104.004 | 1856.089 | -971.695 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.049
9 | 464.919 | 4.323 | 246.963 | 8.497 | 1977.057 | 2104.004 | 1856.089 | -971.695 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.049 | 246.963 | -971.695 | 247.2 | -811.1 | -1300 | -36.1 | 488.9 | 775
9.34 | 464.641 | 4.327 | 247.018 | 8.474 | 1976.953 | 2097.559 | 1847.472 | -974.674 | 60.051 | 0.881 | 0 | 0.05
10 | 463.888 | 4.331 | 246.433 | 8.541 | 1977.07 | 2108.749 | 1861.221 | -975.032 | 60.05 | 0.883 | 0 | 0.05
11 | 463.947 | 4.332 | 246.445 | 8.531 | 1976.839 | 2105.951 | 1857.563 | -973.127 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.05
11.67 | 463.967 | 4.332 | 246.412 | 8.485 | 1977.679 | 2093.933 | 1848.316 | -967.632 | 60.05 | 0.883 | 0 | 0.048
11.67 | 463.967 | 4.332 | 246.412 | 8.485 | 1977.679 | 2093.933 | 1848.316 | -967.632 | 60.05 | 0.883 | 0 | 0.048 | 246.412 | -967.632 | 246.6 | -604.5 | -1300 | 170.5 | 695.5 | 775
12 | 463.955 | 4.333 | 246.316 | 8.535 | 1977.579 | 2106.818 | 1858.936 | -973.158 | 60.051 | 0.882 | 0 | 0.329
13 | 464.917 | 4.323 | 245.805 | 8.527 | 1977.704 | 2100.068 | 1852.2 | -970.777 | 60.051 | 0.882 | 0 | 0.05
14 | 464.851 | 4.324 | 245.783 | 8.535 | 1976.908 | 2102.511 | 1855.08 | -971.013 | 60.051 | 0.882 | 0 | 0.049
14 | 464.851 | 4.324 | 245.783 | 8.535 | 1976.908 | 2102.511 | 1855.08 | -971.013 | 60.051 | 0.882 | 0 | 0.049 | 245.783 | -971.013 | 246 | -368.6 | -1143.6 | 400 | 775 | 768.6
14.34 | 464.85 | 4.323 | 245.832 | 8.546 | 1977.009 | 2106.527 | 1857.921 | -974.65 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.048
15 | 464.955 | 4.324 | 245.229 | 8.548 | 1976.842 | 2099.953 | 1857.766 | -962.607 | 60.051 | 0.885 | 0 | 0.049
16 | 464.583 | 4.327 | 245.217 | 8.542 | 1977.259 | 2099.475 | 1851.122 | -972.464 | 60.051 | 0.882 | 0 | 0.05
16.67 | 463.897 | 4.332 | 245.218 | 8.555 | 1976.938 | 2104.781 | 1859.22 | -970.838 | 60.051 | 0.883 | 0 | 0.049
16.67 | 463.897 | 4.332 | 245.218 | 8.555 | 1976.938 | 2104.781 | 1859.22 | -970.838 | 60.051 | 0.883 | 0 | 0.049 | 245.218 | -970.838 | 245.4 | -156.7 | -931.7 | 400 | 775 | 556.7
17 | 463.847 | 4.332 | 245.159 | 8.532 | 1977.045 | 2095.662 | 1848.15 | -969.448 | 60.051 | 0.882 | 0 | 0.333
18 | 464.06 | 4.332 | 244.594 | 8.542 | 1977.339 | 2094.63 | 1844.919 | -973.997 | 60.051 | 0.881 | 0 | 0.049
19.34 | 463.644 | 4.334 | 244.635 | 8.558 | 1976.87 | 2098.638 | 1851.667 | -970.193 | 60.051 | 0.882 | 0 | 0.049
19.34 | 463.644 | 4.334 | 244.635 | 8.558 | 1976.87 | 2098.638 | 1851.667 | -970.193 | 60.051 | 0.882 | 0 | 0.049 | 244.635 | -970.193 | 244.8 | 0 | -713.1 | 400 | 713.1 | 400
19.34 | 463.644 | 4.334 | 244.635 | 8.558 | 1976.87 | 2098.638 | 1851.667 | -970.193 | 60.051 | 0.882 | 0 | 0.049
20 | 462.965 | 4.34 | 242.377 | 8.34 | 1977.371 | 2029.508 | 1854.092 | -798.75 | 60.05 | 0.914 | 0 | 0.049
21 | 462.829 | 4.343 | 242.283 | 8.031 | 1977.385 | 1949.829 | 1861.337 | -553.708 | 60.05 | 0.955 | 0 | 0.049
21.67 | 462.855 | 4.343 | 242.305 | 8.031 | 1977.48 | 1951.788 | 1862.345 | -561.299 | 60.051 | 0.954 | 0 | 0.052
21.67 | 462.855 | 4.343 | 242.305 | 8.031 | 1977.48 | 1951.788 | 1862.345 | -561.299 | 60.051 | 0.954 | 0 | 0.052 | 242.305 | -561.299 | 242.4 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
22 | 462.991 | 4.342 | 242.004 | 8.055 | 1978.077 | 1955.193 | 1870.764 | -539.632 | 60.051 | 0.957 | 0 | 0.327
23 | 461.795 | 4.352 | 239.981 | 7.842 | 1977.415 | 1886.637 | 1871.931 | -172.651 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.05
24.34 | 461.713 | 4.351 | 239.974 | 7.88 | 1976.894 | 1894.931 | 1880.077 | -176.09 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.048
24.34 | 461.713 | 4.351 | 239.974 | 7.88 | 1976.894 | 1894.931 | 1880.077 | -176.09 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.048 | 239.974 | -176.09 | 240 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
24.34 | 461.713 | 4.351 | 239.974 | 7.88 | 1976.894 | 1894.931 | 1880.077 | -176.09 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.048
25 | 461.819 | 4.352 | 237.597 | 7.921 | 1977.639 | 1886.337 | 1872.039 | -182.804 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.05
26.34 | 460.888 | 4.36 | 237.587 | 7.921 | 1977.455 | 1886.037 | 1871.23 | -176.305 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.05
26.67 | 460.86 | 4.361 | 237.579 | 7.944 | 1977.579 | 1892.913 | 1879.002 | -179.916 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.05
26.67 | 460.86 | 4.361 | 237.579 | 7.944 | 1977.579 | 1892.913 | 1879.002 | -179.916 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.05 | 237.579 | -179.916 | 237.6 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
27 | 460.834 | 4.36 | 237.326 | 7.934 | 1977.181 | 1889.857 | 1874.376 | -178.922 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.331
28 | 460.891 | 4.362 | 235.205 | 7.979 | 1977.259 | 1882.717 | 1867.914 | -177.253 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.049
29 | 460.872 | 4.361 | 235.183 | 8.015 | 1977.261 | 1889.318 | 1875.323 | -170.009 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.049
29 | 460.872 | 4.361 | 235.183 | 8.015 | 1977.261 | 1889.318 | 1875.323 | -170.009 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.049 | 235.183 | -170.009 | 235.2 | 6.4 | -400 | 781.4 | 406.4 | 775
29.34 | 461.602 | 4.356 | 235.168 | 7.998 | 1977.499 | 1886.589 | 1871.928 | -173.606 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.05
30.34 | 461.813 | 4.353 | 234.59 | 8.009 | 1977.89 | 1884.366 | 1869.929 | -174.108 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.05
31 | 461.78 | 4.351 | 234.562 | 8.013 | 1976.965 | 1884.531 | 1869.692 | -177.62 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.05
31.67 | 461.84 | 4.352 | 234.601 | 8.035 | 1977.576 | 1889.364 | 1875.739 | -178.736 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.048
31.67 | 461.84 | 4.352 | 234.601 | 8.035 | 1977.576 | 1889.364 | 1875.739 | -178.736 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.048 | 234.601 | -178.736 | 234.6 | 224.6 | -400 | 999.6 | 624.6 | 775
32.34 | 461.947 | 4.351 | 234.007 | 8.062 | 1977.345 | 1890.445 | 1876.819 | -166.213 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.049
33 | 460.928 | 4.36 | 234.016 | 8.019 | 1977.22 | 1881.332 | 1867.477 | -168.043 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.049
34 | 460.847 | 4.361 | 234.037 | 8.043 | 1977.547 | 1886.541 | 1872.668 | -166.904 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.05
34.34 | 460.872 | 4.362 | 233.985 | 8.07 | 1977.445 | 1892.154 | 1878.231 | -167.342 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.05 | 234.037 | -166.904 | 234 | 436.1 | -338.9 | 1211.1 | 775 | 775
34.34 | 460.872 | 4.362 | 233.985 | 8.07 | 1977.445 | 1892.154 | 1878.231 | -167.342 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.05
35.34 | 460.918 | 4.362 | 233.42 | 8.076 | 1977.594 | 1888.194 | 1873.385 | -176.243 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.049
36.34 | 461.82 | 4.352 | 233.394 | 8.076 | 1977.548 | 1889.717 | 1875.064 | -179.208 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.05
36.67 | 461.891 | 4.35 | 233.429 | 8.06 | 1977.042 | 1884.404 | 1871.152 | -174.96 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.05
36.67 | 461.891 | 4.35 | 233.429 | 8.06 | 1977.042 | 1884.404 | 1871.152 | -174.96 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.05 | 233.429 | -174.96 | 233.4 | 664.1 | -110.9 | 1300 | 775 | 635.9
37.34 | 461.872 | 4.353 | 232.842 | 8.078 | 1977.187 | 1884.805 | 1871.051 | -170.404 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.049
38.34 | 461.809 | 4.353 | 232.836 | 8.117 | 1977.729 | 1892.219 | 1879.727 | -167.291 | 60.051 | 0.994 | 0 | 0.049
39.34 | 462.389 | 4.349 | 232.823 | 8.064 | 1977.693 | 1882.507 | 1867.683 | -177.176 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.05
39.34 | 462.389 | 4.349 | 232.823 | 8.064 | 1977.693 | 1882.507 | 1867.683 | -177.176 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.05 | 232.823 | -177.176 | 232.8 | 891.4 | 116.4 | 1300 | 775 | 408.6
39.34 | 462.389 | 4.349 | 232.823 | 8.064 | 1977.693 | 1882.507 | 1867.683 | -177.176 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.05
40 | 462.965 | 4.341 | 228.818 | 8.41 | 1977.48 | 1927.953 | 1889.542 | 259.001 | 60.05 | -0.98 | 0 | 0.049
41.34 | 462.924 | 4.342 | 228.63 | 8.675 | 1977.485 | 1988.988 | 1878.148 | 642.036 | 60.05 | -0.944 | 0 | 0.049
41.67 | 462.895 | 4.342 | 228.677 | 8.725 | 1977.3 | 1996.977 | 1887.846 | 641.447 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.049
41.67 | 462.895 | 4.342 | 228.677 | 8.725 | 1977.3 | 1996.977 | 1887.846 | 641.447 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.049 | 228.677 | 641.447 | 228.6 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
42.34 | 463.037 | 4.34 | 224.475 | 8.93 | 1977.202 | 2006.12 | 1894.953 | 644.307 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.047
43.34 | 463.958 | 4.333 | 224.443 | 8.845 | 1977.94 | 1988.865 | 1879.469 | 641.306 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.048
44.34 | 463.77 | 4.334 | 224.473 | 8.863 | 1977.578 | 1991.71 | 1881.133 | 641.81 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.047
44.34 | 463.77 | 4.334 | 224.473 | 8.863 | 1977.578 | 1991.71 | 1881.133 | 641.81 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.047 | 224.473 | 641.81 | 224.4 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
44.34 | 463.77 | 4.334 | 224.473 | 8.863 | 1977.578 | 1991.71 | 1881.133 | 641.81 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.047
45 | 463.778 | 4.334 | 220.3 | 8.995 | 1977.571 | 1986.729 | 1878.244 | 638.409 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.048
46.34 | 462.809 | 4.343 | 220.262 | 8.98 | 1977.733 | 1981.261 | 1871.475 | 638.467 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.049
46.67 | 462.873 | 4.343 | 220.266 | 9.011 | 1977.771 | 1987.745 | 1879.69 | 637.512 | 60.051 | -0.946 | 0 | 0.048
46.67 | 462.873 | 4.343 | 220.266 | 9.011 | 1977.771 | 1987.745 | 1879.69 | 637.512 | 60.051 | -0.946 | 0 | 0.048 | 220.266 | 637.512 | 220.2 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400

## VV_2_66_up_1.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | DC_P | AC_S_1 | AC_P_1 | AC_Q_1 | AC_FREQ_1 | AC_PF_1 | TRIG | TRIG_GRID | V_ACT_1 | Q_ACT_1 | V_TARGET_1 | Q_TARGET_1 | Q_MIN_1 | Q_MAX_1 | Q_MIN_ERROR_1 | Q_MAX_ERROR_1
0 | 462.807 | 4.343 | 220.313 | 9.021 | 1977.579 | 1990.283 | 1880.881 | 638.588 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.048
1 | 462.863 | 4.342 | 220.291 | 9.006 | 1977.591 | 1986.394 | 1875.639 | 641.958 | 60.05 | -0.944 | 0 | 0.048
1.67 | 463.39 | 4.339 | 220.278 | 8.952 | 1977.715 | 1977.457 | 1868.97 | 633.576 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.048
1.67 | 463.39 | 4.339 | 220.278 | 8.952 | 1977.715 | 1977.457 | 1868.97 | 633.576 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.048 | 220.278 | 633.576 | 220.2 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
2 | 463.814 | 4.332 | 220.92 | 8.97 | 1977.143 | 1981.286 | 1868.407 | 643.996 | 60.051 | -0.943 | 0 | 0.329
3 | 463.826 | 4.334 | 224.435 | 8.826 | 1977.812 | 1984.981 | 1875.9 | 636.517 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.049
4 | 463.749 | 4.333 | 224.44 | 8.831 | 1977.331 | 1985.828 | 1877.842 | 636.902 | 60.05 | -0.946 | 0 | 0.049
4 | 463.749 | 4.333 | 224.44 | 8.831 | 1977.331 | 1985.828 | 1877.842 | 636.902 | 60.05 | -0.946 | 0 | 0.049 | 224.44 | 636.902 | 224.4 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
4.33 | 463.826 | 4.334 | 224.438 | 8.855 | 1978.071 | 1989.938 | 1878.692 | 642.147 | 60.05 | -0.944 | 0 | 0.05
5 | 463.513 | 4.338 | 228.634 | 8.664 | 1977.593 | 1984.605 | 1875.559 | 634.769 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.049
6 | 462.789 | 4.344 | 228.69 | 8.706 | 1978.068 | 1994.596 | 1884.131 | 640.7 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.048
6.67 | 462.798 | 4.343 | 228.652 | 8.718 | 1977.307 | 1995.898 | 1885.097 | 642.255 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.05
6.67 | 462.798 | 4.343 | 228.652 | 8.718 | 1977.307 | 1995.898 | 1885.097 | 642.255 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.05 | 228.652 | 642.255 | 228.6 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
7 | 462.83 | 4.342 | 229.057 | 8.627 | 1977.852 | 1979.995 | 1868.158 | 638.81 | 60.05 | -0.944 | 0 | 0.328
8 | 462.821 | 4.344 | 232.875 | 8.094 | 1977.552 | 1888.683 | 1874.468 | -173.258 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.05
9 | 461.809 | 4.353 | 232.839 | 8.12 | 1977.586 | 1893.812 | 1880.695 | -172.808 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.05
9 | 461.809 | 4.353 | 232.839 | 8.12 | 1977.586 | 1893.812 | 1880.695 | -172.808 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.05 | 232.839 | -172.808 | 232.8 | 885.4 | 110.4 | 1300 | 775 | 414.6
9.33 | 461.858 | 4.351 | 232.844 | 8.075 | 1977.464 | 1884.552 | 1870.25 | -172.677 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.049
10 | 461.761 | 4.354 | 233.407 | 8.062 | 1977.81 | 1886.265 | 1871.519 | -178.525 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.05
11 | 461.896 | 4.351 | 233.44 | 8.049 | 1977.457 | 1882.95 | 1867.97 | -180.667 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.05
11.67 | 462.437 | 4.348 | 233.453 | 8.043 | 1977.125 | 1881.364 | 1866.321 | -180.472 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.05
11.67 | 462.437 | 4.348 | 233.453 | 8.043 | 1977.125 | 1881.364 | 1866.321 | -180.472 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.05 | 233.453 | -180.472 | 233.4 | 655.1 | -119.9 | 1300 | 775 | 644.9
12 | 462.953 | 4.343 | 233.495 | 8.047 | 1977.44 | 1882.97 | 1868.318 | -174.785 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.325
13 | 462.802 | 4.343 | 234.059 | 8.059 | 1977.586 | 1888.878 | 1875.322 | -165.194 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.049
14 | 462.757 | 4.344 | 234.055 | 8.073 | 1977.481 | 1891.196 | 1878.64 | -166.515 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.049
14 | 462.757 | 4.344 | 234.055 | 8.073 | 1977.481 | 1891.196 | 1878.64 | -166.515 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.049 | 234.055 | -166.515 | 234 | 429.4 | -345.6 | 1204.4 | 775 | 775
14.33 | 462.814 | 4.343 | 234.032 | 8.043 | 1977.305 | 1886.27 | 1871.887 | -173.275 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.049
15 | 463.369 | 4.339 | 234.615 | 8.008 | 1977.334 | 1882.912 | 1867.935 | -179.821 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.05
16 | 463.79 | 4.334 | 234.612 | 8.027 | 1977.608 | 1887.315 | 1872.389 | -178.863 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.049
16.67 | 463.815 | 4.333 | 234.625 | 8.05 | 1976.866 | 1891.555 | 1877.5 | -170.804 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.051
16.67 | 463.815 | 4.333 | 234.625 | 8.05 | 1976.866 | 1891.555 | 1877.5 | -170.804 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.051 | 234.625 | -170.804 | 234.6 | 215.6 | -400 | 990.6 | 615.6 | 775
17.33 | 463.834 | 4.331 | 235.234 | 8.008 | 1977.155 | 1886.56 | 1873.47 | -168.01 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.051
18.33 | 464.389 | 4.331 | 235.194 | 7.961 | 1977.084 | 1876.249 | 1861.675 | -171.362 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.048
19.33 | 464.81 | 4.323 | 235.252 | 8.001 | 1976.847 | 1885.86 | 1871.622 | -169.753 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.048
19.33 | 464.81 | 4.323 | 235.252 | 8.001 | 1976.847 | 1885.86 | 1871.622 | -169.753 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.048 | 235.252 | -169.753 | 235.2 | 0 | -400 | 755.5 | 400 | 755.5
19.33 | 464.81 | 4.323 | 235.252 | 8.001 | 1976.847 | 1885.86 | 1871.622 | -169.753 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.048
20 | 464.842 | 4.325 | 237.61 | 7.911 | 1977.498 | 1884.253 | 1868.814 | -181.313 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.05
21.33 | 464.911 | 4.324 | 237.63 | 7.954 | 1977.611 | 1892.604 | 1877.818 | -175.985 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.05
21.67 | 464.58 | 4.33 | 237.592 | 7.89 | 1977.665 | 1879.552 | 1863.99 | -183.901 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.049
21.67 | 464.58 | 4.33 | 237.592 | 7.89 | 1977.665 | 1879.552 | 1863.99 | -183.901 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.049 | 237.592 | -183.901 | 237.6 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
22.33 | 463.771 | 4.334 | 240.003 | 7.861 | 1977.394 | 1890.236 | 1876.139 | -177.857 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.049
23.33 | 463.8 | 4.334 | 240.065 | 7.89 | 1978.032 | 1896.647 | 1881.562 | -174.507 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.049
24 | 463.792 | 4.334 | 239.984 | 7.862 | 1977.577 | 1889.476 | 1875.5 | -177.098 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.05
24.33 | 463.917 | 4.334 | 240.044 | 7.878 | 1977.905 | 1893.445 | 1878.299 | -178.571 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.05 | 239.984 | -177.098 | 240 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
24.33 | 463.917 | 4.334 | 240.044 | 7.878 | 1977.905 | 1893.445 | 1878.299 | -178.571 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.05
25 | 463.443 | 4.338 | 242.36 | 7.826 | 1977.175 | 1902.943 | 1871.533 | -285.736 | 60.051 | 0.984 | 0 | 0.051
26 | 462.833 | 4.344 | 242.379 | 8.035 | 1977.501 | 1950.868 | 1866.863 | -537.944 | 60.051 | 0.957 | 0 | 0.049
26.67 | 462.809 | 4.341 | 242.378 | 8.071 | 1977.201 | 1959.438 | 1871.707 | -551.953 | 60.05 | 0.955 | 0 | 0.049
26.67 | 462.809 | 4.341 | 242.378 | 8.071 | 1977.201 | 1959.438 | 1871.707 | -551.953 | 60.05 | 0.955 | 0 | 0.049 | 242.378 | -551.953 | 242.4 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
27 | 462.889 | 4.343 | 242.507 | 7.994 | 1977.531 | 1943.339 | 1854.935 | -552.013 | 60.051 | 0.955 | 0 | 0.331
28.33 | 463.589 | 4.339 | 244.718 | 8.558 | 1977.583 | 2097.807 | 1850.578 | -969.965 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.049
29 | 463.871 | 4.333 | 244.691 | 8.593 | 1977.189 | 2106.115 | 1858.749 | -974.736 | 60.05 | 0.883 | 0 | 0.048
29.33 | 463.955 | 4.332 | 244.7 | 8.563 | 1977.455 | 2099.46 | 1851.43 | -971.575 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.049 | 244.691 | -974.736 | 244.8 | 0 | -734.1 | 400 | 734.1 | 400
29.33 | 463.955 | 4.332 | 244.7 | 8.563 | 1977.455 | 2099.46 | 1851.43 | -971.575 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.049
30.33 | 463.939 | 4.332 | 245.264 | 8.524 | 1978.065 | 2095.178 | 1848.215 | -968.593 | 60.051 | 0.882 | 0 | 0.05
31.33 | 463.968 | 4.331 | 245.322 | 8.534 | 1977.134 | 2097.488 | 1850.514 | -969.039 | 60.051 | 0.882 | 0 | 0.05
31.67 | 463.67 | 4.338 | 245.291 | 8.529 | 1977.74 | 2095.393 | 1850.258 | -965.661 | 60.05 | 0.883 | 0 | 0.05
31.67 | 463.67 | 4.338 | 245.291 | 8.529 | 1977.74 | 2095.393 | 1850.258 | -965.661 | 60.05 | 0.883 | 0 | 0.05 | 245.291 | -965.661 | 245.4 | -184.1 | -959.1 | 400 | 775 | 584.1
32.33 | 462.856 | 4.343 | 245.924 | 8.538 | 1977.708 | 2103.608 | 1859.57 | -967.348 | 60.051 | 0.884 | 0 | 0.051
33 | 462.815 | 4.344 | 245.896 | 8.533 | 1977.728 | 2101.982 | 1853.371 | -973.508 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.049
34.33 | 462.928 | 4.344 | 245.905 | 8.534 | 1977.576 | 2101.593 | 1854.981 | -969.288 | 60.051 | 0.883 | 0 | 0.051
34.33 | 462.928 | 4.344 | 245.905 | 8.534 | 1977.576 | 2101.593 | 1854.981 | -969.288 | 60.051 | 0.883 | 0 | 0.051 | 245.905 | -969.288 | 246 | -414.4 | -1189.4 | 360.6 | 775 | 775
34.33 | 462.928 | 4.344 | 245.905 | 8.534 | 1977.576 | 2101.593 | 1854.981 | -969.288 | 60.051 | 0.883 | 0 | 0.051
35 | 462.746 | 4.347 | 246.514 | 8.475 | 1977.803 | 2093.86 | 1841.912 | -976.794 | 60.05 | 0.88 | 0 | 0.049
36.33 | 461.952 | 4.353 | 246.509 | 8.525 | 1978.02 | 2104.698 | 1855.985 | -973.989 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.05
36.67 | 461.881 | 4.352 | 246.51 | 8.541 | 1977.236 | 2108.272 | 1859.537 | -974.046 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.049
36.67 | 461.881 | 4.352 | 246.51 | 8.541 | 1977.236 | 2108.272 | 1859.537 | -974.046 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.049 | 246.51 | -974.046 | 246.6 | -641.2 | -1300 | 133.8 | 658.8 | 775
37.33 | 461.963 | 4.352 | 247.157 | 8.481 | 1977.351 | 2099.516 | 1855.105 | -966.469 | 60.051 | 0.884 | 0 | 0.048
38 | 462.005 | 4.351 | 247.094 | 8.468 | 1977.225 | 2096.674 | 1847.272 | -974.264 | 60.05 | 0.881 | 0 | 0.049
39.33 | 462.943 | 4.341 | 247.118 | 8.473 | 1977.528 | 2098.054 | 1851.341 | -968.142 | 60.05 | 0.883 | 0 | 0.049
39.33 | 462.943 | 4.341 | 247.118 | 8.473 | 1977.528 | 2098.054 | 1851.341 | -968.142 | 60.05 | 0.883 | 0 | 0.049 | 247.118 | -968.142 | 247.2 | -869.2 | -1300 | -94.2 | 430.8 | 775
39.33 | 462.943 | 4.341 | 247.118 | 8.473 | 1977.528 | 2098.054 | 1851.341 | -968.142 | 60.05 | 0.883 | 0 | 0.049
40.33 | 462.907 | 4.344 | 251.376 | 8.335 | 1977.958 | 2099.878 | 1843.885 | -984.701 | 60.05 | 0.878 | 0 | 0.049
41.33 | 462.984 | 4.342 | 251.407 | 8.357 | 1977.673 | 2105.061 | 1849.568 | -986.707 | 60.05 | 0.879 | 0 | 0.049
41.67 | 462.665 | 4.347 | 251.389 | 8.365 | 1977.475 | 2106.859 | 1854.612 | -979.56 | 60.051 | 0.88 | 0 | 0.048
41.67 | 462.665 | 4.347 | 251.389 | 8.365 | 1977.475 | 2106.859 | 1854.612 | -979.56 | 60.051 | 0.88 | 0 | 0.048 | 251.389 | -979.56 | 251.4 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
42.33 | 461.818 | 4.353 | 255.532 | 8.237 | 1977.511 | 2109.67 | 1851.712 | -991.575 | 60.05 | 0.878 | 0 | 0.049
43.33 | 461.947 | 4.354 | 255.544 | 8.262 | 1978.027 | 2114.708 | 1858.814 | -987.444 | 60.051 | 0.879 | 0 | 0.048
44.33 | 462.026 | 4.35 | 255.579 | 8.23 | 1977.18 | 2108.126 | 1850.031 | -990.027 | 60.05 | 0.878 | 0 | 0.048
44.33 | 462.026 | 4.35 | 255.579 | 8.23 | 1977.18 | 2108.126 | 1850.031 | -990.027 | 60.05 | 0.878 | 0 | 0.048 | 255.579 | -990.027 | 255.6 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
44.33 | 462.026 | 4.35 | 255.579 | 8.23 | 1977.18 | 2108.126 | 1850.031 | -990.027 | 60.05 | 0.878 | 0 | 0.048
45.33 | 463.031 | 4.342 | 259.777 | 8.134 | 1977.699 | 2116.553 | 1859.08 | -988.012 | 60.05 | 0.878 | 0 | 0.049
46.33 | 462.977 | 4.343 | 259.762 | 8.124 | 1978.359 | 2114.333 | 1857.399 | -987.055 | 60.051 | 0.879 | 0 | 0.048
46.67 | 462.991 | 4.343 | 259.755 | 8.152 | 1978.079 | 2120.685 | 1864.452 | -986.601 | 60.051 | 0.879 | 0 | 0.049
46.67 | 462.991 | 4.343 | 259.755 | 8.152 | 1978.079 | 2120.685 | 1864.452 | -986.601 | 60.051 | 0.879 | 0 | 0.049 | 259.755 | -986.601 | 259.8 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400

## VV_2_66_down_2.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | DC_P | AC_S_1 | AC_P_1 | AC_Q_1 | AC_FREQ_1 | AC_PF_1 | TRIG | TRIG_GRID | V_ACT_1 | Q_ACT_1 | V_TARGET_1 | Q_TARGET_1 | Q_MIN_1 | Q_MAX_1 | Q_MIN_ERROR_1 | Q_MAX_ERROR_1
0 | 462.945 | 4.344 | 259.785 | 8.145 | 1977.609 | 2119.372 | 1861.443 | -990.878 | 60.05 | 0.878 | 0 | 0.05
1 | 463.913 | 4.334 | 259.771 | 8.142 | 1977.77 | 2118.821 | 1861.689 | -991.485 | 60.05 | 0.879 | 0 | 0.05
1.33 | 463.845 | 4.333 | 259.78 | 8.12 | 1977.454 | 2113.851 | 1856.786 | -987.549 | 60.051 | 0.879 | 0 | 0.048
1.33 | 463.845 | 4.333 | 259.78 | 8.12 | 1977.454 | 2113.851 | 1856.786 | -987.549 | 60.051 | 0.879 | 0 | 0.048 | 259.78 | -987.549 | 259.8 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
2 | 463.971 | 4.334 | 256.423 | 8.237 | 1977.468 | 2116.662 | 1860.225 | -989.54 | 60.051 | 0.879 | 0 | 0.328
3 | 464.002 | 4.331 | 255.577 | 8.25 | 1977.321 | 2111.811 | 1857.374 | -983.813 | 60.051 | 0.88 | 0 | 0.05
4 | 462.957 | 4.341 | 255.597 | 8.262 | 1977.699 | 2115.182 | 1860.01 | -986.031 | 60.05 | 0.879 | 0 | 0.049
4 | 462.957 | 4.341 | 255.597 | 8.262 | 1977.699 | 2115.182 | 1860.01 | -986.031 | 60.05 | 0.879 | 0 | 0.049 | 255.597 | -986.031 | 255.6 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
4 | 462.957 | 4.341 | 255.597 | 8.262 | 1977.699 | 2115.182 | 1860.01 | -986.031 | 60.05 | 0.879 | 0 | 0.049
5 | 462.989 | 4.342 | 251.352 | 8.364 | 1977.217 | 2106.473 | 1851.906 | -984.692 | 60.05 | 0.879 | 0 | 0.05
6 | 462.966 | 4.343 | 251.361 | 8.366 | 1977.408 | 2106.506 | 1855.015 | -980.548 | 60.05 | 0.881 | 0 | 0.048
6.33 | 463.077 | 4.342 | 251.363 | 8.357 | 1977.204 | 2105.381 | 1853.251 | -979.562 | 60.05 | 0.88 | 0 | 0.049
6.33 | 463.077 | 4.342 | 251.363 | 8.357 | 1977.204 | 2105.381 | 1853.251 | -979.562 | 60.05 | 0.88 | 0 | 0.049 | 251.363 | -979.562 | 251.4 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
7 | 462.771 | 4.345 | 247.99 | 8.474 | 1977.549 | 2105.327 | 1855.473 | -976.436 | 60.051 | 0.881 | 0 | 0.326
8 | 461.88 | 4.352 | 247.119 | 8.475 | 1976.961 | 2098.205 | 1849.387 | -972.851 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.049
9 | 461.885 | 4.352 | 247.097 | 8.472 | 1977.619 | 2097.295 | 1847.705 | -974.154 | 60.05 | 0.881 | 0 | 0.049
9 | 461.885 | 4.352 | 247.097 | 8.472 | 1977.619 | 2097.295 | 1847.705 | -974.154 | 60.05 | 0.881 | 0 | 0.049 | 247.097 | -974.154 | 247.2 | -861.4 | -1300 | -86.4 | 438.6 | 775
9 | 461.885 | 4.352 | 247.097 | 8.472 | 1977.619 | 2097.295 | 1847.705 | -974.154 | 60.05 | 0.881 | 0 | 0.049
10 | 462.08 | 4.351 | 246.523 | 8.531 | 1977.658 | 2106.383 | 1857.36 | -974.705 | 60.051 | 0.882 | 0 | 0.049
11 | 462.871 | 4.344 | 246.515 | 8.556 | 1977.796 | 2112.2 | 1864.791 | -975.428 | 60.05 | 0.883 | 0 | 0.049
11.33 | 462.85 | 4.341 | 246.502 | 8.491 | 1976.336 | 2097.561 | 1846.099 | -977.655 | 60.051 | 0.88 | 0 | 0.05
11.33 | 462.85 | 4.341 | 246.502 | 8.491 | 1976.336 | 2097.561 | 1846.099 | -977.655 | 60.051 | 0.88 | 0 | 0.05 | 246.502 | -977.655 | 246.6 | -638.2 | -1300 | 136.8 | 661.8 | 775
12 | 462.931 | 4.344 | 246.002 | 8.571 | 1977.744 | 2111.87 | 1865.64 | -970.92 | 60.05 | 0.884 | 0 | 0.328
13 | 463.01 | 4.343 | 245.864 | 8.547 | 1977.933 | 2105.191 | 1859.012 | -969.216 | 60.051 | 0.883 | 0 | 0.05
14 | 461.921 | 4.352 | 245.919 | 8.52 | 1978.106 | 2099.183 | 1853.038 | -967.403 | 60.05 | 0.883 | 0 | 0.047
14 | 461.921 | 4.352 | 245.919 | 8.52 | 1978.106 | 2099.183 | 1853.038 | -967.403 | 60.05 | 0.883 | 0 | 0.047 | 245.919 | -967.403 | 246 | -419.6 | -1194.6 | 355.4 | 775 | 775
14 | 461.921 | 4.352 | 245.919 | 8.52 | 1978.106 | 2099.183 | 1853.038 | -967.403 | 60.05 | 0.883 | 0 | 0.047
15 | 461.875 | 4.35 | 245.289 | 8.552 | 1977.293 | 2101.792 | 1856.144 | -967.587 | 60.051 | 0.883 | 0 | 0.048
16 | 461.849 | 4.354 | 245.289 | 8.551 | 1977.952 | 2101.538 | 1856.659 | -968.304 | 60.051 | 0.884 | 0 | 0.049
16.33 | 461.984 | 4.351 | 245.274 | 8.555 | 1977.46 | 2102.312 | 1856.674 | -967.796 | 60.05 | 0.883 | 0 | 0.049
16.33 | 461.984 | 4.351 | 245.274 | 8.555 | 1977.46 | 2102.312 | 1856.674 | -967.796 | 60.05 | 0.883 | 0 | 0.049 | 245.274 | -967.796 | 245.4 | -177.7 | -952.7 | 400 | 775 | 577.7
17 | 461.732 | 4.355 | 244.783 | 8.549 | 1977.747 | 2097.392 | 1848.346 | -972.769 | 60.051 | 0.881 | 0 | 0.333
18 | 460.866 | 4.36 | 244.673 | 8.544 | 1977.521 | 2095.091 | 1845.058 | -974.867 | 60.05 | 0.881 | 0 | 0.049
19 | 460.949 | 4.361 | 244.68 | 8.545 | 1977.16 | 2094.846 | 1843.544 | -976.796 | 60.051 | 0.88 | 0 | 0.048
19 | 460.949 | 4.361 | 244.68 | 8.545 | 1977.16 | 2094.846 | 1843.544 | -976.796 | 60.051 | 0.88 | 0 | 0.048 | 244.68 | -976.796 | 244.8 | 0 | -730 | 400 | 730 | 400
19 | 460.949 | 4.361 | 244.68 | 8.545 | 1977.16 | 2094.846 | 1843.544 | -976.796 | 60.051 | 0.88 | 0 | 0.048
20 | 460.938 | 4.361 | 242.433 | 8.103 | 1977.897 | 1969.651 | 1864.503 | -608.01 | 60.05 | 0.947 | 0 | 0.05
21 | 459.817 | 4.37 | 242.33 | 8.05 | 1977.269 | 1955.019 | 1863.773 | -567.977 | 60.05 | 0.953 | 0 | 0.049
21.33 | 459.769 | 4.37 | 242.322 | 8.065 | 1977.275 | 1958.887 | 1865.97 | -569.941 | 60.051 | 0.953 | 0 | 0.05
21.33 | 459.769 | 4.37 | 242.322 | 8.065 | 1977.275 | 1958.887 | 1865.97 | -569.941 | 60.051 | 0.953 | 0 | 0.05 | 242.322 | -569.941 | 242.4 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
22 | 459.948 | 4.37 | 240.602 | 8.04 | 1977.456 | 1940.281 | 1875.694 | -455.138 | 60.05 | 0.967 | 0 | 0.333
23 | 459.876 | 4.37 | 240.016 | 7.849 | 1977.202 | 1888.132 | 1873.306 | -174.019 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.048
24 | 458.865 | 4.376 | 239.959 | 7.837 | 1976.878 | 1884.886 | 1869.904 | -176.267 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.049
24 | 458.865 | 4.376 | 239.959 | 7.837 | 1976.878 | 1884.886 | 1869.904 | -176.267 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.049 | 239.959 | -176.267 | 240 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
24 | 458.865 | 4.376 | 239.959 | 7.837 | 1976.878 | 1884.886 | 1869.904 | -176.267 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.049
25 | 458.817 | 4.379 | 237.592 | 7.954 | 1976.482 | 1893.727 | 1878.726 | -178.471 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.05
26 | 458.845 | 4.378 | 237.587 | 7.936 | 1976.695 | 1890.195 | 1876.201 | -178.528 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.049
26.33 | 459.072 | 4.377 | 237.548 | 7.938 | 1975.992 | 1890.326 | 1874.523 | -184.575 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.048
26.33 | 459.072 | 4.377 | 237.548 | 7.938 | 1975.992 | 1890.326 | 1874.523 | -184.575 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.048 | 237.548 | -184.575 | 237.6 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
27 | 458.679 | 4.381 | 235.838 | 8.034 | 1976.694 | 1898.882 | 1883.137 | -181.812 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.335
28 | 457.834 | 4.388 | 235.164 | 8.015 | 1976.695 | 1889.412 | 1875.422 | -170.732 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.048
29 | 457.857 | 4.388 | 235.185 | 7.977 | 1976.224 | 1880.315 | 1865.986 | -172.085 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.05
29 | 457.857 | 4.388 | 235.185 | 7.977 | 1976.224 | 1880.315 | 1865.986 | -172.085 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.05 | 235.185 | -172.085 | 235.2 | 5.6 | -400 | 780.6 | 405.6 | 775
29 | 457.857 | 4.388 | 235.185 | 7.977 | 1976.224 | 1880.315 | 1865.986 | -172.085 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.05
30 | 457.948 | 4.387 | 234.55 | 8.002 | 1976.448 | 1881.727 | 1867.253 | -178.454 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.05
31 | 458.78 | 4.379 | 234.549 | 8.051 | 1977.117 | 1894.049 | 1880.5 | -178.264 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.05
31.33 | 458.838 | 4.378 | 234.579 | 8.008 | 1976.585 | 1882.981 | 1868.544 | -174.46 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.05
31.33 | 458.838 | 4.378 | 234.579 | 8.008 | 1976.585 | 1882.981 | 1868.544 | -174.46 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.05 | 234.579 | -174.46 | 234.6 | 232.9 | -400 | 1007.9 | 632.9 | 775
32 | 458.862 | 4.379 | 234.14 | 8.067 | 1976.591 | 1893.219 | 1878.901 | -172.254 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.329
33 | 459.036 | 4.378 | 233.965 | 8.045 | 1976.41 | 1887.238 | 1872.773 | -176.162 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.049
34 | 457.837 | 4.387 | 233.95 | 8.012 | 1976.703 | 1878.087 | 1863.953 | -172.575 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.049
34 | 457.837 | 4.387 | 233.95 | 8.012 | 1976.703 | 1878.087 | 1863.953 | -172.575 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.049 | 233.95 | -172.575 | 234 | 468.7 | -306.3 | 1243.7 | 775 | 775
34 | 457.837 | 4.387 | 233.95 | 8.012 | 1976.703 | 1878.087 | 1863.953 | -172.575 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.049
35 | 457.892 | 4.387 | 233.364 | 8.094 | 1976.858 | 1893.821 | 1879.34 | -175.878 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.05
36 | 457.877 | 4.388 | 233.366 | 8.074 | 1976.67 | 1888.727 | 1874.882 | -177.622 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.05
36.33 | 457.946 | 4.387 | 233.377 | 8.059 | 1976.327 | 1885.744 | 1871.1 | -174.574 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.049
36.33 | 457.946 | 4.387 | 233.377 | 8.059 | 1976.327 | 1885.744 | 1871.1 | -174.574 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.049 | 233.377 | -174.574 | 233.4 | 683.6 | -91.4 | 1300 | 775 | 616.4
37 | 457.678 | 4.391 | 232.947 | 8.118 | 1976.202 | 1895.646 | 1881.15 | -175.881 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.326
38 | 456.813 | 4.396 | 232.754 | 8.065 | 1976.231 | 1882.078 | 1867.77 | -173.024 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.049
39 | 456.843 | 4.396 | 232.728 | 8.07 | 1976.438 | 1881.919 | 1867.46 | -172.32 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.05
39 | 456.843 | 4.396 | 232.728 | 8.07 | 1976.438 | 1881.919 | 1867.46 | -172.32 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.05 | 232.728 | -172.32 | 232.8 | 900 | 152 | 1300 | 748 | 400
39 | 456.843 | 4.396 | 232.728 | 8.07 | 1976.438 | 1881.919 | 1867.46 | -172.32 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.05
40 | 456.799 | 4.396 | 228.773 | 8.598 | 1975.641 | 1974.241 | 1877.672 | 591.88 | 60.051 | -0.951 | 0 | 0.048
41 | 455.841 | 4.405 | 228.569 | 8.719 | 1975.781 | 1999.246 | 1890.715 | 639.533 | 60.05 | -0.946 | 0 | 0.05
41.33 | 455.824 | 4.404 | 228.55 | 8.661 | 1975.27 | 1983.903 | 1874.708 | 635.659 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.05
41.33 | 455.824 | 4.404 | 228.55 | 8.661 | 1975.27 | 1983.903 | 1874.708 | 635.659 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.05 | 228.55 | 635.659 | 228.6 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
42 | 456.114 | 4.403 | 225.597 | 8.879 | 1975.506 | 2007.726 | 1898.502 | 638.801 | 60.05 | -0.946 | 0 | 0.331
43 | 455.941 | 4.402 | 224.386 | 8.853 | 1975.247 | 1991.241 | 1881.9 | 637.741 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.05
44 | 454.898 | 4.412 | 224.401 | 8.82 | 1974.633 | 1983.787 | 1874.622 | 636.681 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.05
44 | 454.898 | 4.412 | 224.401 | 8.82 | 1974.633 | 1983.787 | 1874.622 | 636.681 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.05 | 224.401 | 636.681 | 224.4 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
44 | 454.898 | 4.412 | 224.401 | 8.82 | 1974.633 | 1983.787 | 1874.622 | 636.681 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.05
45 | 454.885 | 4.411 | 220.215 | 8.994 | 1974.794 | 1984.676 | 1875.255 | 637.801 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.05
46 | 454.938 | 4.411 | 220.175 | 8.98 | 1974.279 | 1981.7 | 1871.798 | 642.019 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.049
46.33 | 454.874 | 4.412 | 220.171 | 9.014 | 1974.639 | 1989.194 | 1878.765 | 641.364 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.048
46.67 | 454.988 | 4.413 | 220.176 | 8.952 | 1974.81 | 1975.35 | 1866.545 | 634.758 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.049 | 220.171 | 641.364 | 220.2 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400

## VV_2_66_up_2.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | DC_P | AC_S_1 | AC_P_1 | AC_Q_1 | AC_FREQ_1 | AC_PF_1 | TRIG | TRIG_GRID | V_ACT_1 | Q_ACT_1 | V_TARGET_1 | Q_TARGET_1 | Q_MIN_1 | Q_MAX_1 | Q_MIN_ERROR_1 | Q_MAX_ERROR_1
0 | 455.927 | 4.404 | 220.205 | 9.002 | 1975.726 | 1986.415 | 1877.661 | 639.423 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.049
1 | 455.89 | 4.403 | 220.206 | 9.006 | 1975.403 | 1986.464 | 1874.423 | 645.512 | 60.05 | -0.944 | 0 | 0.05
1.66 | 455.871 | 4.404 | 220.215 | 8.955 | 1975.434 | 1977.26 | 1869.8 | 633.963 | 60.051 | -0.946 | 0 | 0.048
1.66 | 455.871 | 4.404 | 220.215 | 8.955 | 1975.434 | 1977.26 | 1869.8 | 633.963 | 60.051 | -0.946 | 0 | 0.048 | 220.215 | 633.963 | 220.2 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
2 | 455.799 | 4.405 | 222.112 | 8.882 | 1975.311 | 1977.094 | 1865.257 | 638.705 | 60.05 | -0.944 | 0 | 0.326
3 | 454.903 | 4.41 | 224.433 | 8.873 | 1974.275 | 1992.3 | 1880.88 | 643.305 | 60.05 | -0.944 | 0 | 0.049
4 | 454.803 | 4.413 | 224.403 | 8.83 | 1975.28 | 1985.773 | 1875.824 | 638.94 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.05
4 | 454.803 | 4.413 | 224.403 | 8.83 | 1975.28 | 1985.773 | 1875.824 | 638.94 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.05 | 224.403 | 638.94 | 224.4 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
4 | 454.803 | 4.413 | 224.403 | 8.83 | 1975.28 | 1985.773 | 1875.824 | 638.94 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.05
5 | 454.889 | 4.411 | 228.588 | 8.66 | 1974.561 | 1985.32 | 1877.124 | 636.404 | 60.05 | -0.946 | 0 | 0.048
6 | 454.729 | 4.414 | 228.577 | 8.689 | 1974.122 | 1989.447 | 1878.421 | 641.803 | 60.051 | -0.944 | 0 | 0.047
6.66 | 453.88 | 4.419 | 228.621 | 8.714 | 1973.642 | 1999.629 | 1891.172 | 639.468 | 60.051 | -0.946 | 0 | 0.048
6.66 | 453.88 | 4.419 | 228.621 | 8.714 | 1973.642 | 1999.629 | 1891.172 | 639.468 | 60.051 | -0.946 | 0 | 0.048 | 228.621 | 639.468 | 228.6 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
7 | 453.823 | 4.419 | 230.537 | 8.533 | 1973.125 | 1969.364 | 1860.16 | 629.708 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.334
8 | 453.885 | 4.42 | 232.768 | 8.053 | 1973.969 | 1877.208 | 1863.687 | -165.874 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.048
9 | 453.969 | 4.42 | 232.81 | 8.059 | 1974.031 | 1880.665 | 1866.677 | -171.071 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.05
9 | 453.969 | 4.42 | 232.81 | 8.059 | 1974.031 | 1880.665 | 1866.677 | -171.071 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.05 | 232.81 | -171.071 | 232.8 | 896.2 | 121.2 | 1300 | 775 | 403.8
9 | 453.969 | 4.42 | 232.81 | 8.059 | 1974.031 | 1880.665 | 1866.677 | -171.071 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.05
10 | 454.743 | 4.413 | 233.351 | 8.044 | 1974.525 | 1882.326 | 1868.704 | -178.974 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.05
11 | 454.884 | 4.411 | 233.356 | 8.053 | 1974.757 | 1884.334 | 1869.719 | -177.158 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.05
11.66 | 454.848 | 4.411 | 233.368 | 8.056 | 1974.32 | 1886.175 | 1872.384 | -175.791 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.05
11.66 | 454.848 | 4.411 | 233.368 | 8.056 | 1974.32 | 1886.175 | 1872.384 | -175.791 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.05 | 233.368 | -175.791 | 233.4 | 687 | -88 | 1300 | 775 | 613
12 | 454.967 | 4.412 | 233.624 | 8.054 | 1974.584 | 1884.892 | 1870.975 | -168.579 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.332
13 | 453.934 | 4.42 | 233.993 | 8.044 | 1973.978 | 1885.088 | 1871.268 | -167.669 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.049
14 | 453.786 | 4.42 | 234.016 | 8.056 | 1973.427 | 1889.26 | 1875.313 | -169.546 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.05
14 | 453.786 | 4.42 | 234.016 | 8.056 | 1973.427 | 1889.26 | 1875.313 | -169.546 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.05 | 234.016 | -169.546 | 234 | 444 | -331 | 1219 | 775 | 775
14 | 453.786 | 4.42 | 234.016 | 8.056 | 1973.427 | 1889.26 | 1875.313 | -169.546 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.05
15 | 453.854 | 4.419 | 234.577 | 8.001 | 1973.724 | 1882.407 | 1868.408 | -179.072 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.049
16 | 453.708 | 4.423 | 234.603 | 7.997 | 1973.342 | 1881.933 | 1866.881 | -178.26 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.049
16.66 | 452.73 | 4.429 | 234.608 | 8.036 | 1973.182 | 1891.258 | 1878.039 | -174.417 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.049
16.66 | 452.73 | 4.429 | 234.608 | 8.036 | 1973.182 | 1891.258 | 1878.039 | -174.417 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.049 | 234.608 | -174.417 | 234.6 | 222 | -400 | 997 | 622 | 775
17 | 452.699 | 4.428 | 234.816 | 7.977 | 1972.81 | 1878.63 | 1863.616 | -177.193 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.329
18 | 452.822 | 4.428 | 235.173 | 7.965 | 1972.938 | 1876.141 | 1861.763 | -172.396 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.049
19 | 452.83 | 4.428 | 235.157 | 7.987 | 1973.153 | 1881.245 | 1867.005 | -171.013 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.049
19 | 452.83 | 4.428 | 235.157 | 7.987 | 1973.153 | 1881.245 | 1867.005 | -171.013 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.049 | 235.157 | -171.013 | 235.2 | 16.1 | -400 | 791.1 | 416.1 | 775
19 | 452.83 | 4.428 | 235.157 | 7.987 | 1973.153 | 1881.245 | 1867.005 | -171.013 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.049
20 | 453.845 | 4.42 | 237.626 | 7.936 | 1973.876 | 1889.848 | 1875.916 | -178.727 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.05
21 | 453.882 | 4.418 | 237.597 | 7.924 | 1973.714 | 1887.177 | 1871.948 | -180.652 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.049
21.66 | 453.905 | 4.419 | 237.604 | 7.943 | 1974.238 | 1892.457 | 1878.454 | -178.217 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.05
21.66 | 453.905 | 4.419 | 237.604 | 7.943 | 1974.238 | 1892.457 | 1878.454 | -178.217 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.05 | 237.604 | -178.217 | 237.6 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
22 | 453.834 | 4.422 | 238.581 | 7.838 | 1974.184 | 1875.61 | 1859.118 | -182.584 | 60.05 | 0.991 | 0 | 0.333
23 | 452.768 | 4.429 | 240.032 | 7.836 | 1973.022 | 1882.419 | 1867.46 | -175.068 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.05
24 | 452.865 | 4.427 | 240.003 | 7.853 | 1972.469 | 1887.535 | 1872.578 | -174.777 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.049
24 | 452.865 | 4.427 | 240.003 | 7.853 | 1972.469 | 1887.535 | 1872.578 | -174.777 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.049 | 240.003 | -174.777 | 240 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
24 | 452.865 | 4.427 | 240.003 | 7.853 | 1972.469 | 1887.535 | 1872.578 | -174.777 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.049
25 | 452.959 | 4.425 | 242.274 | 7.917 | 1973.499 | 1921.726 | 1870.267 | -395.621 | 60.051 | 0.973 | 0 | 0.05
26 | 453.449 | 4.424 | 242.337 | 8.039 | 1973.253 | 1952.013 | 1865.889 | -545.877 | 60.05 | 0.956 | 0 | 0.051
26.66 | 453.852 | 4.42 | 242.331 | 8.055 | 1973.621 | 1957.098 | 1866.412 | -566.033 | 60.05 | 0.954 | 0 | 0.049
26.66 | 453.852 | 4.42 | 242.331 | 8.055 | 1973.621 | 1957.098 | 1866.412 | -566.033 | 60.05 | 0.954 | 0 | 0.049 | 242.331 | -566.033 | 242.4 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
27 | 453.865 | 4.42 | 243.275 | 8.041 | 1973.628 | 1959.975 | 1863.98 | -579.282 | 60.05 | 0.951 | 0 | 0.335
28 | 453.929 | 4.42 | 244.697 | 8.549 | 1973.943 | 2097.201 | 1847.997 | -973.597 | 60.05 | 0.881 | 0 | 0.049
29 | 453.961 | 4.42 | 244.688 | 8.57 | 1973.757 | 2102.827 | 1851.96 | -977.227 | 60.051 | 0.881 | 0 | 0.05
29 | 453.961 | 4.42 | 244.688 | 8.57 | 1973.757 | 2102.827 | 1851.96 | -977.227 | 60.051 | 0.881 | 0 | 0.05 | 244.688 | -977.227 | 244.8 | 0 | -733 | 400 | 733 | 400
29 | 453.961 | 4.42 | 244.688 | 8.57 | 1973.757 | 2102.827 | 1851.96 | -977.227 | 60.051 | 0.881 | 0 | 0.05
30 | 452.855 | 4.43 | 245.312 | 8.542 | 1973.516 | 2102.588 | 1856.415 | -971.047 | 60.051 | 0.883 | 0 | 0.049
31 | 452.939 | 4.428 | 245.303 | 8.557 | 1972.806 | 2103.584 | 1857.185 | -968.97 | 60.05 | 0.883 | 0 | 0.049
31.66 | 453.06 | 4.428 | 245.312 | 8.529 | 1973.369 | 2097.54 | 1852.754 | -966.767 | 60.05 | 0.883 | 0 | 0.05
31.66 | 453.06 | 4.428 | 245.312 | 8.529 | 1973.369 | 2097.54 | 1852.754 | -966.767 | 60.05 | 0.883 | 0 | 0.05 | 245.312 | -966.767 | 245.4 | -192 | -967 | 400 | 775 | 592
32 | 452.997 | 4.426 | 245.547 | 8.539 | 1972.888 | 2100.668 | 1853.773 | -970.166 | 60.05 | 0.883 | 0 | 0.33
33 | 454.028 | 4.42 | 245.885 | 8.533 | 1974.048 | 2099.865 | 1853.947 | -967.705 | 60.051 | 0.883 | 0 | 0.049
34 | 453.937 | 4.418 | 245.88 | 8.522 | 1974.257 | 2099.341 | 1851.816 | -969.894 | 60.051 | 0.882 | 0 | 0.051
34 | 453.937 | 4.418 | 245.88 | 8.522 | 1974.257 | 2099.341 | 1851.816 | -969.894 | 60.051 | 0.882 | 0 | 0.051 | 245.88 | -969.894 | 246 | -405 | -1180 | 370 | 775 | 775
34 | 453.937 | 4.418 | 245.88 | 8.522 | 1974.257 | 2099.341 | 1851.816 | -969.894 | 60.051 | 0.882 | 0 | 0.051
35 | 454.004 | 4.419 | 246.474 | 8.511 | 1973.573 | 2101.742 | 1854.639 | -972.715 | 60.05 | 0.883 | 0 | 0.048
36 | 454.462 | 4.416 | 246.481 | 8.503 | 1973.962 | 2098.794 | 1848.531 | -975.249 | 60.051 | 0.881 | 0 | 0.05
36.66 | 454.814 | 4.412 | 246.505 | 8.529 | 1974.479 | 2107.094 | 1859.245 | -975.224 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.05
36.66 | 454.814 | 4.412 | 246.505 | 8.529 | 1974.479 | 2107.094 | 1859.245 | -975.224 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.05 | 246.505 | -975.224 | 246.6 | -639.4 | -1300 | 135.6 | 660.6 | 775
37 | 454.819 | 4.413 | 246.694 | 8.479 | 1974.727 | 2097.693 | 1847.709 | -974.658 | 60.05 | 0.881 | 0 | 0.324
38 | 454.946 | 4.411 | 247.109 | 8.479 | 1975.04 | 2098.419 | 1848.306 | -975.482 | 60.051 | 0.881 | 0 | 0.051
39 | 455.063 | 4.41 | 247.119 | 8.467 | 1974.499 | 2097.915 | 1849.207 | -972.494 | 60.051 | 0.882 | 0 | 0.05
39 | 455.063 | 4.41 | 247.119 | 8.467 | 1974.499 | 2097.915 | 1849.207 | -972.494 | 60.051 | 0.882 | 0 | 0.05 | 247.119 | -972.494 | 247.2 | -869.6 | -1300 | -94.6 | 430.4 | 775
39 | 455.063 | 4.41 | 247.119 | 8.467 | 1974.499 | 2097.915 | 1849.207 | -972.494 | 60.051 | 0.882 | 0 | 0.05
40 | 455.889 | 4.404 | 251.364 | 8.365 | 1975.655 | 2110.365 | 1857.549 | -983.081 | 60.051 | 0.88 | 0 | 0.051
41 | 455.976 | 4.403 | 251.36 | 8.388 | 1975.148 | 2112.391 | 1860.405 | -980.153 | 60.05 | 0.881 | 0 | 0.049
41.66 | 455.927 | 4.402 | 251.412 | 8.367 | 1975.369 | 2108.998 | 1858.762 | -978.363 | 60.05 | 0.881 | 0 | 0.05
41.66 | 455.927 | 4.402 | 251.412 | 8.367 | 1975.369 | 2108.998 | 1858.762 | -978.363 | 60.05 | 0.881 | 0 | 0.05 | 251.412 | -978.363 | 251.4 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
42 | 455.955 | 4.404 | 252.874 | 8.305 | 1975.769 | 2103.117 | 1848.002 | -981.93 | 60.051 | 0.879 | 0 | 0.328
43 | 454.893 | 4.41 | 255.611 | 8.273 | 1974.483 | 2117.074 | 1862.546 | -984.773 | 60.05 | 0.88 | 0 | 0.05
44 | 454.997 | 4.411 | 255.583 | 8.25 | 1974.586 | 2111.653 | 1858.059 | -982.11 | 60.051 | 0.88 | 0 | 0.05
44 | 454.997 | 4.411 | 255.583 | 8.25 | 1974.586 | 2111.653 | 1858.059 | -982.11 | 60.051 | 0.88 | 0 | 0.05 | 255.583 | -982.11 | 255.6 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
44 | 454.997 | 4.411 | 255.583 | 8.25 | 1974.586 | 2111.653 | 1858.059 | -982.11 | 60.051 | 0.88 | 0 | 0.05
45 | 455.048 | 4.414 | 259.788 | 8.118 | 1974.941 | 2114.861 | 1857.769 | -989.36 | 60.051 | 0.879 | 0 | 0.05
46 | 454.751 | 4.416 | 259.773 | 8.112 | 1974.92 | 2110.588 | 1852.864 | -987.079 | 60.05 | 0.878 | 0 | 0.05
46.66 | 453.85 | 4.422 | 259.779 | 8.109 | 1973.976 | 2113.736 | 1856.206 | -990.839 | 60.05 | 0.878 | 0 | 0.05
46.66 | 453.85 | 4.422 | 259.779 | 8.109 | 1973.976 | 2113.736 | 1856.206 | -990.839 | 60.05 | 0.878 | 0 | 0.05 | 259.779 | -990.839 | 259.8 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400

## VV_2_66_down_3.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | DC_P | AC_S_1 | AC_P_1 | AC_Q_1 | AC_FREQ_1 | AC_PF_1 | TRIG | TRIG_GRID | V_ACT_1 | Q_ACT_1 | V_TARGET_1 | Q_TARGET_1 | Q_MIN_1 | Q_MAX_1 | Q_MIN_ERROR_1 | Q_MAX_ERROR_1
0 | 453.931 | 4.42 | 259.826 | 8.146 | 1974.294 | 2120.404 | 1862.257 | -990.711 | 60.05 | 0.878 | 0 | 0.048
1 | 454.056 | 4.42 | 259.805 | 8.132 | 1973.96 | 2114.981 | 1859.748 | -984.854 | 60.051 | 0.879 | 0 | 0.049
1.67 | 454.448 | 4.418 | 259.809 | 8.114 | 1974.768 | 2112.031 | 1856.697 | -982.37 | 60.05 | 0.879 | 0 | 0.048
1.67 | 454.448 | 4.418 | 259.809 | 8.114 | 1974.768 | 2112.031 | 1856.697 | -982.37 | 60.05 | 0.879 | 0 | 0.048 | 259.809 | -982.37 | 259.8 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
2 | 454.986 | 4.412 | 259.136 | 8.165 | 1974.519 | 2117.536 | 1861.798 | -986.273 | 60.05 | 0.879 | 0 | 0.335
3 | 455.008 | 4.411 | 255.555 | 8.251 | 1974.405 | 2111.88 | 1858.401 | -982.888 | 60.05 | 0.88 | 0 | 0.05
4 | 455.031 | 4.413 | 255.584 | 8.26 | 1975.239 | 2114.617 | 1860.292 | -986.428 | 60.051 | 0.88 | 0 | 0.05
4 | 455.031 | 4.413 | 255.584 | 8.26 | 1975.239 | 2114.617 | 1860.292 | -986.428 | 60.051 | 0.88 | 0 | 0.05 | 255.584 | -986.428 | 255.6 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
4.34 | 455.049 | 4.412 | 255.591 | 8.249 | 1975.103 | 2112.012 | 1856.586 | -985.663 | 60.05 | 0.879 | 0 | 0.05
5 | 455.671 | 4.408 | 251.408 | 8.38 | 1976.071 | 2108.924 | 1859.745 | -975.787 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.05
6 | 455.929 | 4.403 | 251.383 | 8.377 | 1975.663 | 2108.638 | 1857.781 | -977.92 | 60.05 | 0.881 | 0 | 0.05
6.67 | 455.965 | 4.403 | 251.36 | 8.349 | 1975.479 | 2102.867 | 1850.646 | -978.862 | 60.051 | 0.88 | 0 | 0.049
6.67 | 455.965 | 4.403 | 251.36 | 8.349 | 1975.479 | 2102.867 | 1850.646 | -978.862 | 60.051 | 0.88 | 0 | 0.049 | 251.36 | -978.862 | 251.4 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
7.34 | 455.973 | 4.403 | 247.183 | 8.511 | 1975.859 | 2107.343 | 1863.406 | -968.527 | 60.05 | 0.884 | 0 | 0.05
8.34 | 456.218 | 4.403 | 247.114 | 8.485 | 1975.24 | 2099.443 | 1852.111 | -969.434 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.049
9 | 456.943 | 4.395 | 247.129 | 8.498 | 1975.938 | 2103.827 | 1858.544 | -969.318 | 60.05 | 0.884 | 0 | 0.05
9.34 | 456.959 | 4.396 | 247.115 | 8.501 | 1976.249 | 2103.888 | 1857.327 | -969.374 | 60.051 | 0.883 | 0 | 0.049 | 247.129 | -969.318 | 247.2 | -873.4 | -1300 | -98.4 | 426.6 | 775
9.34 | 456.959 | 4.396 | 247.115 | 8.501 | 1976.249 | 2103.888 | 1857.327 | -969.374 | 60.051 | 0.883 | 0 | 0.049
10 | 457.006 | 4.395 | 246.485 | 8.52 | 1976.331 | 2103.406 | 1855.74 | -971.531 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.049
11 | 457.008 | 4.396 | 246.513 | 8.496 | 1976.212 | 2098.181 | 1846.939 | -976.897 | 60.051 | 0.88 | 0 | 0.049
11.67 | 457.408 | 4.393 | 246.504 | 8.533 | 1976.529 | 2106.485 | 1857.235 | -975.14 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.05
11.67 | 457.408 | 4.393 | 246.504 | 8.533 | 1976.529 | 2106.485 | 1857.235 | -975.14 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.05 | 246.504 | -975.14 | 246.6 | -639 | -1300 | 136 | 661 | 775
12 | 458.081 | 4.386 | 246.424 | 8.508 | 1976.544 | 2100.726 | 1849.979 | -977.113 | 60.051 | 0.881 | 0 | 0.327
13.34 | 458.034 | 4.389 | 245.903 | 8.542 | 1977.476 | 2103.693 | 1857.344 | -969.197 | 60.051 | 0.883 | 0 | 0.05
14.34 | 458.014 | 4.387 | 245.883 | 8.532 | 1976.833 | 2101.295 | 1854.658 | -969.185 | 60.05 | 0.883 | 0 | 0.05
14.34 | 458.014 | 4.387 | 245.883 | 8.532 | 1976.833 | 2101.295 | 1854.658 | -969.185 | 60.05 | 0.883 | 0 | 0.05 | 245.883 | -969.185 | 246 | -406.1 | -1181.1 | 368.9 | 775 | 775
14.34 | 458.014 | 4.387 | 245.883 | 8.532 | 1976.833 | 2101.295 | 1854.658 | -969.185 | 60.05 | 0.883 | 0 | 0.05
15 | 457.694 | 4.391 | 245.311 | 8.547 | 1975.853 | 2100.396 | 1852.316 | -971.835 | 60.051 | 0.882 | 0 | 0.051
16.34 | 457 | 4.396 | 245.29 | 8.53 | 1976.078 | 2096.568 | 1848.303 | -971.557 | 60.051 | 0.882 | 0 | 0.05
16.67 | 457.137 | 4.395 | 245.327 | 8.549 | 1976.227 | 2100.538 | 1856.885 | -962.986 | 60.05 | 0.884 | 0 | 0.05
16.67 | 457.137 | 4.395 | 245.327 | 8.549 | 1976.227 | 2100.538 | 1856.885 | -962.986 | 60.05 | 0.884 | 0 | 0.05 | 245.327 | -962.986 | 245.4 | -197.6 | -972.6 | 400 | 775 | 597.6
17.34 | 456.991 | 4.396 | 244.7 | 8.557 | 1976.528 | 2099.094 | 1849.739 | -976.898 | 60.05 | 0.881 | 0 | 0.05
18.34 | 457.404 | 4.393 | 244.74 | 8.56 | 1976.275 | 2098.792 | 1848.791 | -975.625 | 60.051 | 0.881 | 0 | 0.051
19.34 | 457.981 | 4.388 | 244.702 | 8.588 | 1977.31 | 2105.031 | 1855.079 | -976.558 | 60.05 | 0.881 | 0 | 0.049
19.34 | 457.981 | 4.388 | 244.702 | 8.588 | 1977.31 | 2105.031 | 1855.079 | -976.558 | 60.05 | 0.881 | 0 | 0.049 | 244.702 | -976.558 | 244.8 | 0 | -738.2 | 400 | 738.2 | 400
19.34 | 457.981 | 4.388 | 244.702 | 8.588 | 1977.31 | 2105.031 | 1855.079 | -976.558 | 60.05 | 0.881 | 0 | 0.049
20 | 458.038 | 4.387 | 242.456 | 8.42 | 1977.268 | 2039.839 | 1860.088 | -805.757 | 60.051 | 0.912 | 0 | 0.05
21.34 | 457.832 | 4.388 | 242.35 | 8.07 | 1976.598 | 1958.258 | 1870.097 | -553.355 | 60.051 | 0.955 | 0 | 0.049
21.67 | 458.393 | 4.385 | 242.36 | 8.018 | 1976.796 | 1947.826 | 1860.863 | -548.303 | 60.05 | 0.956 | 0 | 0.049
21.67 | 458.393 | 4.385 | 242.36 | 8.018 | 1976.796 | 1947.826 | 1860.863 | -548.303 | 60.05 | 0.956 | 0 | 0.049 | 242.36 | -548.303 | 242.4 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
22 | 458.922 | 4.377 | 242.124 | 8.053 | 1976.433 | 1953.078 | 1865.447 | -551.778 | 60.051 | 0.955 | 0 | 0.336
23.34 | 458.851 | 4.381 | 240.026 | 7.875 | 1977.204 | 1893.231 | 1878.304 | -175.988 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.051
24.34 | 458.928 | 4.38 | 240.014 | 7.857 | 1977.465 | 1888.905 | 1873.999 | -177.102 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.048
24.34 | 458.928 | 4.38 | 240.014 | 7.857 | 1977.465 | 1888.905 | 1873.999 | -177.102 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.048 | 240.014 | -177.102 | 240 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
24.34 | 458.928 | 4.38 | 240.014 | 7.857 | 1977.465 | 1888.905 | 1873.999 | -177.102 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.048
25.34 | 459.793 | 4.371 | 237.614 | 7.914 | 1977.352 | 1884.119 | 1868.863 | -182.148 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.049
26.34 | 459.923 | 4.37 | 237.608 | 7.921 | 1977.229 | 1885.788 | 1869.843 | -184.774 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.049
26.67 | 459.851 | 4.37 | 237.653 | 7.951 | 1977.183 | 1893.278 | 1878.098 | -177.223 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.049
26.67 | 459.851 | 4.37 | 237.653 | 7.951 | 1977.183 | 1893.278 | 1878.098 | -177.223 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.049 | 237.653 | -177.223 | 237.6 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
27.34 | 459.946 | 4.37 | 235.236 | 8.03 | 1977.089 | 1892.478 | 1879.146 | -176.046 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.051
28.34 | 460.197 | 4.368 | 235.223 | 7.989 | 1977.802 | 1883.479 | 1869.158 | -172.605 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.051
29.34 | 460.785 | 4.361 | 235.259 | 7.996 | 1977.7 | 1884.645 | 1870.401 | -169.685 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.05
29.34 | 460.785 | 4.361 | 235.259 | 7.996 | 1977.7 | 1884.645 | 1870.401 | -169.685 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.05 | 235.259 | -169.685 | 235.2 | 0 | -400 | 752.9 | 400 | 752.9
29.34 | 460.785 | 4.361 | 235.259 | 7.996 | 1977.7 | 1884.645 | 1870.401 | -169.685 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.05
30.34 | 460.906 | 4.359 | 234.662 | 8.03 | 1977.162 | 1887.36 | 1872.973 | -174.047 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.05
31.34 | 460.964 | 4.362 | 234.644 | 8.048 | 1977.97 | 1891.385 | 1877.06 | -172.88 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.05
31.67 | 460.723 | 4.365 | 234.628 | 8.03 | 1977.926 | 1887.027 | 1871.783 | -179.704 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.05
31.67 | 460.723 | 4.365 | 234.628 | 8.03 | 1977.926 | 1887.027 | 1871.783 | -179.704 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.05 | 234.628 | -179.704 | 234.6 | 214.5 | -400 | 989.5 | 614.5 | 775
32.34 | 459.671 | 4.368 | 234.017 | 8.076 | 1977.052 | 1892.803 | 1880.083 | -170.908 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.05
33.34 | 459.901 | 4.37 | 234.026 | 8.072 | 1977.113 | 1892.167 | 1878.55 | -166.788 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.05
34.34 | 459.861 | 4.37 | 234.039 | 8.037 | 1977.435 | 1884.451 | 1870.308 | -170.04 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.05
34.34 | 459.861 | 4.37 | 234.039 | 8.037 | 1977.435 | 1884.451 | 1870.308 | -170.04 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.05 | 234.039 | -170.04 | 234 | 435.4 | -339.6 | 1210.4 | 775 | 775
34.34 | 459.861 | 4.37 | 234.039 | 8.037 | 1977.435 | 1884.451 | 1870.308 | -170.04 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.05
35.34 | 458.79 | 4.379 | 233.465 | 8.082 | 1976.851 | 1890.113 | 1875.737 | -172.109 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.05
36.34 | 458.783 | 4.379 | 233.411 | 8.103 | 1976.691 | 1894.199 | 1880.336 | -171.689 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.05
36.67 | 458.946 | 4.377 | 233.42 | 8.054 | 1976.838 | 1883.746 | 1869.007 | -178.723 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.049
36.67 | 458.946 | 4.377 | 233.42 | 8.054 | 1976.838 | 1883.746 | 1869.007 | -178.723 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.049 | 233.42 | -178.723 | 233.4 | 667.5 | -107.5 | 1300 | 775 | 632.5
37.34 | 458.951 | 4.378 | 232.869 | 8.137 | 1976.48 | 1897.908 | 1885.708 | -162.502 | 60.051 | 0.994 | 0 | 0.05
38.34 | 459.254 | 4.377 | 232.856 | 8.097 | 1977.244 | 1888.072 | 1874.024 | -168.681 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.05
39.34 | 459.806 | 4.371 | 232.815 | 8.109 | 1976.465 | 1891.053 | 1877.06 | -170.113 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.049
39.34 | 459.806 | 4.371 | 232.815 | 8.109 | 1976.465 | 1891.053 | 1877.06 | -170.113 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.049 | 232.815 | -170.113 | 232.8 | 894.4 | 119.4 | 1300 | 775 | 405.6
39.34 | 459.806 | 4.371 | 232.815 | 8.109 | 1976.465 | 1891.053 | 1877.06 | -170.113 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.049
40.34 | 459.816 | 4.37 | 228.762 | 8.671 | 1977.498 | 1986.722 | 1877.769 | 636.822 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.05
41.34 | 459.848 | 4.369 | 228.62 | 8.715 | 1976.954 | 1995.451 | 1886.28 | 638.04 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.05
41.67 | 460.257 | 4.368 | 228.659 | 8.674 | 1977.5 | 1987.923 | 1878.758 | 636.3 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.049
41.67 | 460.257 | 4.368 | 228.659 | 8.674 | 1977.5 | 1987.923 | 1878.758 | 636.3 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.049 | 228.659 | 636.3 | 228.6 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
42.34 | 460.988 | 4.359 | 224.547 | 8.917 | 1976.615 | 2004.828 | 1895.753 | 642.141 | 60.051 | -0.946 | 0 | 0.049
43.34 | 460.999 | 4.362 | 224.465 | 8.877 | 1977.842 | 1995.393 | 1885.586 | 640.557 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.048
44.34 | 460.937 | 4.362 | 224.445 | 8.845 | 1977.555 | 1988.764 | 1879.046 | 639.145 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.051
44.34 | 460.937 | 4.362 | 224.445 | 8.845 | 1977.555 | 1988.764 | 1879.046 | 639.145 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.051 | 224.445 | 639.145 | 224.4 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
44.34 | 460.937 | 4.362 | 224.445 | 8.845 | 1977.555 | 1988.764 | 1879.046 | 639.145 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.051
45.34 | 461.818 | 4.352 | 220.258 | 9.05 | 1977.951 | 1996.665 | 1885.582 | 644.678 | 60.051 | -0.944 | 0 | 0.05
46.34 | 461.857 | 4.353 | 220.279 | 9.031 | 1978.178 | 1992.676 | 1882.301 | 642.116 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.049
46.67 | 461.819 | 4.353 | 220.249 | 9.01 | 1977.541 | 1987.824 | 1879.162 | 636.139 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.05
46.67 | 461.819 | 4.353 | 220.249 | 9.01 | 1977.541 | 1987.824 | 1879.162 | 636.139 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.05 | 220.249 | 636.139 | 220.2 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400

## VV_2_66_up_3.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | DC_P | AC_S_1 | AC_P_1 | AC_Q_1 | AC_FREQ_1 | AC_PF_1 | TRIG | TRIG_GRID | V_ACT_1 | Q_ACT_1 | V_TARGET_1 | Q_TARGET_1 | Q_MIN_1 | Q_MAX_1 | Q_MIN_ERROR_1 | Q_MAX_ERROR_1
0 | 461.909 | 4.353 | 220.275 | 9.028 | 1978.329 | 1992.614 | 1881.353 | 644.084 | 60.05 | -0.944 | 0 | 0.049
1 | 460.784 | 4.362 | 220.282 | 9.017 | 1977.809 | 1989.935 | 1879.746 | 644.003 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.049
1.34 | 460.801 | 4.362 | 220.3 | 9.04 | 1977.494 | 1994.998 | 1884.713 | 642.054 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.049
1.34 | 460.801 | 4.362 | 220.3 | 9.04 | 1977.494 | 1994.998 | 1884.713 | 642.054 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.049 | 220.3 | 642.054 | 220.2 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
2 | 460.763 | 4.361 | 223.767 | 8.844 | 1977.526 | 1982.519 | 1868.933 | 646.184 | 60.051 | -0.943 | 0 | 0.335
3 | 460.988 | 4.361 | 224.464 | 8.838 | 1977.452 | 1987.54 | 1876.945 | 641.464 | 60.051 | -0.944 | 0 | 0.049
4 | 462.026 | 4.351 | 224.449 | 8.877 | 1978.296 | 1996.412 | 1886.561 | 640.996 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.05
4 | 462.026 | 4.351 | 224.449 | 8.877 | 1978.296 | 1996.412 | 1886.561 | 640.996 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.05 | 224.449 | 640.996 | 224.4 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
4 | 462.026 | 4.351 | 224.449 | 8.877 | 1978.296 | 1996.412 | 1886.561 | 640.996 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.05
5 | 461.811 | 4.354 | 228.639 | 8.707 | 1977.495 | 1994.55 | 1884.233 | 639.996 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.049
6 | 461.992 | 4.353 | 228.648 | 8.696 | 1978.018 | 1992.47 | 1882.988 | 641.655 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.05
6.34 | 461.83 | 4.353 | 228.608 | 8.691 | 1977.873 | 1990.748 | 1880.576 | 639.903 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.05
6.34 | 461.83 | 4.353 | 228.608 | 8.691 | 1977.873 | 1990.748 | 1880.576 | 639.903 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.05 | 228.608 | 639.903 | 228.6 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
7 | 461.433 | 4.359 | 232.106 | 8.397 | 1977.368 | 1952.932 | 1867.428 | 533.034 | 60.051 | -0.956 | 0 | 0.33
8 | 460.79 | 4.361 | 232.812 | 8.075 | 1977.507 | 1884.362 | 1870.267 | -170.017 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.049
9 | 460.728 | 4.363 | 232.822 | 8.044 | 1977.331 | 1876.478 | 1862.22 | -173.014 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.05
9 | 460.728 | 4.363 | 232.822 | 8.044 | 1977.331 | 1876.478 | 1862.22 | -173.014 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.05 | 232.822 | -173.014 | 232.8 | 891.7 | 116.7 | 1300 | 775 | 408.3
9 | 460.728 | 4.363 | 232.822 | 8.044 | 1977.331 | 1876.478 | 1862.22 | -173.014 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.05
10 | 460.923 | 4.362 | 233.422 | 8.051 | 1977.802 | 1883.584 | 1869.098 | -179.14 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.05
11 | 461.75 | 4.353 | 233.403 | 8.093 | 1977.696 | 1893.003 | 1879.627 | -175.798 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.051
11.34 | 461.78 | 4.352 | 233.41 | 8.084 | 1977.47 | 1890.872 | 1876.734 | -171.904 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.05
11.34 | 461.78 | 4.352 | 233.41 | 8.084 | 1977.47 | 1890.872 | 1876.734 | -171.904 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.05 | 233.41 | -171.904 | 233.4 | 671.2 | -103.8 | 1300 | 775 | 628.8
12 | 461.91 | 4.352 | 233.847 | 8.057 | 1977.518 | 1888.556 | 1874.549 | -168.35 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.333
13 | 461.868 | 4.353 | 234.014 | 8.048 | 1977.85 | 1887.558 | 1873.728 | -168.1 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.049
14 | 460.78 | 4.362 | 233.969 | 8.033 | 1977.63 | 1883.727 | 1870.22 | -165.395 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.048
14 | 460.78 | 4.362 | 233.969 | 8.033 | 1977.63 | 1883.727 | 1870.22 | -165.395 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.048 | 233.969 | -165.395 | 234 | 461.6 | -313.4 | 1236.6 | 775 | 775
14 | 460.78 | 4.362 | 233.969 | 8.033 | 1977.63 | 1883.727 | 1870.22 | -165.395 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.048
15 | 460.874 | 4.363 | 234.642 | 8.053 | 1978.101 | 1893.486 | 1879.014 | -173.933 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.049
16 | 460.907 | 4.36 | 234.616 | 8.029 | 1977.12 | 1888.153 | 1874.808 | -176.276 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.05
16.34 | 460.992 | 4.361 | 234.602 | 8.017 | 1977.794 | 1885.115 | 1871.025 | -171.955 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.049
16.34 | 460.992 | 4.361 | 234.602 | 8.017 | 1977.794 | 1885.115 | 1871.025 | -171.955 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.049 | 234.602 | -171.955 | 234.6 | 224.2 | -400 | 999.2 | 624.2 | 775
17 | 460.763 | 4.364 | 235.055 | 7.988 | 1977.385 | 1881.677 | 1867.326 | -173.623 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.328
18 | 459.864 | 4.371 | 235.181 | 8.026 | 1977.304 | 1892.238 | 1877.748 | -172.687 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.05
19 | 459.752 | 4.37 | 235.208 | 8.019 | 1977.195 | 1890.07 | 1875.826 | -170.895 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.051
19 | 459.752 | 4.37 | 235.208 | 8.019 | 1977.195 | 1890.07 | 1875.826 | -170.895 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.051 | 235.208 | -170.895 | 235.2 | 0 | -400 | 772 | 400 | 772
19 | 459.752 | 4.37 | 235.208 | 8.019 | 1977.195 | 1890.07 | 1875.826 | -170.895 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.051
20 | 459.827 | 4.371 | 237.597 | 7.952 | 1977.901 | 1893.525 | 1878.445 | -179.411 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.05
21 | 460.772 | 4.363 | 237.581 | 7.951 | 1977.753 | 1894.122 | 1879.961 | -179.672 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.051
21.34 | 460.869 | 4.361 | 237.58 | 7.932 | 1977.476 | 1888.876 | 1873.587 | -181.08 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.051
21.34 | 460.869 | 4.361 | 237.58 | 7.932 | 1977.476 | 1888.876 | 1873.587 | -181.08 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.051 | 237.58 | -181.08 | 237.6 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
22 | 460.816 | 4.364 | 239.446 | 7.863 | 1977.991 | 1887.036 | 1871.452 | -178.21 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.333
23 | 460.915 | 4.361 | 239.97 | 7.852 | 1977.637 | 1888.926 | 1873.551 | -180.3 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.049
24 | 461.957 | 4.35 | 239.936 | 7.838 | 1977.655 | 1884.04 | 1869.129 | -174.94 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.051
24 | 461.957 | 4.35 | 239.936 | 7.838 | 1977.655 | 1884.04 | 1869.129 | -174.94 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.051 | 239.936 | -174.94 | 240 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
24 | 461.957 | 4.35 | 239.936 | 7.838 | 1977.655 | 1884.04 | 1869.129 | -174.94 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.051
25 | 461.868 | 4.352 | 242.264 | 8.012 | 1977.393 | 1943.656 | 1867.064 | -507.628 | 60.051 | 0.961 | 0 | 0.05
26 | 461.793 | 4.352 | 242.28 | 8.02 | 1977.3 | 1949.322 | 1859.743 | -561.312 | 60.051 | 0.954 | 0 | 0.051
26.34 | 461.895 | 4.354 | 242.3 | 8.041 | 1978.022 | 1952.664 | 1869.932 | -534.386 | 60.051 | 0.958 | 0 | 0.052
26.34 | 461.895 | 4.354 | 242.3 | 8.041 | 1978.022 | 1952.664 | 1869.932 | -534.386 | 60.051 | 0.958 | 0 | 0.052 | 242.3 | -534.386 | 242.4 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
27 | 461.61 | 4.356 | 244.043 | 8.104 | 1977.48 | 1979.259 | 1857.707 | -650.877 | 60.051 | 0.939 | 0 | 0.334
28 | 460.852 | 4.361 | 244.632 | 8.556 | 1977.136 | 2097.52 | 1849.265 | -971.937 | 60.051 | 0.882 | 0 | 0.051
29 | 460.989 | 4.361 | 244.613 | 8.552 | 1977.603 | 2094.714 | 1846.779 | -970.511 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.052
29 | 460.989 | 4.361 | 244.613 | 8.552 | 1977.603 | 2094.714 | 1846.779 | -970.511 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.052 | 244.613 | -970.511 | 244.8 | 0 | -704.9 | 400 | 704.9 | 400
29 | 460.989 | 4.361 | 244.613 | 8.552 | 1977.603 | 2094.714 | 1846.779 | -970.511 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.052
30 | 460.898 | 4.361 | 245.27 | 8.527 | 1977.657 | 2096.346 | 1846.942 | -973.7 | 60.051 | 0.881 | 0 | 0.05
31 | 461.83 | 4.353 | 245.239 | 8.538 | 1977.476 | 2100.877 | 1853.352 | -973.248 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.052
31.34 | 461.889 | 4.351 | 245.281 | 8.537 | 1976.876 | 2098.219 | 1852.048 | -967.771 | 60.051 | 0.883 | 0 | 0.049
31.34 | 461.889 | 4.351 | 245.281 | 8.537 | 1976.876 | 2098.219 | 1852.048 | -967.771 | 60.051 | 0.883 | 0 | 0.049 | 245.281 | -967.771 | 245.4 | -180.4 | -955.4 | 400 | 775 | 580.4
32 | 461.91 | 4.352 | 245.664 | 8.544 | 1976.852 | 2104.598 | 1854.934 | -975.469 | 60.05 | 0.881 | 0 | 0.329
33 | 461.858 | 4.353 | 245.811 | 8.538 | 1977.445 | 2104.012 | 1857.199 | -970.259 | 60.05 | 0.883 | 0 | 0.052
34 | 460.877 | 4.363 | 245.82 | 8.529 | 1977.642 | 2099.48 | 1852.216 | -970.606 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.05
34 | 460.877 | 4.363 | 245.82 | 8.529 | 1977.642 | 2099.48 | 1852.216 | -970.606 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.05 | 245.82 | -970.606 | 246 | -382.5 | -1157.5 | 392.5 | 775 | 775
34 | 460.877 | 4.363 | 245.82 | 8.529 | 1977.642 | 2099.48 | 1852.216 | -970.606 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.05
35 | 460.917 | 4.361 | 246.385 | 8.5 | 1977.359 | 2099.428 | 1848.562 | -977.58 | 60.05 | 0.881 | 0 | 0.051
36 | 461.031 | 4.361 | 246.387 | 8.479 | 1977.095 | 2096.022 | 1843.105 | -981.637 | 60.05 | 0.879 | 0 | 0.05
36.34 | 461.021 | 4.361 | 246.437 | 8.523 | 1977.676 | 2105.43 | 1856.312 | -974.773 | 60.051 | 0.882 | 0 | 0.051
36.34 | 461.021 | 4.361 | 246.437 | 8.523 | 1977.676 | 2105.43 | 1856.312 | -974.773 | 60.051 | 0.882 | 0 | 0.051 | 246.437 | -974.773 | 246.6 | -613.9 | -1300 | 161.1 | 686.1 | 775
37 | 460.78 | 4.365 | 246.867 | 8.497 | 1977.489 | 2103.12 | 1853.729 | -974.72 | 60.051 | 0.882 | 0 | 0.328
38 | 459.904 | 4.371 | 247.013 | 8.496 | 1977.087 | 2104.749 | 1858.49 | -969.512 | 60.05 | 0.883 | 0 | 0.051
39 | 459.945 | 4.371 | 247.023 | 8.49 | 1978.007 | 2098.644 | 1853.577 | -966.175 | 60.05 | 0.883 | 0 | 0.052
39 | 459.945 | 4.371 | 247.023 | 8.49 | 1978.007 | 2098.644 | 1853.577 | -966.175 | 60.05 | 0.883 | 0 | 0.052 | 247.023 | -966.175 | 247.2 | -833.6 | -1300 | -58.6 | 466.4 | 775
39 | 459.945 | 4.371 | 247.023 | 8.49 | 1978.007 | 2098.644 | 1853.577 | -966.175 | 60.05 | 0.883 | 0 | 0.052
40 | 459.893 | 4.37 | 251.301 | 8.355 | 1977.137 | 2105.762 | 1847.907 | -989.818 | 60.051 | 0.878 | 0 | 0.051
41 | 458.815 | 4.381 | 251.315 | 8.358 | 1977.364 | 2109.286 | 1855.373 | -985.108 | 60.051 | 0.88 | 0 | 0.049
41.34 | 458.918 | 4.38 | 251.33 | 8.353 | 1976.968 | 2103.103 | 1851.008 | -978.595 | 60.05 | 0.88 | 0 | 0.048
41.34 | 458.918 | 4.38 | 251.33 | 8.353 | 1976.968 | 2103.103 | 1851.008 | -978.595 | 60.05 | 0.88 | 0 | 0.048 | 251.33 | -978.595 | 251.4 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
42 | 458.914 | 4.382 | 254.25 | 8.268 | 1977.788 | 2107.796 | 1850.87 | -986.992 | 60.05 | 0.878 | 0 | 0.329
43 | 458.96 | 4.378 | 255.517 | 8.27 | 1976.859 | 2117.312 | 1861.826 | -987.425 | 60.05 | 0.879 | 0 | 0.05
44 | 459.943 | 4.37 | 255.542 | 8.273 | 1976.714 | 2115.161 | 1863.34 | -980.514 | 60.05 | 0.881 | 0 | 0.049
44 | 459.943 | 4.37 | 255.542 | 8.273 | 1976.714 | 2115.161 | 1863.34 | -980.514 | 60.05 | 0.881 | 0 | 0.049 | 255.542 | -980.514 | 255.6 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
44 | 459.943 | 4.37 | 255.542 | 8.273 | 1976.714 | 2115.161 | 1863.34 | -980.514 | 60.05 | 0.881 | 0 | 0.049
45 | 459.962 | 4.371 | 259.642 | 8.13 | 1977.249 | 2116.29 | 1859.224 | -987.325 | 60.051 | 0.879 | 0 | 0.049
46 | 459.752 | 4.371 | 259.666 | 8.087 | 1976.906 | 2108.799 | 1851.763 | -986.257 | 60.05 | 0.878 | 0 | 0.049
46.34 | 459.877 | 4.371 | 259.678 | 8.138 | 1977.196 | 2117.758 | 1862.483 | -985.342 | 60.051 | 0.88 | 0 | 0.051
46.34 | 459.877 | 4.371 | 259.678 | 8.138 | 1977.196 | 2117.758 | 1862.483 | -985.342 | 60.051 | 0.88 | 0 | 0.051 | 259.678 | -985.342 | 259.8 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400

## VV_2_66_down_4.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | DC_P | AC_S_1 | AC_P_1 | AC_Q_1 | AC_FREQ_1 | AC_PF_1 | TRIG | TRIG_GRID | V_ACT_1 | Q_ACT_1 | V_TARGET_1 | Q_TARGET_1 | Q_MIN_1 | Q_MAX_1 | Q_MIN_ERROR_1 | Q_MAX_ERROR_1
0 | 458.772 | 4.38 | 259.675 | 8.101 | 1976.712 | 2111.268 | 1851.084 | -995.244 | 60.051 | 0.877 | 0 | 0.049
1 | 458.903 | 4.38 | 259.674 | 8.111 | 1976.789 | 2112.541 | 1851.652 | -994.333 | 60.051 | 0.877 | 0 | 0.051
1.67 | 459.004 | 4.38 | 259.698 | 8.118 | 1977.137 | 2115.986 | 1857.589 | -991.76 | 60.051 | 0.878 | 0 | 0.05
1.67 | 459.004 | 4.38 | 259.698 | 8.118 | 1977.137 | 2115.986 | 1857.589 | -991.76 | 60.051 | 0.878 | 0 | 0.05 | 259.698 | -991.76 | 259.8 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
2 | 459.032 | 4.379 | 257.762 | 8.177 | 1976.812 | 2115.621 | 1856.303 | -992.36 | 60.051 | 0.878 | 0 | 0.328
3 | 457.953 | 4.388 | 255.503 | 8.253 | 1977.043 | 2110.557 | 1854.722 | -987.528 | 60.051 | 0.879 | 0 | 0.051
4 | 458.075 | 4.387 | 255.512 | 8.231 | 1976.794 | 2109.111 | 1852.319 | -987.859 | 60.051 | 0.878 | 0 | 0.051
4 | 458.075 | 4.387 | 255.512 | 8.231 | 1976.794 | 2109.111 | 1852.319 | -987.859 | 60.051 | 0.878 | 0 | 0.051 | 255.512 | -987.859 | 255.6 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
4 | 458.075 | 4.387 | 255.512 | 8.231 | 1976.794 | 2109.111 | 1852.319 | -987.859 | 60.051 | 0.878 | 0 | 0.051
5 | 458.097 | 4.385 | 251.358 | 8.338 | 1976.231 | 2105.232 | 1852.859 | -981.354 | 60.051 | 0.88 | 0 | 0.05
6 | 457.757 | 4.392 | 251.313 | 8.353 | 1976.424 | 2104.21 | 1851.055 | -981.058 | 60.051 | 0.88 | 0 | 0.05
6.67 | 456.893 | 4.397 | 251.319 | 8.362 | 1976.071 | 2111.259 | 1859.356 | -981.127 | 60.05 | 0.881 | 0 | 0.049
6.67 | 456.893 | 4.397 | 251.319 | 8.362 | 1976.071 | 2111.259 | 1859.356 | -981.127 | 60.05 | 0.881 | 0 | 0.049 | 251.319 | -981.127 | 251.4 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
7 | 456.988 | 4.396 | 249.387 | 8.408 | 1976.386 | 2101.495 | 1851.175 | -975.182 | 60.05 | 0.881 | 0 | 0.328
8 | 457.089 | 4.396 | 247.07 | 8.515 | 1976.656 | 2102.533 | 1858.385 | -966.048 | 60.05 | 0.884 | 0 | 0.052
9 | 456.947 | 4.396 | 247.05 | 8.475 | 1975.744 | 2097.799 | 1849.074 | -972.649 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.049
9 | 456.947 | 4.396 | 247.05 | 8.475 | 1975.744 | 2097.799 | 1849.074 | -972.649 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.049 | 247.05 | -972.649 | 247.2 | -843.7 | -1300 | -68.7 | 456.3 | 775
9 | 456.947 | 4.396 | 247.05 | 8.475 | 1975.744 | 2097.799 | 1849.074 | -972.649 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.049
10 | 457.933 | 4.387 | 246.388 | 8.478 | 1976.63 | 2096.68 | 1844.464 | -980.472 | 60.05 | 0.88 | 0 | 0.051
11 | 458.041 | 4.388 | 246.458 | 8.48 | 1976.915 | 2095.852 | 1842.02 | -981.723 | 60.05 | 0.879 | 0 | 0.051
11.67 | 458.041 | 4.387 | 246.454 | 8.493 | 1976.341 | 2102.488 | 1853.425 | -975.022 | 60.051 | 0.882 | 0 | 0.052
11.67 | 458.041 | 4.387 | 246.454 | 8.493 | 1976.341 | 2102.488 | 1853.425 | -975.022 | 60.051 | 0.882 | 0 | 0.052 | 246.454 | -975.022 | 246.6 | -620.2 | -1300 | 154.8 | 679.8 | 775
12 | 457.931 | 4.387 | 246.196 | 8.519 | 1976.57 | 2104.007 | 1853.801 | -976.451 | 60.05 | 0.881 | 0 | 0.328
13 | 456.835 | 4.396 | 245.85 | 8.542 | 1975.505 | 2101.076 | 1852.806 | -973.396 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.051
14 | 456.974 | 4.397 | 245.859 | 8.517 | 1976.654 | 2100.813 | 1851.061 | -974.699 | 60.051 | 0.881 | 0 | 0.051
14 | 456.974 | 4.397 | 245.859 | 8.517 | 1976.654 | 2100.813 | 1851.061 | -974.699 | 60.051 | 0.881 | 0 | 0.051 | 245.859 | -974.699 | 246 | -397.1 | -1172.1 | 377.9 | 775 | 775
14 | 456.974 | 4.397 | 245.859 | 8.517 | 1976.654 | 2100.813 | 1851.061 | -974.699 | 60.051 | 0.881 | 0 | 0.051
15 | 456.955 | 4.396 | 245.255 | 8.504 | 1976.771 | 2097.375 | 1848.576 | -973.692 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.051
16 | 457.329 | 4.394 | 245.286 | 8.569 | 1976.117 | 2106.074 | 1861.059 | -967.439 | 60.05 | 0.884 | 0 | 0.051
16.67 | 457.866 | 4.389 | 245.239 | 8.505 | 1976.918 | 2094.705 | 1850.792 | -964.391 | 60.05 | 0.884 | 0 | 0.05
16.67 | 457.866 | 4.389 | 245.239 | 8.505 | 1976.918 | 2094.705 | 1850.792 | -964.391 | 60.05 | 0.884 | 0 | 0.05 | 245.239 | -964.391 | 245.4 | -164.6 | -939.6 | 400 | 775 | 564.6
17 | 457.94 | 4.385 | 245.029 | 8.575 | 1975.629 | 2104.747 | 1858.675 | -970.175 | 60.051 | 0.883 | 0 | 0.336
18 | 458.003 | 4.387 | 244.683 | 8.614 | 1976.681 | 2106.197 | 1860.936 | -969.104 | 60.05 | 0.884 | 0 | 0.051
19 | 457.996 | 4.388 | 244.666 | 8.566 | 1976.927 | 2100.19 | 1852.737 | -970.347 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.05
19 | 457.996 | 4.388 | 244.666 | 8.566 | 1976.927 | 2100.19 | 1852.737 | -970.347 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.05 | 244.666 | -970.347 | 244.8 | 0 | -724.7 | 400 | 724.7 | 400
19 | 457.996 | 4.388 | 244.666 | 8.566 | 1976.927 | 2100.19 | 1852.737 | -970.347 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.05
20 | 458.807 | 4.38 | 242.434 | 8.192 | 1976.913 | 1996.827 | 1862.219 | -688.07 | 60.05 | 0.933 | 0 | 0.05
21 | 458.833 | 4.38 | 242.353 | 8.029 | 1976.936 | 1948.581 | 1864.614 | -537.268 | 60.051 | 0.957 | 0 | 0.052
21.67 | 459.004 | 4.38 | 242.347 | 7.965 | 1977.698 | 1937.666 | 1854.472 | -538.34 | 60.051 | 0.957 | 0 | 0.049
21.67 | 459.004 | 4.38 | 242.347 | 7.965 | 1977.698 | 1937.666 | 1854.472 | -538.34 | 60.051 | 0.957 | 0 | 0.049 | 242.347 | -538.34 | 242.4 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
22 | 458.923 | 4.38 | 241.427 | 8.087 | 1976.85 | 1956.646 | 1877.845 | -518.758 | 60.051 | 0.96 | 0 | 0.326
23 | 459.909 | 4.369 | 240.007 | 7.886 | 1977.705 | 1890.65 | 1876.411 | -175.701 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.049
24 | 459.872 | 4.371 | 240.002 | 7.882 | 1977.301 | 1895.009 | 1879.794 | -175.576 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.051
24 | 459.872 | 4.371 | 240.002 | 7.882 | 1977.301 | 1895.009 | 1879.794 | -175.576 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.051 | 240.002 | -175.576 | 240 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
24 | 459.872 | 4.371 | 240.002 | 7.882 | 1977.301 | 1895.009 | 1879.794 | -175.576 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.051
25 | 459.904 | 4.372 | 237.613 | 7.892 | 1977.432 | 1884.422 | 1869.892 | -182.413 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.051
26 | 460.232 | 4.37 | 237.624 | 7.915 | 1977.833 | 1885.802 | 1870.533 | -181.379 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.051
26.67 | 460.92 | 4.361 | 237.606 | 7.906 | 1977.739 | 1884.77 | 1870.526 | -177.178 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.05
26.67 | 460.92 | 4.361 | 237.606 | 7.906 | 1977.739 | 1884.77 | 1870.526 | -177.178 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.05 | 237.606 | -177.178 | 237.6 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
27 | 460.982 | 4.36 | 236.655 | 7.997 | 1977.728 | 1896.988 | 1881.989 | -178.216 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.333
28 | 460.877 | 4.361 | 235.195 | 8.038 | 1977.097 | 1890.689 | 1876.973 | -171.496 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.05
29 | 460.91 | 4.361 | 235.243 | 8.015 | 1977.313 | 1887.715 | 1873.357 | -171.138 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.05
29 | 460.91 | 4.361 | 235.243 | 8.015 | 1977.313 | 1887.715 | 1873.357 | -171.138 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.05 | 235.243 | -171.138 | 235.2 | 0 | -400 | 758.9 | 400 | 758.9
29 | 460.91 | 4.361 | 235.243 | 8.015 | 1977.313 | 1887.715 | 1873.357 | -171.138 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.05
30 | 459.804 | 4.37 | 234.642 | 8.018 | 1977.203 | 1889.933 | 1876.478 | -169.938 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.051
31 | 459.742 | 4.372 | 234.591 | 8.031 | 1977.061 | 1888.17 | 1874.118 | -170.803 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.05
31.67 | 459.943 | 4.371 | 234.68 | 7.997 | 1977.285 | 1884.649 | 1871.306 | -172.216 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.05
31.67 | 459.943 | 4.371 | 234.68 | 7.997 | 1977.285 | 1884.649 | 1871.306 | -172.216 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.05 | 234.68 | -172.216 | 234.6 | 195 | -400 | 970 | 595 | 775
32 | 459.896 | 4.37 | 234.382 | 8.031 | 1977.553 | 1887.164 | 1872.638 | -177.903 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.328
33 | 460.847 | 4.363 | 234.002 | 8.084 | 1978.155 | 1891.042 | 1877.484 | -168.3 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.05
34 | 460.872 | 4.363 | 234.023 | 8.035 | 1977.821 | 1885.15 | 1870.743 | -173.499 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.051
34 | 460.872 | 4.363 | 234.023 | 8.035 | 1977.821 | 1885.15 | 1870.743 | -173.499 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.051 | 234.023 | -173.499 | 234 | 441.4 | -333.6 | 1216.4 | 775 | 775
34 | 460.872 | 4.363 | 234.023 | 8.035 | 1977.821 | 1885.15 | 1870.743 | -173.499 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.051
35 | 460.977 | 4.362 | 233.438 | 8.004 | 1977.209 | 1876.408 | 1862.795 | -174.945 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.05
36 | 460.801 | 4.364 | 233.446 | 8.065 | 1977.572 | 1886.833 | 1872.255 | -178.488 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.05
36.67 | 459.8 | 4.37 | 233.432 | 8.061 | 1977.217 | 1890.661 | 1876.531 | -177.111 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.05
36.67 | 459.8 | 4.37 | 233.432 | 8.061 | 1977.217 | 1890.661 | 1876.531 | -177.111 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.05 | 233.432 | -177.111 | 233.4 | 663 | -112 | 1300 | 775 | 637
37 | 459.839 | 4.371 | 233.21 | 8.075 | 1977.128 | 1886.879 | 1872.464 | -174.618 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.336
38 | 459.863 | 4.371 | 232.811 | 8.138 | 1977.2 | 1892.339 | 1879.37 | -165.167 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.05
39 | 459.813 | 4.37 | 232.865 | 8.094 | 1977.177 | 1887.725 | 1873.666 | -170.225 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.049
39 | 459.813 | 4.37 | 232.865 | 8.094 | 1977.177 | 1887.725 | 1873.666 | -170.225 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.049 | 232.865 | -170.225 | 232.8 | 875.6 | 100.6 | 1300 | 775 | 424.4
39 | 459.813 | 4.37 | 232.865 | 8.094 | 1977.177 | 1887.725 | 1873.666 | -170.225 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.049
40 | 458.879 | 4.379 | 228.891 | 8.493 | 1976.814 | 1946.735 | 1878.164 | 455.518 | 60.05 | -0.965 | 0 | 0.05
41 | 458.84 | 4.379 | 228.67 | 8.691 | 1976.822 | 1990.53 | 1879.997 | 641.025 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.049
41.67 | 458.858 | 4.38 | 228.623 | 8.631 | 1977.213 | 1981.597 | 1873.421 | 635.028 | 60.05 | -0.946 | 0 | 0.05
41.67 | 458.858 | 4.38 | 228.623 | 8.631 | 1977.213 | 1981.597 | 1873.421 | 635.028 | 60.05 | -0.946 | 0 | 0.05 | 228.623 | 635.028 | 228.6 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
42 | 459.02 | 4.379 | 227.151 | 8.831 | 1977.098 | 2009 | 1896.611 | 644.908 | 60.051 | -0.944 | 0 | 0.33
43 | 457.808 | 4.391 | 224.48 | 8.889 | 1977.352 | 1993.545 | 1883.964 | 641.106 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.05
44 | 457.939 | 4.388 | 224.449 | 8.844 | 1976.804 | 1988.754 | 1879.034 | 639.043 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.051
44 | 457.939 | 4.388 | 224.449 | 8.844 | 1976.804 | 1988.754 | 1879.034 | 639.043 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.051 | 224.449 | 639.043 | 224.4 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
44 | 457.939 | 4.388 | 224.449 | 8.844 | 1976.804 | 1988.754 | 1879.034 | 639.043 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.051
45 | 458.011 | 4.388 | 220.267 | 8.961 | 1977.079 | 1981.912 | 1873.446 | 635.73 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.051
46 | 458.355 | 4.388 | 220.246 | 9.016 | 1977.916 | 1988.717 | 1879.262 | 638.456 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.049
46.67 | 458.836 | 4.381 | 220.282 | 9.001 | 1977.117 | 1988.965 | 1879.18 | 641.587 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.051
46.67 | 458.836 | 4.381 | 220.282 | 9.001 | 1977.117 | 1988.965 | 1879.18 | 641.587 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.051 | 220.282 | 641.587 | 220.2 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400

## VV_2_66_up_4.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | DC_P | AC_S_1 | AC_P_1 | AC_Q_1 | AC_FREQ_1 | AC_PF_1 | TRIG | TRIG_GRID | V_ACT_1 | Q_ACT_1 | V_TARGET_1 | Q_TARGET_1 | Q_MIN_1 | Q_MAX_1 | Q_MIN_ERROR_1 | Q_MAX_ERROR_1
0 | 458.867 | 4.38 | 220.271 | 9.032 | 1976.536 | 1989.246 | 1880.645 | 637.637 | 60.05 | -0.946 | 0 | 0.051
1 | 458.831 | 4.379 | 220.266 | 8.96 | 1977.039 | 1978.089 | 1868.604 | 635.886 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.052
1.33 | 458.816 | 4.382 | 220.282 | 9.048 | 1977.488 | 1995.836 | 1884.439 | 645.268 | 60.051 | -0.944 | 0 | 0.051
1.33 | 458.816 | 4.382 | 220.282 | 9.048 | 1977.488 | 1995.836 | 1884.439 | 645.268 | 60.051 | -0.944 | 0 | 0.051 | 220.282 | 645.268 | 220.2 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
2 | 457.739 | 4.389 | 223.776 | 8.796 | 1976.414 | 1975.173 | 1865.776 | 634.695 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.326
3 | 457.918 | 4.388 | 224.446 | 8.859 | 1976.295 | 1990.938 | 1881.292 | 638.99 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.049
4 | 457.905 | 4.388 | 224.5 | 8.856 | 1976.745 | 1990.826 | 1881.812 | 637.26 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.052
4 | 457.905 | 4.388 | 224.5 | 8.856 | 1976.745 | 1990.826 | 1881.812 | 637.26 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.052 | 224.5 | 637.26 | 224.4 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
4 | 457.905 | 4.388 | 224.5 | 8.856 | 1976.745 | 1990.826 | 1881.812 | 637.26 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.052
5 | 458.854 | 4.38 | 228.681 | 8.742 | 1976.873 | 1998.137 | 1887.264 | 644.545 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.05
6 | 458.892 | 4.379 | 228.653 | 8.692 | 1976.523 | 1991.32 | 1880.958 | 640.586 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.049
6.33 | 458.826 | 4.38 | 228.645 | 8.697 | 1977.192 | 1991.704 | 1882.542 | 638.066 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.05
6.33 | 458.826 | 4.38 | 228.645 | 8.697 | 1977.192 | 1991.704 | 1882.542 | 638.066 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.05 | 228.645 | 638.066 | 228.6 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
7 | 458.76 | 4.379 | 232.109 | 8.313 | 1976.877 | 1942.423 | 1862.853 | 509.581 | 60.051 | -0.959 | 0 | 0.338
8 | 459.209 | 4.378 | 232.805 | 8.068 | 1976.826 | 1882.477 | 1868.179 | -172.629 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.05
9 | 459.835 | 4.371 | 232.855 | 8.082 | 1977.508 | 1885.457 | 1871.362 | -171.466 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.051
9 | 459.835 | 4.371 | 232.855 | 8.082 | 1977.508 | 1885.457 | 1871.362 | -171.466 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.051 | 232.855 | -171.466 | 232.8 | 879.4 | 104.4 | 1300 | 775 | 420.6
9 | 459.835 | 4.371 | 232.855 | 8.082 | 1977.508 | 1885.457 | 1871.362 | -171.466 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.051
10 | 459.941 | 4.372 | 233.414 | 8.108 | 1977.45 | 1892.609 | 1878.733 | -172.097 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.054
11 | 459.875 | 4.372 | 233.417 | 8.101 | 1977.332 | 1893.617 | 1878.405 | -179.854 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.051
11.33 | 459.674 | 4.373 | 233.446 | 8.06 | 1976.8 | 1885.769 | 1870.519 | -180.597 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.051
11.33 | 459.674 | 4.373 | 233.446 | 8.06 | 1976.8 | 1885.769 | 1870.519 | -180.597 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.051 | 233.446 | -180.597 | 233.4 | 657.7 | -117.3 | 1300 | 775 | 642.3
12 | 458.745 | 4.38 | 233.941 | 8.012 | 1977.245 | 1880.855 | 1866.903 | -174.716 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.327
13 | 458.739 | 4.38 | 234.037 | 8.037 | 1976.886 | 1885.131 | 1870.913 | -172.036 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.05
14 | 458.944 | 4.378 | 234.011 | 8.032 | 1977.196 | 1883.053 | 1868.776 | -172.808 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.05
14 | 458.944 | 4.378 | 234.011 | 8.032 | 1977.196 | 1883.053 | 1868.776 | -172.808 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.05 | 234.011 | -172.808 | 234 | 445.9 | -329.1 | 1220.9 | 775 | 775
14 | 458.944 | 4.378 | 234.011 | 8.032 | 1977.196 | 1883.053 | 1868.776 | -172.808 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.05
15 | 457.833 | 4.389 | 234.61 | 8.038 | 1976.925 | 1888.193 | 1874.342 | -174.524 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.05
16 | 457.962 | 4.387 | 234.609 | 8.007 | 1976.433 | 1882.964 | 1868.321 | -176.784 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.051
16.33 | 457.941 | 4.389 | 234.625 | 8.029 | 1977.205 | 1887.22 | 1872.652 | -174.304 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.049
16.33 | 457.941 | 4.389 | 234.625 | 8.029 | 1977.205 | 1887.22 | 1872.652 | -174.304 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.049 | 234.625 | -174.304 | 234.6 | 215.6 | -400 | 990.6 | 615.6 | 775
17 | 457.971 | 4.385 | 235.11 | 7.97 | 1976.067 | 1879.184 | 1864.901 | -176.922 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.326
18 | 457.759 | 4.39 | 235.235 | 7.995 | 1976.6 | 1884.413 | 1869.999 | -172.145 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.048
19 | 456.899 | 4.395 | 235.221 | 8.014 | 1975.744 | 1888.405 | 1874.212 | -170.851 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.052
19 | 456.899 | 4.395 | 235.221 | 8.014 | 1975.744 | 1888.405 | 1874.212 | -170.851 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.052 | 235.221 | -170.851 | 235.2 | 0 | -400 | 767.1 | 400 | 767.1
19 | 456.899 | 4.395 | 235.221 | 8.014 | 1975.744 | 1888.405 | 1874.212 | -170.851 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.052
20 | 456.867 | 4.395 | 237.627 | 7.951 | 1975.574 | 1892.019 | 1877.647 | -178.425 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.05
21 | 456.875 | 4.396 | 237.583 | 7.912 | 1976.523 | 1883.956 | 1868.253 | -183.931 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.051
21.33 | 457.287 | 4.394 | 237.66 | 7.934 | 1976.14 | 1888.831 | 1873.676 | -177.371 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.052
21.33 | 457.287 | 4.394 | 237.66 | 7.934 | 1976.14 | 1888.831 | 1873.676 | -177.371 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.052 | 237.66 | -177.371 | 237.6 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
22 | 457.743 | 4.39 | 239.535 | 7.82 | 1976.752 | 1877.435 | 1862.124 | -181.887 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.332
23 | 457.924 | 4.39 | 239.995 | 7.856 | 1977.131 | 1888.94 | 1873.35 | -182.721 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.051
24 | 457.824 | 4.39 | 239.978 | 7.84 | 1976.697 | 1886.161 | 1870.736 | -180.075 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.051
24 | 457.824 | 4.39 | 239.978 | 7.84 | 1976.697 | 1886.161 | 1870.736 | -180.075 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.051 | 239.978 | -180.075 | 240 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
24 | 457.824 | 4.39 | 239.978 | 7.84 | 1976.697 | 1886.161 | 1870.736 | -180.075 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.051
25 | 456.868 | 4.396 | 242.281 | 8.019 | 1976.073 | 1948.171 | 1875.085 | -497.311 | 60.051 | 0.963 | 0 | 0.049
26 | 456.946 | 4.394 | 242.383 | 8.028 | 1975.964 | 1949.807 | 1866.262 | -537.309 | 60.051 | 0.957 | 0 | 0.053
26.33 | 456.934 | 4.396 | 242.327 | 8.025 | 1976.861 | 1947.429 | 1864.926 | -533.417 | 60.051 | 0.958 | 0 | 0.051
26.33 | 456.934 | 4.396 | 242.327 | 8.025 | 1976.861 | 1947.429 | 1864.926 | -533.417 | 60.051 | 0.958 | 0 | 0.051 | 242.327 | -533.417 | 242.4 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
27 | 456.897 | 4.396 | 244.151 | 8.061 | 1976.016 | 1975.205 | 1851.952 | -656.522 | 60.051 | 0.938 | 0 | 0.326
28 | 457.301 | 4.394 | 244.757 | 8.581 | 1976.064 | 2103.217 | 1855.421 | -972.174 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.051
29 | 458.027 | 4.388 | 244.701 | 8.572 | 1976.629 | 2101.496 | 1854.014 | -971.355 | 60.051 | 0.882 | 0 | 0.051
29 | 458.027 | 4.388 | 244.701 | 8.572 | 1976.629 | 2101.496 | 1854.014 | -971.355 | 60.051 | 0.882 | 0 | 0.051 | 244.701 | -971.355 | 244.8 | 0 | -737.9 | 400 | 737.9 | 400
29 | 458.027 | 4.388 | 244.701 | 8.572 | 1976.629 | 2101.496 | 1854.014 | -971.355 | 60.051 | 0.882 | 0 | 0.051
30 | 457.982 | 4.386 | 245.29 | 8.576 | 1976.39 | 2107.37 | 1863.913 | -965.825 | 60.05 | 0.885 | 0 | 0.05
31 | 457.93 | 4.387 | 245.304 | 8.535 | 1976.767 | 2098.203 | 1848.705 | -975.155 | 60.05 | 0.881 | 0 | 0.05
31.33 | 457.802 | 4.391 | 245.315 | 8.561 | 1977.034 | 2103.417 | 1859.503 | -964.559 | 60.051 | 0.884 | 0 | 0.051
31.33 | 457.802 | 4.391 | 245.315 | 8.561 | 1977.034 | 2103.417 | 1859.503 | -964.559 | 60.051 | 0.884 | 0 | 0.051 | 245.315 | -964.559 | 245.4 | -193.1 | -968.1 | 400 | 775 | 593.1
32 | 456.978 | 4.397 | 245.754 | 8.476 | 1976.179 | 2087.922 | 1836.036 | -977.161 | 60.051 | 0.879 | 0 | 0.324
33 | 457.07 | 4.397 | 245.928 | 8.537 | 1976.611 | 2102.38 | 1853.465 | -973.824 | 60.051 | 0.882 | 0 | 0.05
34 | 456.838 | 4.395 | 245.898 | 8.527 | 1975.655 | 2100.518 | 1851.146 | -974.603 | 60.051 | 0.881 | 0 | 0.052
34 | 456.838 | 4.395 | 245.898 | 8.527 | 1975.655 | 2100.518 | 1851.146 | -974.603 | 60.051 | 0.881 | 0 | 0.052 | 245.898 | -974.603 | 246 | -411.7 | -1186.7 | 363.3 | 775 | 775
34 | 456.838 | 4.395 | 245.898 | 8.527 | 1975.655 | 2100.518 | 1851.146 | -974.603 | 60.051 | 0.881 | 0 | 0.052
35 | 457.993 | 4.388 | 246.485 | 8.548 | 1977.123 | 2110.061 | 1859.375 | -980.41 | 60.051 | 0.881 | 0 | 0.049
36 | 458.068 | 4.386 | 246.482 | 8.488 | 1976.068 | 2096.885 | 1842.978 | -981.316 | 60.05 | 0.879 | 0 | 0.05
36.33 | 457.968 | 4.389 | 246.503 | 8.52 | 1976.767 | 2103.397 | 1855.679 | -971.927 | 60.051 | 0.882 | 0 | 0.052
36.33 | 457.968 | 4.389 | 246.503 | 8.52 | 1976.767 | 2103.397 | 1855.679 | -971.927 | 60.051 | 0.882 | 0 | 0.052 | 246.503 | -971.927 | 246.6 | -638.6 | -1300 | 136.4 | 661.4 | 775
37 | 458.031 | 4.387 | 246.945 | 8.452 | 1976.535 | 2091.669 | 1838.903 | -978.711 | 60.05 | 0.879 | 0 | 0.334
38 | 458.267 | 4.386 | 247.123 | 8.478 | 1976.518 | 2098.745 | 1848.821 | -974.774 | 60.05 | 0.881 | 0 | 0.052
39 | 458.864 | 4.378 | 247.105 | 8.478 | 1976.796 | 2098.953 | 1848.549 | -975.229 | 60.051 | 0.881 | 0 | 0.049
39 | 458.864 | 4.378 | 247.105 | 8.478 | 1976.796 | 2098.953 | 1848.549 | -975.229 | 60.051 | 0.881 | 0 | 0.049 | 247.105 | -975.229 | 247.2 | -864.4 | -1300 | -89.4 | 435.6 | 775
39 | 458.864 | 4.378 | 247.105 | 8.478 | 1976.796 | 2098.953 | 1848.549 | -975.229 | 60.051 | 0.881 | 0 | 0.049
40 | 458.948 | 4.38 | 251.36 | 8.41 | 1977.326 | 2117.387 | 1864.244 | -984.138 | 60.05 | 0.881 | 0 | 0.048
41 | 458.932 | 4.379 | 251.4 | 8.395 | 1976.863 | 2113.885 | 1862.748 | -979.188 | 60.05 | 0.881 | 0 | 0.051
41.33 | 458.961 | 4.379 | 251.404 | 8.375 | 1976.677 | 2109.924 | 1855.735 | -983.984 | 60.05 | 0.88 | 0 | 0.051
41.33 | 458.961 | 4.379 | 251.404 | 8.375 | 1976.677 | 2109.924 | 1855.735 | -983.984 | 60.05 | 0.88 | 0 | 0.051 | 251.404 | -983.984 | 251.4 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
42 | 457.839 | 4.388 | 254.469 | 8.238 | 1976.688 | 2099.696 | 1844.128 | -983.21 | 60.051 | 0.878 | 0 | 0.33
43 | 457.926 | 4.387 | 255.552 | 8.263 | 1976.617 | 2115.344 | 1860.284 | -985.392 | 60.05 | 0.88 | 0 | 0.05
44 | 457.894 | 4.389 | 255.547 | 8.266 | 1976.905 | 2116.592 | 1861.722 | -985.657 | 60.051 | 0.88 | 0 | 0.051
44 | 457.894 | 4.389 | 255.547 | 8.266 | 1976.905 | 2116.592 | 1861.722 | -985.657 | 60.051 | 0.88 | 0 | 0.051 | 255.547 | -985.657 | 255.6 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
44 | 457.894 | 4.389 | 255.547 | 8.266 | 1976.905 | 2116.592 | 1861.722 | -985.657 | 60.051 | 0.88 | 0 | 0.051
45 | 458.865 | 4.379 | 259.729 | 8.162 | 1977.343 | 2123.608 | 1867.995 | -988.781 | 60.05 | 0.88 | 0 | 0.05
46 | 459.072 | 4.377 | 259.698 | 8.132 | 1976.81 | 2115.704 | 1857.665 | -989.717 | 60.051 | 0.878 | 0 | 0.049
46.33 | 458.988 | 4.379 | 259.777 | 8.137 | 1977.155 | 2117.921 | 1859.978 | -990.08 | 60.05 | 0.878 | 0 | 0.048
46.67 | 458.875 | 4.379 | 259.771 | 8.152 | 1976.804 | 2122.597 | 1865.961 | -990.606 | 60.05 | 0.879 | 0 | 0.049 | 259.777 | -990.08 | 259.8 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400

## VV_2_66_down_5.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | DC_P | AC_S_1 | AC_P_1 | AC_Q_1 | AC_FREQ_1 | AC_PF_1 | TRIG | TRIG_GRID | V_ACT_1 | Q_ACT_1 | V_TARGET_1 | Q_TARGET_1 | Q_MIN_1 | Q_MAX_1 | Q_MIN_ERROR_1 | Q_MAX_ERROR_1
0 | 458.847 | 4.379 | 259.769 | 8.109 | 1976.81 | 2111.428 | 1852.596 | -991.373 | 60.05 | 0.878 | 0 | 0.052
1 | 459.882 | 4.372 | 259.739 | 8.078 | 1977.939 | 2103.188 | 1842.523 | -992.945 | 60.051 | 0.876 | 0 | 0.049
1.66 | 460.004 | 4.37 | 259.72 | 8.136 | 1977.121 | 2117.495 | 1860.405 | -988.665 | 60.05 | 0.879 | 0 | 0.05
1.66 | 460.004 | 4.37 | 259.72 | 8.136 | 1977.121 | 2117.495 | 1860.405 | -988.665 | 60.05 | 0.879 | 0 | 0.05 | 259.72 | -988.665 | 259.8 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
2 | 459.936 | 4.371 | 257.446 | 8.213 | 1977.603 | 2119.16 | 1859.732 | -993.295 | 60.05 | 0.878 | 0 | 0.333
3 | 459.834 | 4.37 | 255.557 | 8.264 | 1977.014 | 2116.291 | 1862.702 | -983.726 | 60.051 | 0.88 | 0 | 0.05
4 | 460.881 | 4.363 | 255.572 | 8.303 | 1977.79 | 2126.241 | 1874.613 | -983.889 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.05
4 | 460.881 | 4.363 | 255.572 | 8.303 | 1977.79 | 2126.241 | 1874.613 | -983.889 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.05 | 255.572 | -983.889 | 255.6 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
4 | 460.881 | 4.363 | 255.572 | 8.303 | 1977.79 | 2126.241 | 1874.613 | -983.889 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.05
5 | 460.937 | 4.363 | 251.346 | 8.385 | 1977.801 | 2111.74 | 1859.836 | -981.161 | 60.05 | 0.881 | 0 | 0.052
6 | 460.996 | 4.361 | 251.324 | 8.357 | 1977.24 | 2104.278 | 1852.614 | -978.815 | 60.051 | 0.881 | 0 | 0.052
6.66 | 460.88 | 4.362 | 251.344 | 8.371 | 1977.399 | 2108.351 | 1858.828 | -974.556 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.051
6.66 | 460.88 | 4.362 | 251.344 | 8.371 | 1977.399 | 2108.351 | 1858.828 | -974.556 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.051 | 251.344 | -974.556 | 251.4 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
7 | 460.804 | 4.364 | 249.25 | 8.477 | 1977.739 | 2117.699 | 1870.973 | -971.393 | 60.051 | 0.884 | 0 | 0.33
8 | 460.014 | 4.37 | 247.089 | 8.497 | 1977.412 | 2103.766 | 1857.461 | -968.846 | 60.05 | 0.883 | 0 | 0.05
9 | 459.918 | 4.37 | 247.025 | 8.526 | 1977.813 | 2110.961 | 1866.908 | -968.275 | 60.051 | 0.885 | 0 | 0.051
9 | 459.918 | 4.37 | 247.025 | 8.526 | 1977.813 | 2110.961 | 1866.908 | -968.275 | 60.051 | 0.885 | 0 | 0.051 | 247.025 | -968.275 | 247.2 | -834.4 | -1300 | -59.4 | 465.6 | 775
9 | 459.918 | 4.37 | 247.025 | 8.526 | 1977.813 | 2110.961 | 1866.908 | -968.275 | 60.051 | 0.885 | 0 | 0.051
10 | 459.803 | 4.371 | 246.447 | 8.495 | 1977.227 | 2098.428 | 1849.52 | -972.912 | 60.051 | 0.881 | 0 | 0.052
11 | 461.024 | 4.36 | 246.39 | 8.491 | 1977.508 | 2096.007 | 1847.719 | -971.782 | 60.051 | 0.882 | 0 | 0.053
11.66 | 460.952 | 4.362 | 246.414 | 8.499 | 1977.667 | 2098.835 | 1845.765 | -980.245 | 60.051 | 0.88 | 0 | 0.051
11.66 | 460.952 | 4.362 | 246.414 | 8.499 | 1977.667 | 2098.835 | 1845.765 | -980.245 | 60.051 | 0.88 | 0 | 0.051 | 246.414 | -980.245 | 246.6 | -605.2 | -1300 | 169.8 | 694.8 | 775
12 | 460.996 | 4.361 | 246.153 | 8.534 | 1977.608 | 2105.434 | 1858.089 | -971.083 | 60.051 | 0.883 | 0 | 0.331
13 | 460.895 | 4.361 | 245.853 | 8.526 | 1977.264 | 2100.483 | 1854.596 | -967.828 | 60.051 | 0.883 | 0 | 0.05
14 | 461.944 | 4.353 | 245.84 | 8.562 | 1977.857 | 2110.049 | 1865.813 | -968.513 | 60.05 | 0.884 | 0 | 0.052
14 | 461.944 | 4.353 | 245.84 | 8.562 | 1977.857 | 2110.049 | 1865.813 | -968.513 | 60.05 | 0.884 | 0 | 0.052 | 245.84 | -968.513 | 246 | -390 | -1165 | 385 | 775 | 775
14 | 461.944 | 4.353 | 245.84 | 8.562 | 1977.857 | 2110.049 | 1865.813 | -968.513 | 60.05 | 0.884 | 0 | 0.052
15 | 462.014 | 4.353 | 245.261 | 8.544 | 1977.883 | 2099.752 | 1854.274 | -966.401 | 60.051 | 0.883 | 0 | 0.05
16 | 461.99 | 4.353 | 245.23 | 8.523 | 1977.666 | 2093.478 | 1847.356 | -966.757 | 60.05 | 0.883 | 0 | 0.053
16.66 | 461.898 | 4.353 | 245.205 | 8.526 | 1977.508 | 2095.762 | 1846.667 | -973.236 | 60.051 | 0.881 | 0 | 0.051
16.66 | 461.898 | 4.353 | 245.205 | 8.526 | 1977.508 | 2095.762 | 1846.667 | -973.236 | 60.051 | 0.881 | 0 | 0.051 | 245.205 | -973.236 | 245.4 | -151.9 | -926.9 | 400 | 775 | 551.9
17 | 461.795 | 4.353 | 244.941 | 8.591 | 1977.2 | 2109.154 | 1864.007 | -968.241 | 60.051 | 0.884 | 0 | 0.329
18 | 461.013 | 4.362 | 244.617 | 8.574 | 1977.942 | 2102.229 | 1855.397 | -970.216 | 60.05 | 0.883 | 0 | 0.052
19 | 460.917 | 4.36 | 244.656 | 8.603 | 1977.27 | 2110.709 | 1865.359 | -971.494 | 60.051 | 0.884 | 0 | 0.051
19 | 460.917 | 4.36 | 244.656 | 8.603 | 1977.27 | 2110.709 | 1865.359 | -971.494 | 60.051 | 0.884 | 0 | 0.051 | 244.656 | -971.494 | 244.8 | 0 | -721 | 400 | 721 | 400
19 | 460.917 | 4.36 | 244.656 | 8.603 | 1977.27 | 2110.709 | 1865.359 | -971.494 | 60.051 | 0.884 | 0 | 0.051
20 | 460.877 | 4.363 | 242.378 | 8.195 | 1978.105 | 1994.223 | 1864.287 | -676.219 | 60.05 | 0.935 | 0 | 0.051
21 | 459.844 | 4.371 | 242.301 | 8.008 | 1977.036 | 1943.445 | 1853.119 | -561.281 | 60.051 | 0.954 | 0 | 0.051
21.66 | 459.831 | 4.373 | 242.288 | 8.066 | 1977.43 | 1959.646 | 1869.573 | -560.816 | 60.05 | 0.954 | 0 | 0.05
21.66 | 459.831 | 4.373 | 242.288 | 8.066 | 1977.43 | 1959.646 | 1869.573 | -560.816 | 60.05 | 0.954 | 0 | 0.05 | 242.288 | -560.816 | 242.4 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
22 | 459.936 | 4.37 | 241.27 | 8.066 | 1977.066 | 1952.192 | 1869.067 | -534.425 | 60.051 | 0.958 | 0 | 0.328
23 | 459.76 | 4.371 | 239.925 | 7.859 | 1976.866 | 1890.683 | 1875.966 | -174.987 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.052
24 | 458.772 | 4.38 | 239.897 | 7.885 | 1977.358 | 1897.373 | 1883.086 | -178.441 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.052
24 | 458.772 | 4.38 | 239.897 | 7.885 | 1977.358 | 1897.373 | 1883.086 | -178.441 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.052 | 239.897 | -178.441 | 240 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
24 | 458.772 | 4.38 | 239.897 | 7.885 | 1977.358 | 1897.373 | 1883.086 | -178.441 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.052
25 | 458.872 | 4.381 | 237.53 | 7.945 | 1977.602 | 1892.129 | 1877.16 | -179.45 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.051
26 | 458.835 | 4.38 | 237.498 | 7.915 | 1977.458 | 1883.637 | 1868.709 | -180.66 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.052
26.66 | 458.805 | 4.379 | 237.514 | 7.947 | 1977.112 | 1891.539 | 1876.67 | -176.636 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.05
26.66 | 458.805 | 4.379 | 237.514 | 7.947 | 1977.112 | 1891.539 | 1876.67 | -176.636 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.05 | 237.514 | -176.636 | 237.6 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
27 | 458.829 | 4.381 | 236.482 | 8.012 | 1976.776 | 1899.848 | 1884.616 | -179.987 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.325
28 | 457.995 | 4.389 | 235.142 | 8.007 | 1976.885 | 1886.92 | 1873.054 | -167.847 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.052
29 | 457.846 | 4.387 | 235.144 | 8.035 | 1976.303 | 1896.706 | 1883.427 | -170.482 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.05
29 | 457.846 | 4.387 | 235.144 | 8.035 | 1976.303 | 1896.706 | 1883.427 | -170.482 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.05 | 235.144 | -170.482 | 235.2 | 21 | -400 | 796 | 421 | 775
29 | 457.846 | 4.387 | 235.144 | 8.035 | 1976.303 | 1896.706 | 1883.427 | -170.482 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.05
30 | 457.88 | 4.389 | 234.546 | 8.042 | 1976.791 | 1890.045 | 1875.751 | -171.751 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.052
31 | 458.874 | 4.38 | 234.572 | 8.019 | 1977.052 | 1882.814 | 1869.297 | -169.361 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.051
31.66 | 458.852 | 4.38 | 234.568 | 8.013 | 1976.445 | 1883.396 | 1868.278 | -180.014 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.054
31.66 | 458.852 | 4.38 | 234.568 | 8.013 | 1976.445 | 1883.396 | 1868.278 | -180.014 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.054 | 234.568 | -180.014 | 234.6 | 237 | -400 | 1012 | 637 | 775
32 | 458.956 | 4.38 | 234.318 | 8.027 | 1977.672 | 1885.468 | 1871.151 | -171.815 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.326
33 | 458.721 | 4.381 | 233.97 | 8.059 | 1976.909 | 1889.476 | 1875.8 | -167.295 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.05
34 | 459.777 | 4.373 | 233.983 | 8.073 | 1977.853 | 1896.841 | 1883.811 | -165.202 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.052
34 | 459.777 | 4.373 | 233.983 | 8.073 | 1977.853 | 1896.841 | 1883.811 | -165.202 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.052 | 233.983 | -165.202 | 234 | 456.4 | -318.6 | 1231.4 | 775 | 775
34 | 459.777 | 4.373 | 233.983 | 8.073 | 1977.853 | 1896.841 | 1883.811 | -165.202 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.052
35 | 459.946 | 4.369 | 233.365 | 8.068 | 1977.134 | 1887.212 | 1872.745 | -175.688 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.051
36 | 459.927 | 4.371 | 233.35 | 8.058 | 1977.648 | 1881.685 | 1867.902 | -171.962 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.047
36.66 | 459.86 | 4.371 | 233.347 | 8.051 | 1977.766 | 1885.134 | 1870.265 | -178.914 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.048
36.66 | 459.86 | 4.371 | 233.347 | 8.051 | 1977.766 | 1885.134 | 1870.265 | -178.914 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.048 | 233.347 | -178.914 | 233.4 | 694.9 | -80.1 | 1300 | 775 | 605.1
37 | 460.174 | 4.369 | 233.17 | 8.097 | 1977.594 | 1891.166 | 1877.152 | -169.623 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.338
38 | 460.925 | 4.362 | 232.789 | 8.103 | 1977.585 | 1890.17 | 1876.242 | -170.002 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.052
39 | 460.9 | 4.363 | 232.768 | 8.133 | 1977.488 | 1900.417 | 1887.782 | -166.65 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.053
39 | 460.9 | 4.363 | 232.768 | 8.133 | 1977.488 | 1900.417 | 1887.782 | -166.65 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.053 | 232.768 | -166.65 | 232.8 | 900 | 137 | 1300 | 763 | 400
39 | 460.9 | 4.363 | 232.768 | 8.133 | 1977.488 | 1900.417 | 1887.782 | -166.65 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.053
40 | 460.816 | 4.363 | 228.806 | 8.501 | 1977.76 | 1953.388 | 1879.475 | 484.165 | 60.05 | -0.962 | 0 | 0.053
41 | 461.803 | 4.353 | 228.579 | 8.714 | 1977.43 | 1992.48 | 1882.081 | 642.961 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.05
41.66 | 461.918 | 4.351 | 228.598 | 8.693 | 1977.446 | 1991.598 | 1880.571 | 643.142 | 60.051 | -0.944 | 0 | 0.052
41.66 | 461.918 | 4.351 | 228.598 | 8.693 | 1977.446 | 1991.598 | 1880.571 | 643.142 | 60.051 | -0.944 | 0 | 0.052 | 228.598 | 643.142 | 228.6 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
42 | 461.979 | 4.353 | 226.972 | 8.796 | 1977.714 | 2001.137 | 1891.368 | 636.267 | 60.052 | -0.945 | 0 | 0.33
43 | 461.863 | 4.352 | 224.437 | 8.864 | 1977.545 | 1993.073 | 1884.038 | 637.223 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.049
44 | 462.887 | 4.345 | 224.411 | 8.874 | 1978.428 | 1998.707 | 1890.383 | 638.921 | 60.051 | -0.946 | 0 | 0.051
44 | 462.887 | 4.345 | 224.411 | 8.874 | 1978.428 | 1998.707 | 1890.383 | 638.921 | 60.051 | -0.946 | 0 | 0.051 | 224.411 | 638.921 | 224.4 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
44 | 462.887 | 4.345 | 224.411 | 8.874 | 1978.428 | 1998.707 | 1890.383 | 638.921 | 60.051 | -0.946 | 0 | 0.051
45 | 462.779 | 4.344 | 220.235 | 9.007 | 1977.71 | 1987.761 | 1877.568 | 640.476 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.049
46 | 462.978 | 4.343 | 220.223 | 9.009 | 1977.686 | 1984.915 | 1874.659 | 641.178 | 60.051 | -0.945 | 0 | 0.049
46.66 | 462.793 | 4.345 | 220.225 | 9.021 | 1977.622 | 1990.598 | 1879.817 | 642.594 | 60.05 | -0.944 | 0 | 0.051
46.66 | 462.793 | 4.345 | 220.225 | 9.021 | 1977.622 | 1990.598 | 1879.817 | 642.594 | 60.05 | -0.944 | 0 | 0.051 | 220.225 | 642.594 | 220.2 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400

## VV_2_66_up_5.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | DC_P | AC_S_1 | AC_P_1 | AC_Q_1 | AC_FREQ_1 | AC_PF_1 | TRIG | TRIG_GRID | V_ACT_1 | Q_ACT_1 | V_TARGET_1 | Q_TARGET_1 | Q_MIN_1 | Q_MAX_1 | Q_MIN_ERROR_1 | Q_MAX_ERROR_1
0 | 461.843 | 4.353 | 220.175 | 9.037 | 1978.158 | 1989.668 | 1879.457 | 641.916 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.049
1 | 461.909 | 4.352 | 220.244 | 8.996 | 1977.66 | 1985.351 | 1874.045 | 643.294 | 60.051 | -0.944 | 0 | 0.05
1.67 | 461.882 | 4.355 | 220.262 | 8.972 | 1978.78 | 1976.757 | 1867.796 | 635.937 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.051
1.67 | 461.882 | 4.355 | 220.262 | 8.972 | 1978.78 | 1976.757 | 1867.796 | 635.937 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.051 | 220.262 | 635.937 | 220.2 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
2 | 461.878 | 4.353 | 220.859 | 8.96 | 1977.762 | 1983.21 | 1868.999 | 646.214 | 60.051 | -0.943 | 0 | 0.328
3 | 462.851 | 4.344 | 224.449 | 8.864 | 1977.79 | 1997.644 | 1888.539 | 640.369 | 60.05 | -0.946 | 0 | 0.051
4 | 462.881 | 4.341 | 224.45 | 8.841 | 1977.253 | 1987.165 | 1877.633 | 637.908 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.051
4 | 462.881 | 4.341 | 224.45 | 8.841 | 1977.253 | 1987.165 | 1877.633 | 637.908 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.051 | 224.45 | 637.908 | 224.4 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
4.34 | 462.921 | 4.345 | 224.415 | 8.843 | 1978.28 | 1988.564 | 1878.9 | 638.508 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.052
5 | 462.906 | 4.343 | 228.608 | 8.66 | 1977.785 | 1980.161 | 1871.32 | 634.67 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.05
6 | 463.218 | 4.342 | 228.595 | 8.68 | 1977.977 | 1989.512 | 1879.189 | 639.861 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.05
6.67 | 463.832 | 4.336 | 228.62 | 8.7 | 1977.807 | 1989.803 | 1879.896 | 639.809 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.05
6.67 | 463.832 | 4.336 | 228.62 | 8.7 | 1977.807 | 1989.803 | 1879.896 | 639.809 | 60.05 | -0.945 | 0 | 0.05 | 228.62 | 639.809 | 228.6 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
7 | 463.89 | 4.335 | 229.287 | 8.613 | 1977.721 | 1976.964 | 1864.208 | 640.753 | 60.05 | -0.943 | 0 | 0.327
8 | 463.882 | 4.334 | 232.817 | 8.114 | 1977.788 | 1897.001 | 1884.361 | -165.474 | 60.05 | 0.994 | 0 | 0.051
9 | 463.714 | 4.336 | 232.816 | 8.099 | 1977.674 | 1889.009 | 1875.259 | -166.214 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.051
9 | 463.714 | 4.336 | 232.816 | 8.099 | 1977.674 | 1889.009 | 1875.259 | -166.214 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.051 | 232.816 | -166.214 | 232.8 | 894 | 119 | 1300 | 775 | 406
9.34 | 463.659 | 4.338 | 232.84 | 8.105 | 1978.307 | 1893.274 | 1879.275 | -169.239 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.052
10 | 462.864 | 4.345 | 233.412 | 8.078 | 1978.307 | 1885.02 | 1870.694 | -176.693 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.053
11 | 462.861 | 4.344 | 233.382 | 8.077 | 1978.046 | 1887.414 | 1873.333 | -170.987 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.052
11.67 | 462.915 | 4.344 | 233.385 | 8.039 | 1977.883 | 1876.051 | 1861.474 | -177.705 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.05
11.67 | 462.915 | 4.344 | 233.385 | 8.039 | 1977.883 | 1876.051 | 1861.474 | -177.705 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.05 | 233.385 | -177.705 | 233.4 | 680.6 | -94.4 | 1300 | 775 | 619.4
12 | 462.742 | 4.344 | 233.494 | 8.087 | 1977.656 | 1891.359 | 1876.783 | -173.863 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.33
13 | 463.699 | 4.336 | 234.036 | 8.053 | 1977.652 | 1891.594 | 1878.635 | -170.284 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.051
14 | 463.951 | 4.334 | 234.027 | 8.07 | 1977.794 | 1891.856 | 1877.945 | -169.586 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.05
14.34 | 463.915 | 4.334 | 234.009 | 8.017 | 1977.631 | 1881.066 | 1866.873 | -172.657 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.05 | 234.027 | -169.586 | 234 | 439.9 | -335.1 | 1214.9 | 775 | 775
14.34 | 463.915 | 4.334 | 234.009 | 8.017 | 1977.631 | 1881.066 | 1866.873 | -172.657 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.05
15 | 463.822 | 4.335 | 234.626 | 8.049 | 1978.207 | 1887.262 | 1872.722 | -176.817 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.053
16 | 463.79 | 4.337 | 234.615 | 8.065 | 1977.793 | 1897.385 | 1883.03 | -172.41 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.053
16.67 | 462.863 | 4.343 | 234.592 | 8.052 | 1977.767 | 1888.552 | 1874.913 | -167.878 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.052
16.67 | 462.863 | 4.343 | 234.592 | 8.052 | 1977.767 | 1888.552 | 1874.913 | -167.878 | 60.051 | 0.993 | 0 | 0.052 | 234.592 | -167.878 | 234.6 | 228 | -400 | 1003 | 628 | 775
17 | 462.871 | 4.344 | 234.684 | 8.007 | 1977.694 | 1883.633 | 1868.685 | -178.683 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.328
18 | 462.911 | 4.343 | 235.227 | 8.043 | 1977.999 | 1899.266 | 1886.242 | -167.601 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.053
19 | 462.815 | 4.343 | 235.233 | 8.028 | 1977.59 | 1892.043 | 1877.434 | -173.065 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.051
19.34 | 462.692 | 4.346 | 235.229 | 8.016 | 1977.57 | 1891.726 | 1877.127 | -175.218 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.052 | 235.233 | -173.065 | 235.2 | 0 | -400 | 762.6 | 400 | 762.6
19.34 | 462.692 | 4.346 | 235.229 | 8.016 | 1977.57 | 1891.726 | 1877.127 | -175.218 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.052
20 | 461.782 | 4.354 | 237.613 | 7.929 | 1977.798 | 1884.5 | 1869.464 | -181.169 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.052
21 | 461.937 | 4.353 | 237.601 | 7.895 | 1977.019 | 1880.028 | 1864.954 | -179.581 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.05
21.67 | 461.834 | 4.353 | 237.591 | 7.909 | 1977.393 | 1880.203 | 1864.926 | -183.023 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.053
21.67 | 461.834 | 4.353 | 237.591 | 7.909 | 1977.393 | 1880.203 | 1864.926 | -183.023 | 60.05 | 0.992 | 0 | 0.053 | 237.591 | -183.023 | 237.6 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
22 | 461.888 | 4.353 | 237.858 | 7.923 | 1978.07 | 1886.5 | 1871.409 | -173.693 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.326
23 | 462.82 | 4.346 | 239.993 | 7.853 | 1977.787 | 1891.692 | 1877.394 | -177.102 | 60.05 | 0.993 | 0 | 0.053
24 | 462.937 | 4.343 | 239.984 | 7.881 | 1977.946 | 1893.939 | 1878.853 | -175.8 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.051
24.34 | 462.864 | 4.344 | 239.986 | 7.836 | 1977.715 | 1885.902 | 1869.884 | -184.759 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.051 | 239.984 | -175.8 | 240 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
24.34 | 462.864 | 4.344 | 239.986 | 7.836 | 1977.715 | 1885.902 | 1869.884 | -184.759 | 60.051 | 0.992 | 0 | 0.051
25 | 462.796 | 4.343 | 242.355 | 7.847 | 1977.21 | 1901.607 | 1869.381 | -292.294 | 60.051 | 0.983 | 0 | 0.052
26 | 462.743 | 4.345 | 242.367 | 8.094 | 1977.612 | 1966.651 | 1875.995 | -561.976 | 60.051 | 0.954 | 0 | 0.053
26.67 | 461.88 | 4.353 | 242.383 | 8.035 | 1977.787 | 1947.149 | 1863.909 | -536.52 | 60.051 | 0.957 | 0 | 0.051
26.67 | 461.88 | 4.353 | 242.383 | 8.035 | 1977.787 | 1947.149 | 1863.909 | -536.52 | 60.051 | 0.957 | 0 | 0.051 | 242.383 | -536.52 | 242.4 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
27.34 | 461.836 | 4.354 | 244.507 | 8.184 | 1977.667 | 2009.106 | 1852.368 | -744.061 | 60.051 | 0.922 | 0 | 0.053
28 | 461.948 | 4.352 | 244.715 | 8.576 | 1977.868 | 2108.02 | 1859.933 | -975.757 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.052
29 | 461.839 | 4.355 | 244.702 | 8.586 | 1977.71 | 2106.329 | 1858.192 | -973.759 | 60.05 | 0.882 | 0 | 0.059
29.34 | 462.24 | 4.351 | 244.734 | 8.561 | 1977.776 | 2099.062 | 1849.697 | -974.416 | 60.051 | 0.881 | 0 | 0.051 | 244.702 | -973.759 | 244.8 | 0 | -738.2 | 400 | 738.2 | 400
29.34 | 462.24 | 4.351 | 244.734 | 8.561 | 1977.776 | 2099.062 | 1849.697 | -974.416 | 60.051 | 0.881 | 0 | 0.051
30 | 463 | 4.344 | 245.309 | 8.571 | 1977.619 | 2102.441 | 1855.871 | -969.549 | 60.051 | 0.883 | 0 | 0.051
31.34 | 462.908 | 4.344 | 245.298 | 8.55 | 1977.82 | 2105.575 | 1858.199 | -973.99 | 60.051 | 0.883 | 0 | 0.053
31.67 | 462.856 | 4.345 | 245.318 | 8.544 | 1978.001 | 2095.626 | 1852.089 | -963.362 | 60.05 | 0.884 | 0 | 0.053
31.67 | 462.856 | 4.345 | 245.318 | 8.544 | 1978.001 | 2095.626 | 1852.089 | -963.362 | 60.05 | 0.884 | 0 | 0.053 | 245.318 | -963.362 | 245.4 | -194.2 | -969.2 | 400 | 775 | 594.2
32.34 | 462.865 | 4.346 | 245.881 | 8.517 | 1978.107 | 2099.098 | 1850.119 | -973.333 | 60.05 | 0.881 | 0 | 0.05
33 | 461.858 | 4.352 | 245.94 | 8.544 | 1977.353 | 2106.955 | 1862.239 | -969.121 | 60.051 | 0.884 | 0 | 0.048
34 | 461.928 | 4.351 | 245.878 | 8.548 | 1977.517 | 2104.178 | 1858.659 | -967.833 | 60.051 | 0.883 | 0 | 0.05
34 | 461.928 | 4.351 | 245.878 | 8.548 | 1977.517 | 2104.178 | 1858.659 | -967.833 | 60.051 | 0.883 | 0 | 0.05 | 245.878 | -967.833 | 246 | -404.2 | -1179.2 | 370.8 | 775 | 775
34.34 | 461.768 | 4.353 | 245.914 | 8.519 | 1977.645 | 2100.548 | 1851.386 | -973.573 | 60.05 | 0.881 | 0 | 0.053
35.34 | 461.803 | 4.355 | 246.501 | 8.53 | 1977.924 | 2107.166 | 1855.045 | -981.445 | 60.051 | 0.88 | 0 | 0.052
36.34 | 462.828 | 4.345 | 246.499 | 8.542 | 1977.856 | 2112.089 | 1864.393 | -976.086 | 60.051 | 0.883 | 0 | 0.055
36.67 | 462.977 | 4.345 | 246.5 | 8.495 | 1977.97 | 2096.064 | 1846.061 | -974.54 | 60.05 | 0.881 | 0 | 0.051
36.67 | 462.977 | 4.345 | 246.5 | 8.495 | 1977.97 | 2096.064 | 1846.061 | -974.54 | 60.05 | 0.881 | 0 | 0.051 | 246.5 | -974.54 | 246.6 | -637.5 | -1300 | 137.5 | 662.5 | 775
37.34 | 462.967 | 4.343 | 247.117 | 8.506 | 1977.447 | 2104.708 | 1858.823 | -968.011 | 60.05 | 0.883 | 0 | 0.054
38.34 | 462.85 | 4.346 | 247.072 | 8.504 | 1978.19 | 2101.589 | 1854.332 | -970.052 | 60.051 | 0.882 | 0 | 0.05
39.34 | 462.714 | 4.345 | 247.107 | 8.516 | 1977.861 | 2108.04 | 1862.099 | -969.57 | 60.051 | 0.883 | 0 | 0.049
39.34 | 462.714 | 4.345 | 247.107 | 8.516 | 1977.861 | 2108.04 | 1862.099 | -969.57 | 60.051 | 0.883 | 0 | 0.049 | 247.107 | -969.57 | 247.2 | -865.1 | -1300 | -90.1 | 434.9 | 775
39.34 | 462.714 | 4.345 | 247.107 | 8.516 | 1977.861 | 2108.04 | 1862.099 | -969.57 | 60.051 | 0.883 | 0 | 0.049
40.34 | 462.1 | 4.352 | 251.426 | 8.37 | 1978.05 | 2106.919 | 1855.469 | -977.586 | 60.051 | 0.881 | 0 | 0.049
41 | 461.923 | 4.352 | 251.396 | 8.359 | 1977.363 | 2106.514 | 1850.184 | -987.12 | 60.051 | 0.878 | 0 | 0.052
41.67 | 461.841 | 4.354 | 251.404 | 8.384 | 1977.645 | 2107.565 | 1854.873 | -979.67 | 60.051 | 0.88 | 0 | 0.053
41.67 | 461.841 | 4.354 | 251.404 | 8.384 | 1977.645 | 2107.565 | 1854.873 | -979.67 | 60.051 | 0.88 | 0 | 0.053 | 251.404 | -979.67 | 251.4 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
42.34 | 461.882 | 4.353 | 255.482 | 8.23 | 1977.647 | 2108.484 | 1847.829 | -992.777 | 60.05 | 0.876 | 0 | 0.049
43.34 | 463.02 | 4.344 | 255.543 | 8.241 | 1978.09 | 2107.912 | 1848.644 | -992.15 | 60.05 | 0.877 | 0 | 0.051
44.34 | 462.995 | 4.343 | 255.602 | 8.258 | 1977.312 | 2115.255 | 1856.188 | -993.069 | 60.05 | 0.878 | 0 | 0.052
44.34 | 462.995 | 4.343 | 255.602 | 8.258 | 1977.312 | 2115.255 | 1856.188 | -993.069 | 60.05 | 0.878 | 0 | 0.052 | 255.602 | -993.069 | 255.6 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
44.34 | 462.995 | 4.343 | 255.602 | 8.258 | 1977.312 | 2115.255 | 1856.188 | -993.069 | 60.05 | 0.878 | 0 | 0.052
45.34 | 462.804 | 4.345 | 259.729 | 8.148 | 1978.005 | 2120.005 | 1863.82 | -988.128 | 60.05 | 0.879 | 0 | 0.045
46.34 | 463.821 | 4.334 | 259.768 | 8.14 | 1977.828 | 2119.575 | 1864.083 | -988.125 | 60.05 | 0.88 | 0 | 0.051
46.67 | 463.965 | 4.334 | 259.765 | 8.12 | 1977.493 | 2111.761 | 1851.614 | -992.895 | 60.05 | 0.877 | 0 | 0.053
46.67 | 463.965 | 4.334 | 259.765 | 8.12 | 1977.493 | 2111.761 | 1851.614 | -992.895 | 60.05 | 0.877 | 0 | 0.053 | 259.765 | -992.895 | 259.8 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400

## VV_2_20_down_1.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | DC_P | AC_S_1 | AC_P_1 | AC_Q_1 | AC_FREQ_1 | AC_PF_1 | TRIG | TRIG_GRID | V_ACT_1 | Q_ACT_1 | V_TARGET_1 | Q_TARGET_1 | Q_MIN_1 | Q_MAX_1 | Q_MIN_ERROR_1 | Q_MAX_ERROR_1
0 | 461.44 | 2.526 | 259.492 | 5.269 | 1025.445 | 1369.465 | 946.567 | -959.74 | 60.05 | 0.692 | 0 | 0.049
1 | 464.141 | 1.333 | 259.606 | 3.766 | 588.697 | 981.825 | 526.756 | -804.396 | 60.051 | 0.537 | 0 | 0.053
1.66 | 463.407 | 1.335 | 259.6 | 3.757 | 588.557 | 982.559 | 514.366 | -811.954 | 60.05 | 0.524 | 0 | 0.052
1.66 | 463.407 | 1.335 | 259.6 | 3.757 | 588.557 | 982.559 | 514.366 | -811.954 | 60.05 | 0.524 | 0 | 0.052 | 259.6 | -811.954 | 259.8 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
2 | 463.744 | 1.334 | 257.441 | 3.857 | 588.457 | 996.231 | 540.693 | -809.203 | 60.05 | 0.543 | 0 | 0.331
3 | 464.313 | 1.334 | 255.341 | 3.858 | 588.655 | 991.899 | 537.503 | -808.392 | 60.05 | 0.542 | 0 | 0.05
4 | 463.9 | 1.333 | 255.349 | 3.792 | 588.036 | 970.887 | 523.262 | -792.903 | 60.05 | 0.539 | 0 | 0.051
4 | 463.9 | 1.333 | 255.349 | 3.792 | 588.036 | 970.887 | 523.262 | -792.903 | 60.05 | 0.539 | 0 | 0.051 | 255.349 | -792.903 | 255.6 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
4 | 463.9 | 1.333 | 255.349 | 3.792 | 588.036 | 970.887 | 523.262 | -792.903 | 60.05 | 0.539 | 0 | 0.051
5 | 465.083 | 1.333 | 251.162 | 3.945 | 588.957 | 991.504 | 541.431 | -805.993 | 60.051 | 0.546 | 0 | 0.049
6 | 464.679 | 1.331 | 251.15 | 3.887 | 588.767 | 978.684 | 531.58 | -800.309 | 60.05 | 0.543 | 0 | 0.049
6.66 | 464.712 | 1.332 | 251.178 | 3.81 | 588.338 | 964.837 | 519.527 | -791.138 | 60.051 | 0.539 | 0 | 0.05
6.66 | 464.712 | 1.332 | 251.178 | 3.81 | 588.338 | 964.837 | 519.527 | -791.138 | 60.051 | 0.539 | 0 | 0.05 | 251.178 | -791.138 | 251.4 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
7 | 464.997 | 1.332 | 249.022 | 3.938 | 588.578 | 981.832 | 534.772 | -801.047 | 60.051 | 0.545 | 0 | 0.331
8 | 465.217 | 1.331 | 246.888 | 3.917 | 588.086 | 971.279 | 531.552 | -793.87 | 60.051 | 0.548 | 0 | 0.052
9 | 465.029 | 1.328 | 246.833 | 4.035 | 588.214 | 998.173 | 547.098 | -815.024 | 60.051 | 0.548 | 0 | 0.051
9 | 465.029 | 1.328 | 246.833 | 4.035 | 588.214 | 998.173 | 547.098 | -815.024 | 60.051 | 0.548 | 0 | 0.051 | 246.833 | -815.024 | 247.2 | -762.4 | -1300 | 12.6 | 537.6 | 775
9 | 465.029 | 1.328 | 246.833 | 4.035 | 588.214 | 998.173 | 547.098 | -815.024 | 60.051 | 0.548 | 0 | 0.051
10 | 465.19 | 1.33 | 246.255 | 3.882 | 588.399 | 961.009 | 524.311 | -786.363 | 60.05 | 0.546 | 0 | 0.05
11 | 465.151 | 1.329 | 246.274 | 3.924 | 588.361 | 971.872 | 528.222 | -795.946 | 60.051 | 0.544 | 0 | 0.05
11.66 | 463.902 | 1.334 | 246.293 | 4.018 | 588.67 | 991.649 | 541.667 | -812.223 | 60.051 | 0.547 | 0 | 0.05
11.66 | 463.902 | 1.334 | 246.293 | 4.018 | 588.67 | 991.649 | 541.667 | -812.223 | 60.051 | 0.547 | 0 | 0.05 | 246.293 | -812.223 | 246.6 | -559.9 | -1300 | 215.1 | 740.1 | 775
12 | 464.082 | 1.333 | 246.023 | 3.95 | 588.598 | 977.838 | 528.924 | -803.477 | 60.051 | 0.541 | 0 | 0.326
13 | 464.11 | 1.335 | 245.621 | 3.981 | 588.959 | 981.981 | 532.339 | -806.262 | 60.051 | 0.542 | 0 | 0.052
14 | 464.215 | 1.332 | 245.66 | 3.949 | 588.261 | 974.051 | 525.785 | -800.043 | 60.051 | 0.54 | 0 | 0.052
14 | 464.215 | 1.332 | 245.66 | 3.949 | 588.261 | 974.051 | 525.785 | -800.043 | 60.051 | 0.54 | 0 | 0.052 | 245.66 | -800.043 | 246 | -322.5 | -1097.5 | 400 | 775 | 722.5
14 | 464.215 | 1.332 | 245.66 | 3.949 | 588.261 | 974.051 | 525.785 | -800.043 | 60.051 | 0.54 | 0 | 0.052
15 | 464.733 | 1.328 | 245.035 | 4.007 | 587.879 | 986.092 | 538.048 | -808.687 | 60.051 | 0.546 | 0 | 0.051
16 | 465.192 | 1.331 | 245.069 | 4.043 | 588.632 | 993.546 | 545.164 | -811.13 | 60.051 | 0.549 | 0 | 0.053
16.33 | 465.246 | 1.332 | 245.067 | 3.906 | 589.075 | 964.305 | 522.395 | -791.557 | 60.051 | 0.542 | 0 | 0.053
16.66 | 464.931 | 1.33 | 245.079 | 3.98 | 588.654 | 977.86 | 538.51 | -798.126 | 60.051 | 0.551 | 0 | 0.052 | 245.067 | -791.557 | 245.4 | -100.1 | -875.1 | 400 | 775 | 500.1
17 | 465.45 | 1.331 | 244.82 | 3.983 | 588.808 | 979.396 | 531.567 | -802.501 | 60.051 | 0.543 | 0 | 0.327
18 | 466.518 | 1.326 | 244.506 | 3.889 | 588.084 | 954.571 | 526.36 | -777.596 | 60.05 | 0.552 | 0 | 0.053
19 | 466.086 | 1.328 | 244.466 | 3.905 | 588.343 | 958.957 | 525.982 | -783.496 | 60.05 | 0.549 | 0 | 0.052
19 | 466.086 | 1.328 | 244.466 | 3.905 | 588.343 | 958.957 | 525.982 | -783.496 | 60.05 | 0.549 | 0 | 0.052 | 244.466 | -783.496 | 244.8 | 0 | -649.7 | 400 | 649.7 | 400
19 | 466.086 | 1.328 | 244.466 | 3.905 | 588.343 | 958.957 | 525.982 | -783.496 | 60.05 | 0.549 | 0 | 0.052
20 | 465.728 | 1.326 | 242.286 | 2.547 | 588.146 | 618.915 | 554.054 | -216.367 | 60.051 | 0.897 | 0 | 0.052
21 | 466.062 | 1.325 | 242.111 | 2.356 | 588.303 | 575.338 | 547.483 | -118.966 | 60.051 | 0.953 | 0 | 0.05
21.66 | 466.705 | 1.325 | 242.142 | 2.431 | 588.225 | 592.111 | 564.505 | -119.103 | 60.051 | 0.955 | 0 | 0.054
21.66 | 466.705 | 1.325 | 242.142 | 2.431 | 588.225 | 592.111 | 564.505 | -119.103 | 60.051 | 0.955 | 0 | 0.054 | 242.142 | -119.103 | 242.4 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
22 | 466.567 | 1.325 | 241.169 | 2.39 | 588.528 | 581.619 | 552.763 | -122.357 | 60.051 | 0.953 | 0 | 0.334
23 | 466.593 | 1.323 | 239.784 | 2.396 | 587.608 | 578.993 | 551.363 | -121.529 | 60.051 | 0.954 | 0 | 0.051
24 | 466.57 | 1.324 | 239.773 | 2.415 | 588.055 | 582.839 | 554.119 | -121.994 | 60.05 | 0.952 | 0 | 0.053
24 | 466.57 | 1.324 | 239.773 | 2.415 | 588.055 | 582.839 | 554.119 | -121.994 | 60.05 | 0.952 | 0 | 0.053 | 239.773 | -121.994 | 240 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
24 | 466.57 | 1.324 | 239.773 | 2.415 | 588.055 | 582.839 | 554.119 | -121.994 | 60.05 | 0.952 | 0 | 0.053
25 | 467.434 | 1.321 | 237.372 | 2.436 | 588.359 | 582.02 | 556.09 | -113.785 | 60.051 | 0.957 | 0 | 0.05
26 | 467.615 | 1.32 | 237.377 | 2.444 | 587.888 | 583.682 | 558.109 | -113.323 | 60.05 | 0.958 | 0 | 0.052
26.33 | 467.484 | 1.321 | 237.323 | 2.417 | 587.797 | 578.412 | 552.792 | -114.611 | 60.05 | 0.957 | 0 | 0.05
26.66 | 467.46 | 1.322 | 237.355 | 2.431 | 588.154 | 581.093 | 556.478 | -110.93 | 60.05 | 0.959 | 0 | 0.051 | 237.323 | -114.611 | 237.6 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
27 | 467.683 | 1.323 | 236.788 | 2.484 | 588.371 | 591.895 | 566.896 | -110.798 | 60.051 | 0.959 | 0 | 0.332
28 | 468.647 | 1.318 | 234.979 | 2.462 | 587.609 | 582.036 | 556.782 | -115.966 | 60.051 | 0.958 | 0 | 0.051
29 | 468.521 | 1.318 | 234.972 | 2.469 | 587.579 | 584.119 | 558.677 | -113.866 | 60.051 | 0.958 | 0 | 0.054
29 | 468.521 | 1.318 | 234.972 | 2.469 | 587.579 | 584.119 | 558.677 | -113.866 | 60.051 | 0.958 | 0 | 0.054 | 234.972 | -113.866 | 235.2 | 85.5 | -400 | 860.5 | 485.5 | 775
29 | 468.521 | 1.318 | 234.972 | 2.469 | 587.579 | 584.119 | 558.677 | -113.866 | 60.051 | 0.958 | 0 | 0.054
30 | 468.443 | 1.319 | 234.311 | 2.455 | 587.832 | 579.449 | 556.504 | -105.11 | 60.051 | 0.962 | 0 | 0.05
31 | 468.481 | 1.319 | 234.355 | 2.424 | 587.885 | 572.091 | 547.496 | -108.041 | 60.05 | 0.958 | 0 | 0.05
31.66 | 467.381 | 1.322 | 234.347 | 2.434 | 587.868 | 574.67 | 550.9 | -108.97 | 60.05 | 0.96 | 0 | 0.052
31.66 | 467.381 | 1.322 | 234.347 | 2.434 | 587.868 | 574.67 | 550.9 | -108.97 | 60.05 | 0.96 | 0 | 0.052 | 234.347 | -108.97 | 234.6 | 319.9 | -400 | 1094.9 | 719.9 | 775
32 | 467.531 | 1.322 | 234.193 | 2.458 | 588.312 | 580.248 | 556.023 | -111.835 | 60.051 | 0.959 | 0 | 0.327
33 | 467.499 | 1.322 | 233.77 | 2.455 | 588.695 | 578.892 | 553.946 | -114.861 | 60.051 | 0.958 | 0 | 0.05
34 | 467.589 | 1.321 | 233.756 | 2.466 | 587.907 | 581.107 | 556.365 | -112.815 | 60.051 | 0.959 | 0 | 0.041
34 | 467.589 | 1.321 | 233.756 | 2.466 | 587.907 | 581.107 | 556.365 | -112.815 | 60.051 | 0.959 | 0 | 0.041 | 233.756 | -112.815 | 234 | 541.5 | -233.5 | 1300 | 775 | 758.5
34 | 467.589 | 1.321 | 233.756 | 2.466 | 587.907 | 581.107 | 556.365 | -112.815 | 60.051 | 0.959 | 0 | 0.041
35 | 468.537 | 1.317 | 232.714 | 2.534 | 587.784 | 594.439 | 568.385 | -114.402 | 60.05 | 0.958 | 0 | 0.053
36 | 468.501 | 1.317 | 233.129 | 2.452 | 587.222 | 576.133 | 552.529 | -109.769 | 60.051 | 0.96 | 0 | 0.05
36.66 | 468.463 | 1.318 | 233.166 | 2.482 | 588.035 | 582.448 | 558.763 | -108.445 | 60.05 | 0.961 | 0 | 0.052
36.66 | 468.463 | 1.318 | 233.166 | 2.482 | 588.035 | 582.448 | 558.763 | -108.445 | 60.05 | 0.961 | 0 | 0.052 | 233.166 | -108.445 | 233.4 | 762.7 | -12.3 | 1300 | 775 | 537.3
37 | 468.41 | 1.319 | 232.875 | 2.483 | 587.773 | 582.306 | 557.851 | -111.72 | 60.05 | 0.959 | 0 | 0.328
38 | 467.555 | 1.32 | 232.547 | 2.483 | 588.028 | 581.499 | 567.036 | -47.022 | 60.051 | 0.976 | 0 | 0.052
39 | 467.504 | 1.32 | 232.526 | 2.465 | 588.28 | 576.884 | 562.803 | -32.455 | 60.051 | 0.977 | 0 | 0.053
39 | 467.504 | 1.32 | 232.526 | 2.465 | 588.28 | 576.884 | 562.803 | -32.455 | 60.051 | 0.977 | 0 | 0.053 | 232.526 | -32.455 | 232.8 | 900 | 227.7 | 1300 | 672.3 | 400
39 | 467.504 | 1.32 | 232.526 | 2.465 | 588.28 | 576.884 | 562.803 | -32.455 | 60.051 | 0.977 | 0 | 0.053
40 | 467.64 | 1.321 | 228.513 | 3.432 | 587.671 | 788.056 | 569.633 | 532.94 | 60.05 | -0.724 | 0 | 0.05
41 | 467.335 | 1.322 | 228.321 | 3.421 | 588.529 | 785.416 | 565.836 | 534.307 | 60.051 | -0.721 | 0 | 0.049
41.66 | 466.531 | 1.325 | 228.323 | 3.398 | 588.176 | 780.742 | 561.97 | 531.209 | 60.051 | -0.72 | 0 | 0.051
41.66 | 466.531 | 1.325 | 228.323 | 3.398 | 588.176 | 780.742 | 561.97 | 531.209 | 60.051 | -0.72 | 0 | 0.051 | 228.323 | 531.209 | 228.6 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
42 | 466.542 | 1.324 | 226.981 | 3.581 | 588.357 | 816.769 | 586.161 | 552.255 | 60.051 | -0.718 | 0 | 0.333
43 | 466.496 | 1.323 | 224.123 | 3.477 | 588.117 | 783.414 | 564.86 | 532.768 | 60.05 | -0.722 | 0 | 0.051
44 | 466.479 | 1.325 | 224.13 | 3.475 | 588.334 | 783.493 | 565.09 | 532.794 | 60.05 | -0.722 | 0 | 0.051
44 | 466.479 | 1.325 | 224.13 | 3.475 | 588.334 | 783.493 | 565.09 | 532.794 | 60.05 | -0.722 | 0 | 0.051 | 224.13 | 532.794 | 224.4 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
44 | 466.479 | 1.325 | 224.13 | 3.475 | 588.334 | 783.493 | 565.09 | 532.794 | 60.05 | -0.722 | 0 | 0.051
45 | 465.486 | 1.327 | 219.96 | 3.543 | 588.53 | 783.757 | 563.922 | 534.864 | 60.051 | -0.72 | 0 | 0.047
46 | 465.437 | 1.327 | 219.93 | 3.559 | 587.723 | 787.539 | 568.194 | 535.7 | 60.051 | -0.722 | 0 | 0.05
46.66 | 465.496 | 1.326 | 219.966 | 3.565 | 588.216 | 788.536 | 566.616 | 538.281 | 60.051 | -0.719 | 0 | 0.053
46.66 | 465.496 | 1.326 | 219.966 | 3.565 | 588.216 | 788.536 | 566.616 | 538.281 | 60.051 | -0.719 | 0 | 0.053 | 219.966 | 538.281 | 220.2 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400

## VV_2_20_up_1.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | DC_P | AC_S_1 | AC_P_1 | AC_Q_1 | AC_FREQ_1 | AC_PF_1 | TRIG | TRIG_GRID | V_ACT_1 | Q_ACT_1 | V_TARGET_1 | Q_TARGET_1 | Q_MIN_1 | Q_MAX_1 | Q_MIN_ERROR_1 | Q_MAX_ERROR_1
0 | 465.97 | 1.327 | 219.964 | 3.523 | 588.93 | 778.737 | 560.787 | 530.71 | 60.05 | -0.721 | 0 | 0.047
1 | 466.442 | 1.324 | 219.952 | 3.601 | 587.666 | 796.557 | 571.991 | 544.926 | 60.05 | -0.719 | 0 | 0.046
1.67 | 466.485 | 1.325 | 219.915 | 3.535 | 588.619 | 782.1 | 564.164 | 531.558 | 60.05 | -0.722 | 0 | 0.047
1.67 | 466.485 | 1.325 | 219.915 | 3.535 | 588.619 | 782.1 | 564.164 | 531.558 | 60.05 | -0.722 | 0 | 0.047 | 219.915 | 531.558 | 220.2 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
2 | 466.461 | 1.325 | 221.292 | 3.444 | 588.494 | 766.286 | 550.791 | 520.601 | 60.051 | -0.719 | 0 | 0.329
3 | 466.404 | 1.324 | 224.136 | 3.483 | 587.931 | 784.384 | 564.821 | 533.178 | 60.05 | -0.721 | 0 | 0.051
4 | 465.565 | 1.328 | 224.135 | 3.495 | 588.279 | 787.392 | 565.545 | 536.774 | 60.05 | -0.719 | 0 | 0.05
4 | 465.565 | 1.328 | 224.135 | 3.495 | 588.279 | 787.392 | 565.545 | 536.774 | 60.05 | -0.719 | 0 | 0.05 | 224.135 | 536.774 | 224.4 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
4 | 465.565 | 1.328 | 224.135 | 3.495 | 588.279 | 787.392 | 565.545 | 536.774 | 60.05 | -0.719 | 0 | 0.05
5 | 465.484 | 1.328 | 228.291 | 3.42 | 588.672 | 785.878 | 564.753 | 534.435 | 60.051 | -0.719 | 0 | 0.049
6 | 465.527 | 1.329 | 228.337 | 3.406 | 588.511 | 782.85 | 562.639 | 533.614 | 60.051 | -0.719 | 0 | 0.051
6.67 | 465.447 | 1.328 | 228.323 | 3.407 | 588.101 | 782.282 | 562.772 | 532.58 | 60.051 | -0.72 | 0 | 0.049
6.67 | 465.447 | 1.328 | 228.323 | 3.407 | 588.101 | 782.282 | 562.772 | 532.58 | 60.051 | -0.72 | 0 | 0.049 | 228.323 | 532.58 | 228.6 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
7 | 464.504 | 1.328 | 229.373 | 3.344 | 588.198 | 772.693 | 551.732 | 523.774 | 60.05 | -0.715 | 0 | 0.328
8 | 464.52 | 1.331 | 232.508 | 2.434 | 588.88 | 570.913 | 557.534 | 8.403 | 60.051 | -0.978 | 0 | 0.051
9 | 464.847 | 1.331 | 232.513 | 2.495 | 588.826 | 584.799 | 568.203 | -47.491 | 60.05 | 0.974 | 0 | 0.052
9 | 464.847 | 1.331 | 232.513 | 2.495 | 588.826 | 584.799 | 568.203 | -47.491 | 60.05 | 0.974 | 0 | 0.052 | 232.513 | -47.491 | 232.8 | 900 | 232.6 | 1300 | 667.4 | 400
9 | 464.847 | 1.331 | 232.513 | 2.495 | 588.826 | 584.799 | 568.203 | -47.491 | 60.05 | 0.974 | 0 | 0.052
10 | 465.069 | 1.33 | 233.083 | 2.473 | 589.248 | 580.548 | 556.906 | -109.008 | 60.05 | 0.961 | 0 | 0.051
11 | 465.548 | 1.327 | 233.126 | 2.479 | 588.421 | 582.142 | 558.098 | -107.749 | 60.05 | 0.96 | 0 | 0.052
11.67 | 465.514 | 1.327 | 233.1 | 2.458 | 588.612 | 577.451 | 553.659 | -107.847 | 60.051 | 0.96 | 0 | 0.048
11.67 | 465.514 | 1.327 | 233.1 | 2.458 | 588.612 | 577.451 | 553.659 | -107.847 | 60.051 | 0.96 | 0 | 0.048 | 233.1 | -107.847 | 233.4 | 787.5 | 12.5 | 1300 | 775 | 512.5
12 | 465.465 | 1.328 | 233.233 | 2.468 | 588.635 | 579.466 | 556.733 | -106.379 | 60.051 | 0.962 | 0 | 0.334
13 | 465.418 | 1.328 | 233.71 | 2.469 | 588.723 | 581.654 | 556.876 | -113.02 | 60.05 | 0.959 | 0 | 0.051
14 | 464.43 | 1.331 | 233.682 | 2.469 | 588.771 | 581.18 | 557.26 | -112.53 | 60.05 | 0.96 | 0 | 0.05
14 | 464.43 | 1.331 | 233.682 | 2.469 | 588.771 | 581.18 | 557.26 | -112.53 | 60.05 | 0.96 | 0 | 0.05 | 233.682 | -112.53 | 234 | 569.2 | -205.8 | 1300 | 775 | 730.8
14 | 464.43 | 1.331 | 233.682 | 2.469 | 588.771 | 581.18 | 557.26 | -112.53 | 60.05 | 0.96 | 0 | 0.05
15 | 464.579 | 1.33 | 234.323 | 2.465 | 589.103 | 582.468 | 558.668 | -107.612 | 60.051 | 0.961 | 0 | 0.049
16 | 464.692 | 1.33 | 234.295 | 2.441 | 588.346 | 576.06 | 552.048 | -107.276 | 60.05 | 0.96 | 0 | 0.052
16.67 | 464.457 | 1.331 | 234.279 | 2.461 | 588.515 | 582.199 | 558.139 | -108.736 | 60.051 | 0.96 | 0 | 0.048
16.67 | 464.457 | 1.331 | 234.279 | 2.461 | 588.515 | 582.199 | 558.139 | -108.736 | 60.051 | 0.96 | 0 | 0.048 | 234.279 | -108.736 | 234.6 | 345.4 | -400 | 1120.4 | 745.4 | 775
17 | 463.534 | 1.334 | 234.388 | 2.414 | 588.806 | 569.664 | 544.763 | -111.134 | 60.05 | 0.957 | 0 | 0.33
18 | 463.536 | 1.333 | 234.909 | 2.438 | 588.684 | 576.982 | 551.009 | -115.854 | 60.051 | 0.957 | 0 | 0.05
19 | 463.599 | 1.333 | 234.889 | 2.43 | 588.826 | 575.479 | 549.731 | -115.974 | 60.05 | 0.957 | 0 | 0.052
19 | 463.599 | 1.333 | 234.889 | 2.43 | 588.826 | 575.479 | 549.731 | -115.974 | 60.05 | 0.957 | 0 | 0.052 | 234.889 | -115.974 | 235.2 | 116.6 | -400 | 891.6 | 516.6 | 775
19 | 463.599 | 1.333 | 234.889 | 2.43 | 588.826 | 575.479 | 549.731 | -115.974 | 60.05 | 0.957 | 0 | 0.052
20 | 463.898 | 1.333 | 237.291 | 2.399 | 588.966 | 574.385 | 547.766 | -114.194 | 60.051 | 0.955 | 0 | 0.048
21 | 464.612 | 1.33 | 237.23 | 2.446 | 588.55 | 586.007 | 560.111 | -114.199 | 60.05 | 0.957 | 0 | 0.045
21.67 | 464.582 | 1.33 | 237.257 | 2.433 | 588.436 | 582.046 | 555.281 | -113.729 | 60.05 | 0.955 | 0 | 0.049
21.67 | 464.582 | 1.33 | 237.257 | 2.433 | 588.436 | 582.046 | 555.281 | -113.729 | 60.05 | 0.955 | 0 | 0.049 | 237.257 | -113.729 | 237.6 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
22 | 464.522 | 1.33 | 237.836 | 2.397 | 588.395 | 575.215 | 547.004 | -115.722 | 60.051 | 0.952 | 0 | 0.329
23 | 464.605 | 1.33 | 239.672 | 2.427 | 588.583 | 586.48 | 558.831 | -121.3 | 60.051 | 0.954 | 0 | 0.05
24 | 463.563 | 1.335 | 239.677 | 2.423 | 588.663 | 584.868 | 557.332 | -120.906 | 60.051 | 0.954 | 0 | 0.049
24 | 463.563 | 1.335 | 239.677 | 2.423 | 588.663 | 584.868 | 557.332 | -120.906 | 60.051 | 0.954 | 0 | 0.049 | 239.677 | -120.906 | 240 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
24 | 463.563 | 1.335 | 239.677 | 2.423 | 588.663 | 584.868 | 557.332 | -120.906 | 60.051 | 0.954 | 0 | 0.049
25 | 463.589 | 1.332 | 242.066 | 2.407 | 588.339 | 587.743 | 559.385 | -117.694 | 60.05 | 0.953 | 0 | 0.051
26 | 463.467 | 1.334 | 242.07 | 2.386 | 588.798 | 582.238 | 554.733 | -116.989 | 60.051 | 0.954 | 0 | 0.052
26.67 | 463.649 | 1.334 | 242.03 | 2.357 | 588.72 | 575.629 | 546.392 | -122.035 | 60.051 | 0.951 | 0 | 0.052
26.67 | 463.649 | 1.334 | 242.03 | 2.357 | 588.72 | 575.629 | 546.392 | -122.035 | 60.051 | 0.951 | 0 | 0.052 | 242.03 | -122.035 | 242.4 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
27 | 462.569 | 1.336 | 242.448 | 2.403 | 588.423 | 585.672 | 558.132 | -113.916 | 60.051 | 0.954 | 0 | 0.333
28 | 463.108 | 1.335 | 244.327 | 3.86 | 588.309 | 947.734 | 531.49 | -766.656 | 60.051 | 0.561 | 0 | 0.051
29 | 463.109 | 1.337 | 244.371 | 3.913 | 588.89 | 961.807 | 530.306 | -783.973 | 60.051 | 0.552 | 0 | 0.051
29 | 463.109 | 1.337 | 244.371 | 3.913 | 588.89 | 961.807 | 530.306 | -783.973 | 60.051 | 0.552 | 0 | 0.051 | 244.371 | -783.973 | 244.8 | 0 | -614.1 | 400 | 614.1 | 400
29 | 463.109 | 1.337 | 244.371 | 3.913 | 588.89 | 961.807 | 530.306 | -783.973 | 60.051 | 0.552 | 0 | 0.051
30 | 463.493 | 1.336 | 244.971 | 4.002 | 588.856 | 985.347 | 541.653 | -802.613 | 60.051 | 0.55 | 0 | 0.049
31 | 464.079 | 1.334 | 245.002 | 3.968 | 588.804 | 977.114 | 535.157 | -798.737 | 60.05 | 0.548 | 0 | 0.05
31.67 | 463.809 | 1.334 | 244.98 | 4.007 | 588.68 | 986.43 | 537.509 | -808.709 | 60.051 | 0.545 | 0 | 0.049
31.67 | 463.809 | 1.334 | 244.98 | 4.007 | 588.68 | 986.43 | 537.509 | -808.709 | 60.051 | 0.545 | 0 | 0.049 | 244.98 | -808.709 | 245.4 | -67.5 | -842.5 | 400 | 775 | 467.5
32 | 463.896 | 1.332 | 245.094 | 3.917 | 588.423 | 964.667 | 524.514 | -789.517 | 60.051 | 0.544 | 0 | 0.33
33 | 463.948 | 1.334 | 245.575 | 3.961 | 589.266 | 977.213 | 532.223 | -800.273 | 60.051 | 0.545 | 0 | 0.052
34 | 462.83 | 1.336 | 245.59 | 3.958 | 588.663 | 976.365 | 530.906 | -800.747 | 60.05 | 0.544 | 0 | 0.05
34 | 462.83 | 1.336 | 245.59 | 3.958 | 588.663 | 976.365 | 530.906 | -800.747 | 60.05 | 0.544 | 0 | 0.05 | 245.59 | -800.747 | 246 | -296.2 | -1071.2 | 400 | 775 | 696.2
34 | 462.83 | 1.336 | 245.59 | 3.958 | 588.663 | 976.365 | 530.906 | -800.747 | 60.05 | 0.544 | 0 | 0.05
35 | 462.943 | 1.339 | 246.208 | 3.906 | 589.061 | 967.49 | 523.2 | -794.845 | 60.05 | 0.541 | 0 | 0.052
36 | 462.689 | 1.335 | 246.218 | 3.941 | 588.601 | 974.939 | 527.737 | -801.52 | 60.05 | 0.542 | 0 | 0.051
36.34 | 462.666 | 1.335 | 246.182 | 3.919 | 588.689 | 969.7 | 530.342 | -793.441 | 60.051 | 0.547 | 0 | 0.048
36.67 | 463.205 | 1.334 | 246.202 | 3.959 | 588.103 | 979.051 | 534.061 | -801.104 | 60.051 | 0.546 | 0 | 0.054 | 246.182 | -793.441 | 246.6 | -518.2 | -1293.2 | 256.8 | 775 | 775
37 | 464.152 | 1.332 | 246.259 | 3.912 | 588.685 | 969.277 | 519.633 | -798.444 | 60.05 | 0.536 | 0 | 0.33
38 | 464.105 | 1.334 | 246.796 | 3.969 | 588.636 | 984.822 | 532.155 | -809.176 | 60.051 | 0.541 | 0 | 0.049
39 | 464.206 | 1.332 | 246.78 | 3.959 | 588.863 | 982.481 | 526.281 | -810.87 | 60.051 | 0.536 | 0 | 0.05
39 | 464.206 | 1.332 | 246.78 | 3.959 | 588.863 | 982.481 | 526.281 | -810.87 | 60.051 | 0.536 | 0 | 0.05 | 246.78 | -810.87 | 247.2 | -742.5 | -1300 | 32.5 | 557.5 | 775
39 | 464.206 | 1.332 | 246.78 | 3.959 | 588.863 | 982.481 | 526.281 | -810.87 | 60.051 | 0.536 | 0 | 0.05
40 | 464.044 | 1.333 | 251.078 | 3.957 | 588.745 | 999.582 | 538.059 | -820.797 | 60.05 | 0.539 | 0 | 0.053
41 | 462.836 | 1.335 | 251.099 | 3.88 | 588.492 | 979.786 | 523.899 | -808.075 | 60.05 | 0.535 | 0 | 0.049
41.67 | 463.039 | 1.337 | 251.082 | 3.893 | 588.858 | 982.938 | 533.911 | -803 | 60.051 | 0.544 | 0 | 0.049
41.67 | 463.039 | 1.337 | 251.082 | 3.893 | 588.858 | 982.938 | 533.911 | -803 | 60.051 | 0.544 | 0 | 0.049 | 251.082 | -803 | 251.4 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
42 | 463.254 | 1.337 | 251.965 | 3.863 | 588.864 | 978.372 | 529.512 | -801.233 | 60.051 | 0.542 | 0 | 0.332
43 | 463.855 | 1.335 | 255.284 | 3.853 | 588.053 | 991.93 | 533.698 | -812.23 | 60.051 | 0.538 | 0 | 0.052
44 | 465.021 | 1.333 | 255.319 | 3.874 | 588.703 | 995.437 | 536.799 | -815.546 | 60.051 | 0.54 | 0 | 0.052
44 | 465.021 | 1.333 | 255.319 | 3.874 | 588.703 | 995.437 | 536.799 | -815.546 | 60.051 | 0.54 | 0 | 0.052 | 255.319 | -815.546 | 255.6 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
44 | 465.021 | 1.333 | 255.319 | 3.874 | 588.703 | 995.437 | 536.799 | -815.546 | 60.051 | 0.54 | 0 | 0.052
45 | 464.044 | 1.334 | 259.53 | 3.908 | 588.926 | 1020.135 | 545.593 | -835.831 | 60.051 | 0.535 | 0 | 0.052
46 | 465.035 | 1.332 | 259.497 | 3.791 | 588.076 | 988.729 | 526.711 | -812.448 | 60.05 | 0.533 | 0 | 0.051
46.67 | 465.729 | 1.333 | 259.456 | 3.86 | 588.744 | 1005.443 | 542.044 | -820.341 | 60.051 | 0.54 | 0 | 0.052
46.67 | 465.729 | 1.333 | 259.456 | 3.86 | 588.744 | 1005.443 | 542.044 | -820.341 | 60.051 | 0.54 | 0 | 0.052 | 259.456 | -820.341 | 259.8 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400

## VV_2_20_down_2.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | DC_P | AC_S_1 | AC_P_1 | AC_Q_1 | AC_FREQ_1 | AC_PF_1 | TRIG | TRIG_GRID | V_ACT_1 | Q_ACT_1 | V_TARGET_1 | Q_TARGET_1 | Q_MIN_1 | Q_MAX_1 | Q_MIN_ERROR_1 | Q_MAX_ERROR_1
0 | 466.326 | 1.33 | 259.45 | 3.936 | 588.372 | 1024.806 | 552.858 | -835.944 | 60.05 | 0.54 | 0 | 0.051
1 | 466.514 | 1.332 | 259.514 | 3.802 | 588.886 | 993.228 | 532.826 | -814.286 | 60.05 | 0.537 | 0 | 0.05
1.67 | 465.849 | 1.33 | 259.508 | 3.919 | 588.234 | 1022.633 | 548.828 | -837.806 | 60.05 | 0.537 | 0 | 0.05
1.67 | 465.849 | 1.33 | 259.508 | 3.919 | 588.234 | 1022.633 | 548.828 | -837.806 | 60.05 | 0.537 | 0 | 0.05 | 259.508 | -837.806 | 259.8 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
2 | 465.606 | 1.328 | 259.586 | 3.822 | 588.259 | 995.597 | 534.828 | -814.282 | 60.05 | 0.538 | 0 | 0.051
3 | 466.791 | 1.327 | 255.343 | 3.877 | 588.331 | 993.554 | 543.392 | -810.206 | 60.051 | 0.547 | 0 | 0.051
4 | 466.667 | 1.328 | 255.322 | 3.88 | 588.614 | 993.555 | 536.506 | -814.294 | 60.05 | 0.54 | 0 | 0.052
4 | 466.667 | 1.328 | 255.322 | 3.88 | 588.614 | 993.555 | 536.506 | -814.294 | 60.05 | 0.54 | 0 | 0.052 | 255.322 | -814.294 | 255.6 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
4.33 | 466.898 | 1.328 | 255.314 | 3.847 | 588.853 | 989.911 | 534.095 | -808.352 | 60.05 | 0.54 | 0 | 0.051
5 | 466.34 | 1.327 | 251.213 | 3.869 | 587.979 | 975.81 | 533.583 | -797.05 | 60.05 | 0.547 | 0 | 0.051
6 | 466.946 | 1.325 | 251.107 | 3.915 | 588.49 | 986.365 | 537.121 | -807.259 | 60.05 | 0.545 | 0 | 0.052
6.67 | 466.994 | 1.324 | 251.149 | 3.884 | 588.384 | 980.494 | 527.605 | -806.418 | 60.05 | 0.538 | 0 | 0.05
6.67 | 466.994 | 1.324 | 251.149 | 3.884 | 588.384 | 980.494 | 527.605 | -806.418 | 60.05 | 0.538 | 0 | 0.05 | 251.149 | -806.418 | 251.4 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
7 | 467.427 | 1.324 | 251.159 | 3.843 | 588.01 | 970.08 | 522.666 | -796.887 | 60.05 | 0.539 | 0 | 0.054
8 | 466.763 | 1.323 | 246.834 | 3.984 | 588.077 | 987.632 | 538.956 | -809.938 | 60.051 | 0.546 | 0 | 0.05
9 | 466.698 | 1.325 | 246.817 | 3.944 | 588.145 | 977.47 | 528.139 | -804.35 | 60.051 | 0.541 | 0 | 0.05
9 | 466.698 | 1.325 | 246.817 | 3.944 | 588.145 | 977.47 | 528.139 | -804.35 | 60.051 | 0.541 | 0 | 0.05 | 246.817 | -804.35 | 247.2 | -756.4 | -1300 | 18.6 | 543.6 | 775
9 | 466.698 | 1.325 | 246.817 | 3.944 | 588.145 | 977.47 | 528.139 | -804.35 | 60.051 | 0.541 | 0 | 0.05
10.33 | 465.779 | 1.327 | 246.251 | 4.016 | 588.27 | 992.749 | 550.897 | -808.621 | 60.05 | 0.555 | 0 | 0.053
11 | 466.29 | 1.326 | 246.239 | 3.982 | 588.422 | 984.316 | 534.515 | -806.213 | 60.05 | 0.543 | 0 | 0.052
11.67 | 466.149 | 1.328 | 246.325 | 3.908 | 588.411 | 969.06 | 527.216 | -792.992 | 60.051 | 0.544 | 0 | 0.051
11.67 | 466.149 | 1.328 | 246.325 | 3.908 | 588.411 | 969.06 | 527.216 | -792.992 | 60.051 | 0.544 | 0 | 0.051 | 246.325 | -792.992 | 246.6 | -571.9 | -1300 | 203.1 | 728.1 | 775
12 | 466.281 | 1.329 | 246.243 | 3.934 | 588.853 | 972.338 | 528.371 | -796.572 | 60.051 | 0.544 | 0 | 0.051
13 | 467.059 | 1.324 | 245.662 | 3.977 | 587.965 | 978.712 | 529.653 | -803.344 | 60.051 | 0.542 | 0 | 0.051
14.33 | 466.961 | 1.324 | 245.634 | 4.037 | 588.561 | 996.223 | 544.395 | -816.528 | 60.05 | 0.547 | 0 | 0.051
14.33 | 466.961 | 1.324 | 245.634 | 4.037 | 588.561 | 996.223 | 544.395 | -816.528 | 60.05 | 0.547 | 0 | 0.051 | 245.634 | -816.528 | 246 | -312.7 | -1087.7 | 400 | 775 | 712.7
14.33 | 466.961 | 1.324 | 245.634 | 4.037 | 588.561 | 996.223 | 544.395 | -816.528 | 60.05 | 0.547 | 0 | 0.051
15.33 | 467.149 | 1.325 | 245.062 | 3.933 | 589.006 | 969.408 | 522.276 | -797.147 | 60.05 | 0.539 | 0 | 0.051
16.33 | 468.193 | 1.321 | 245.028 | 4.036 | 587.736 | 995.895 | 540.559 | -817.063 | 60.05 | 0.543 | 0 | 0.052
16.67 | 467.746 | 1.321 | 245.016 | 3.963 | 587.83 | 973.671 | 529.968 | -798.298 | 60.051 | 0.545 | 0 | 0.05
16.67 | 467.746 | 1.321 | 245.016 | 3.963 | 587.83 | 973.671 | 529.968 | -798.298 | 60.051 | 0.545 | 0 | 0.05 | 245.016 | -798.298 | 245.4 | -81 | -856 | 400 | 775 | 481
17.33 | 468.141 | 1.321 | 244.476 | 3.912 | 588.215 | 961.902 | 521.578 | -789.251 | 60.051 | 0.543 | 0 | 0.333
18.33 | 467.515 | 1.322 | 244.516 | 3.966 | 588.308 | 973.984 | 537.857 | -793.827 | 60.051 | 0.553 | 0 | 0.051
19.33 | 467.067 | 1.326 | 244.501 | 3.899 | 588.853 | 954.688 | 524.493 | -779.44 | 60.05 | 0.55 | 0 | 0.054
19.33 | 467.067 | 1.326 | 244.501 | 3.899 | 588.853 | 954.688 | 524.493 | -779.44 | 60.05 | 0.55 | 0 | 0.054 | 244.501 | -779.44 | 244.8 | 0 | -662.9 | 400 | 662.9 | 400
19.33 | 467.067 | 1.326 | 244.501 | 3.899 | 588.853 | 954.688 | 524.493 | -779.44 | 60.05 | 0.55 | 0 | 0.054
20 | 466.783 | 1.326 | 242.271 | 2.933 | 588.645 | 711.194 | 551.172 | -397.808 | 60.051 | 0.776 | 0 | 0.051
21 | 466.721 | 1.326 | 242.142 | 2.361 | 588.949 | 575.186 | 547.433 | -120.931 | 60.05 | 0.953 | 0 | 0.053
21.67 | 466.809 | 1.325 | 242.171 | 2.438 | 588.487 | 594.24 | 566.674 | -117.549 | 60.051 | 0.955 | 0 | 0.052
21.67 | 466.809 | 1.325 | 242.171 | 2.438 | 588.487 | 594.24 | 566.674 | -117.549 | 60.051 | 0.955 | 0 | 0.052 | 242.171 | -117.549 | 242.4 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
22.33 | 466.957 | 1.325 | 240.079 | 2.419 | 587.902 | 584.548 | 557.263 | -120.141 | 60.051 | 0.955 | 0 | 0.336
23 | 465.997 | 1.33 | 239.751 | 2.409 | 589.329 | 582.363 | 554.577 | -122.625 | 60.051 | 0.954 | 0 | 0.051
24 | 465.747 | 1.324 | 239.748 | 2.414 | 588.251 | 584.441 | 555.957 | -121.596 | 60.051 | 0.953 | 0 | 0.051
24 | 465.747 | 1.324 | 239.748 | 2.414 | 588.251 | 584.441 | 555.957 | -121.596 | 60.051 | 0.953 | 0 | 0.051 | 239.748 | -121.596 | 240 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
24.33 | 465.837 | 1.328 | 239.736 | 2.394 | 588.37 | 578.052 | 549.759 | -123.815 | 60.051 | 0.952 | 0 | 0.051
25 | 465.953 | 1.33 | 237.382 | 2.433 | 588.653 | 581.45 | 555.99 | -111.127 | 60.051 | 0.958 | 0 | 0.051
26 | 464.555 | 1.332 | 237.348 | 2.444 | 588.97 | 585.024 | 560.372 | -12.1 | 60.05 | 0.793 | 0 | 0.055
26.67 | 464.542 | 1.331 | 237.362 | 2.428 | 589.297 | 580.533 | 555.768 | -111.622 | 60.05 | 0.959 | 0 | 0.056
26.67 | 464.542 | 1.331 | 237.362 | 2.428 | 589.297 | 580.533 | 555.768 | -111.622 | 60.05 | 0.959 | 0 | 0.056 | 237.362 | -111.622 | 237.6 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
27 | 464.593 | 1.33 | 237.427 | 2.456 | 588.688 | 586.358 | 561.684 | -112.054 | 60.05 | 0.96 | 0 | 0.054
28.33 | 464.634 | 1.33 | 234.916 | 2.435 | 588.158 | 576.558 | 550.665 | -115.557 | 60.05 | 0.957 | 0 | 0.05
29.33 | 465.673 | 1.329 | 234.956 | 2.455 | 588.626 | 581.428 | 555.142 | -117.829 | 60.05 | 0.956 | 0 | 0.05
29.33 | 465.673 | 1.329 | 234.956 | 2.455 | 588.626 | 581.428 | 555.142 | -117.829 | 60.05 | 0.956 | 0 | 0.05 | 234.956 | -117.829 | 235.2 | 91.5 | -400 | 866.5 | 491.5 | 775
29.33 | 465.673 | 1.329 | 234.956 | 2.455 | 588.626 | 581.428 | 555.142 | -117.829 | 60.05 | 0.956 | 0 | 0.05
30 | 465.461 | 1.329 | 234.346 | 2.471 | 588.745 | 582.678 | 559.67 | -106.766 | 60.05 | 0.962 | 0 | 0.05
31.33 | 465.502 | 1.329 | 234.383 | 2.456 | 588.63 | 578.685 | 554.42 | -108.339 | 60.051 | 0.96 | 0 | 0.051
31.67 | 465.558 | 1.326 | 234.37 | 2.446 | 588.157 | 578.567 | 553.979 | -110.647 | 60.05 | 0.959 | 0 | 0.05
31.67 | 465.558 | 1.326 | 234.37 | 2.446 | 588.157 | 578.567 | 553.979 | -110.647 | 60.05 | 0.959 | 0 | 0.05 | 234.37 | -110.647 | 234.6 | 311.2 | -400 | 1086.2 | 711.2 | 775
32 | 465.47 | 1.328 | 234.341 | 2.452 | 589.079 | 578.717 | 555.874 | -104.178 | 60.051 | 0.962 | 0 | 0.049
33 | 464.501 | 1.331 | 233.754 | 2.473 | 588.508 | 581.705 | 556.69 | -115.167 | 60.051 | 0.958 | 0 | 0.051
34 | 464.632 | 1.331 | 233.712 | 2.461 | 589.007 | 580.009 | 554.321 | -115.946 | 60.051 | 0.957 | 0 | 0.053
34.33 | 464.665 | 1.332 | 233.8 | 2.484 | 589.3 | 583.841 | 558.971 | -112.555 | 60.051 | 0.959 | 0 | 0.048 | 233.712 | -115.946 | 234 | 558 | -217 | 1300 | 775 | 742
34.33 | 464.665 | 1.332 | 233.8 | 2.484 | 589.3 | 583.841 | 558.971 | -112.555 | 60.051 | 0.959 | 0 | 0.048
35 | 464.531 | 1.33 | 233.166 | 2.462 | 588.565 | 578.513 | 555.182 | -107.932 | 60.05 | 0.961 | 0 | 0.051
36 | 463.481 | 1.332 | 233.172 | 2.449 | 588.011 | 575.325 | 552.1 | -108.786 | 60.051 | 0.961 | 0 | 0.052
36.67 | 463.595 | 1.334 | 233.177 | 2.484 | 588.997 | 582.639 | 559.741 | -106.931 | 60.051 | 0.962 | 0 | 0.05
36.67 | 463.595 | 1.334 | 233.177 | 2.484 | 588.997 | 582.639 | 559.741 | -106.931 | 60.051 | 0.962 | 0 | 0.05 | 233.177 | -106.931 | 233.4 | 758.6 | -16.4 | 1300 | 775 | 541.4
37 | 463.593 | 1.331 | 233.203 | 2.452 | 588.56 | 576.359 | 552.465 | -110.325 | 60.051 | 0.96 | 0 | 0.051
38 | 463.49 | 1.332 | 232.611 | 2.423 | 588.014 | 569.197 | 553.19 | -52.103 | 60.05 | 0.973 | 0 | 0.053
39.33 | 462.518 | 1.337 | 232.562 | 2.421 | 588.868 | 567.776 | 553.005 | -48.442 | 60.051 | 0.975 | 0 | 0.052
39.33 | 462.518 | 1.337 | 232.562 | 2.421 | 588.868 | 567.776 | 553.005 | -48.442 | 60.051 | 0.975 | 0 | 0.052 | 232.562 | -48.442 | 232.8 | 900 | 214.2 | 1300 | 685.8 | 400
39.33 | 462.518 | 1.337 | 232.562 | 2.421 | 588.868 | 567.776 | 553.005 | -48.442 | 60.051 | 0.975 | 0 | 0.052
40.33 | 462.718 | 1.335 | 228.414 | 3.428 | 588.421 | 786.807 | 565.024 | 534.376 | 60.05 | -0.719 | 0 | 0.051
41 | 462.467 | 1.336 | 228.371 | 3.466 | 588.195 | 795.461 | 570.639 | 544.437 | 60.051 | -0.718 | 0 | 0.051
41.67 | 462.532 | 1.336 | 228.369 | 3.429 | 588.35 | 786.946 | 566.804 | 534.33 | 60.051 | -0.721 | 0 | 0.051
41.67 | 462.532 | 1.336 | 228.369 | 3.429 | 588.35 | 786.946 | 566.804 | 534.33 | 60.051 | -0.721 | 0 | 0.051 | 228.369 | 534.33 | 228.6 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
42.33 | 462.544 | 1.337 | 225.107 | 3.557 | 588.991 | 804.333 | 578.243 | 546.14 | 60.051 | -0.72 | 0 | 0.333
43.33 | 461.487 | 1.338 | 224.187 | 3.484 | 587.88 | 784.744 | 564.47 | 535.379 | 60.051 | -0.72 | 0 | 0.052
44.33 | 461.506 | 1.339 | 224.316 | 3.539 | 588.662 | 797.424 | 572.738 | 545.204 | 60.05 | -0.719 | 0 | 0.051
44.33 | 461.506 | 1.339 | 224.316 | 3.539 | 588.662 | 797.424 | 572.738 | 545.204 | 60.05 | -0.719 | 0 | 0.051 | 224.316 | 545.204 | 224.4 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
44.33 | 461.506 | 1.339 | 224.316 | 3.539 | 588.662 | 797.424 | 572.738 | 545.204 | 60.05 | -0.719 | 0 | 0.051
45.33 | 461.472 | 1.337 | 219.968 | 3.582 | 587.759 | 791.449 | 569.695 | 540.059 | 60.051 | -0.72 | 0 | 0.053
46.33 | 462.469 | 1.336 | 220.009 | 3.575 | 588.948 | 790.244 | 568.782 | 538.92 | 60.05 | -0.72 | 0 | 0.05
46.67 | 462.543 | 1.336 | 219.985 | 3.528 | 587.942 | 779.832 | 561.875 | 531.032 | 60.05 | -0.721 | 0 | 0.052
46.67 | 462.543 | 1.336 | 219.985 | 3.528 | 587.942 | 779.832 | 561.875 | 531.032 | 60.05 | -0.721 | 0 | 0.052 | 219.985 | 531.032 | 220.2 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400

## VV_2_20_up_2.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | DC_P | AC_S_1 | AC_P_1 | AC_Q_1 | AC_FREQ_1 | AC_PF_1 | TRIG | TRIG_GRID | V_ACT_1 | Q_ACT_1 | V_TARGET_1 | Q_TARGET_1 | Q_MIN_1 | Q_MAX_1 | Q_MIN_ERROR_1 | Q_MAX_ERROR_1
0 | 462.554 | 1.336 | 220.009 | 3.555 | 588.53 | 786.002 | 565.524 | 535.471 | 60.051 | -0.72 | 0 | 0.051
1 | 462.523 | 1.337 | 219.959 | 3.549 | 589.22 | 785.016 | 565.304 | 534.687 | 60.051 | -0.721 | 0 | 0.049
1.33 | 461.423 | 1.34 | 219.977 | 3.586 | 588.782 | 792.72 | 570.314 | 541.308 | 60.05 | -0.72 | 0 | 0.051
1.33 | 461.423 | 1.34 | 219.977 | 3.586 | 588.782 | 792.72 | 570.314 | 541.308 | 60.05 | -0.72 | 0 | 0.051 | 219.977 | 541.308 | 220.2 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
2 | 461.561 | 1.34 | 222.121 | 3.407 | 589.174 | 760.925 | 545.441 | 513.69 | 60.051 | -0.718 | 0 | 0.325
3 | 461.572 | 1.339 | 224.173 | 3.469 | 588.646 | 781.997 | 563.697 | 531.562 | 60.05 | -0.721 | 0 | 0.048
4 | 461.556 | 1.339 | 224.216 | 3.454 | 589.313 | 778.286 | 559.727 | 530.058 | 60.051 | -0.72 | 0 | 0.054
4 | 461.556 | 1.339 | 224.216 | 3.454 | 589.313 | 778.286 | 559.727 | 530.058 | 60.051 | -0.72 | 0 | 0.054 | 224.216 | 530.058 | 224.4 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
4 | 461.556 | 1.339 | 224.216 | 3.454 | 589.313 | 778.286 | 559.727 | 530.058 | 60.051 | -0.72 | 0 | 0.054
5 | 462.655 | 1.335 | 228.342 | 3.453 | 588.39 | 792.362 | 567.701 | 542.126 | 60.05 | -0.717 | 0 | 0.052
6 | 462.564 | 1.336 | 228.421 | 3.428 | 589.093 | 786.583 | 564.606 | 536.512 | 60.05 | -0.718 | 0 | 0.049
6.67 | 462.463 | 1.339 | 228.348 | 3.414 | 589.647 | 783.715 | 564.153 | 534.114 | 60.05 | -0.72 | 0 | 0.051
6.67 | 462.463 | 1.339 | 228.348 | 3.414 | 589.647 | 783.715 | 564.153 | 534.114 | 60.05 | -0.72 | 0 | 0.051 | 228.348 | 534.114 | 228.6 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
7 | 462.516 | 1.337 | 230.582 | 3.313 | 589.025 | 767.853 | 550.661 | 520.55 | 60.051 | -0.718 | 0 | 0.328
8 | 461.49 | 1.342 | 232.606 | 2.472 | 589.109 | 578.834 | 566.934 | 13.038 | 60.05 | -0.981 | 0 | 0.052
9 | 461.696 | 1.34 | 232.607 | 2.466 | 588.824 | 576.877 | 563.71 | -13.393 | 60.051 | 0.978 | 0 | 0.05
9 | 461.696 | 1.34 | 232.607 | 2.466 | 588.824 | 576.877 | 563.71 | -13.393 | 60.051 | 0.978 | 0 | 0.05 | 232.607 | -13.393 | 232.8 | 900 | 197.4 | 1300 | 702.6 | 400
9 | 461.696 | 1.34 | 232.607 | 2.466 | 588.824 | 576.877 | 563.71 | -13.393 | 60.051 | 0.978 | 0 | 0.05
10 | 461.526 | 1.34 | 233.168 | 2.49 | 588.635 | 584.313 | 560.001 | -109.286 | 60.05 | 0.96 | 0 | 0.051
11 | 461.861 | 1.339 | 233.142 | 2.48 | 588.813 | 581.838 | 558.695 | -107.063 | 60.05 | 0.962 | 0 | 0.051
11.33 | 462.624 | 1.336 | 233.214 | 2.457 | 588.804 | 576.91 | 552.988 | -108.135 | 60.051 | 0.96 | 0 | 0.052
11.33 | 462.624 | 1.336 | 233.214 | 2.457 | 588.804 | 576.91 | 552.988 | -108.135 | 60.051 | 0.96 | 0 | 0.052 | 233.214 | -108.135 | 233.4 | 744.7 | -30.3 | 1300 | 775 | 555.3
12 | 462.492 | 1.336 | 233.38 | 2.466 | 588.925 | 579.329 | 555.177 | -110.072 | 60.05 | 0.96 | 0 | 0.333
13 | 462.681 | 1.335 | 233.74 | 2.491 | 588.335 | 585.651 | 560.365 | -115.311 | 60.051 | 0.958 | 0 | 0.051
14 | 462.584 | 1.337 | 233.748 | 2.468 | 588.887 | 580.914 | 555.972 | -112.755 | 60.05 | 0.959 | 0 | 0.049
14 | 462.584 | 1.337 | 233.748 | 2.468 | 588.887 | 580.914 | 555.972 | -112.755 | 60.05 | 0.959 | 0 | 0.049 | 233.748 | -112.755 | 234 | 544.5 | -230.5 | 1300 | 775 | 755.5
14 | 462.584 | 1.337 | 233.748 | 2.468 | 588.887 | 580.914 | 555.972 | -112.755 | 60.05 | 0.959 | 0 | 0.049
15 | 461.533 | 1.337 | 234.384 | 2.476 | 588.138 | 584.484 | 560.647 | -106.502 | 60.05 | 0.96 | 0 | 0.052
16 | 461.557 | 1.342 | 234.372 | 2.423 | 588.937 | 572.846 | 548.637 | -109.329 | 60.051 | 0.959 | 0 | 0.051
16.33 | 461.796 | 1.34 | 234.404 | 2.462 | 588.901 | 581.059 | 556.951 | -108.532 | 60.051 | 0.96 | 0 | 0.054
16.67 | 461.692 | 1.34 | 234.308 | 2.475 | 589.335 | 583.678 | 559.687 | -107.52 | 60.051 | 0.96 | 0 | 0.057 | 234.404 | -108.532 | 234.6 | 298.5 | -400 | 1073.5 | 698.5 | 775
17 | 461.606 | 1.34 | 234.682 | 2.426 | 588.521 | 574.175 | 549.672 | -111.87 | 60.05 | 0.959 | 0 | 0.327
18 | 460.734 | 1.34 | 234.962 | 2.436 | 588.057 | 577.469 | 552.392 | -115.017 | 60.051 | 0.958 | 0 | 0.053
19 | 460.676 | 1.343 | 234.966 | 2.437 | 588.702 | 576.896 | 550.589 | -117.986 | 60.051 | 0.956 | 0 | 0.053
19 | 460.676 | 1.343 | 234.966 | 2.437 | 588.702 | 576.896 | 550.589 | -117.986 | 60.051 | 0.956 | 0 | 0.053 | 234.966 | -117.986 | 235.2 | 87.7 | -400 | 862.7 | 487.7 | 775
19 | 460.676 | 1.343 | 234.966 | 2.437 | 588.702 | 576.896 | 550.589 | -117.986 | 60.051 | 0.956 | 0 | 0.053
20 | 460.518 | 1.342 | 237.335 | 2.425 | 588.128 | 579.505 | 553.517 | -114.222 | 60.05 | 0.957 | 0 | 0.051
21 | 460.492 | 1.343 | 237.365 | 2.432 | 588.792 | 581.176 | 555.417 | -114.735 | 60.051 | 0.957 | 0 | 0.051
21.67 | 459.595 | 1.346 | 237.368 | 2.45 | 588.825 | 585.68 | 561.149 | -108.728 | 60.05 | 0.96 | 0 | 0.052
21.67 | 459.595 | 1.346 | 237.368 | 2.45 | 588.825 | 585.68 | 561.149 | -108.728 | 60.05 | 0.96 | 0 | 0.052 | 237.368 | -108.728 | 237.6 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
22 | 459.526 | 1.345 | 238.654 | 2.385 | 588.379 | 573.365 | 543.099 | -116.393 | 60.051 | 0.949 | 0 | 0.331
23 | 459.656 | 1.346 | 239.7 | 2.45 | 588.543 | 591.054 | 563.619 | -120.738 | 60.051 | 0.955 | 0 | 0.052
24 | 459.512 | 1.345 | 239.743 | 2.418 | 588.303 | 583.782 | 555.721 | -120.462 | 60.05 | 0.953 | 0 | 0.054
24 | 459.512 | 1.345 | 239.743 | 2.418 | 588.303 | 583.782 | 555.721 | -120.462 | 60.05 | 0.953 | 0 | 0.054 | 239.743 | -120.462 | 240 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
24 | 459.512 | 1.345 | 239.743 | 2.418 | 588.303 | 583.782 | 555.721 | -120.462 | 60.05 | 0.953 | 0 | 0.054
25 | 460.675 | 1.344 | 242.149 | 2.376 | 589.201 | 579.366 | 551.808 | -118.792 | 60.051 | 0.954 | 0 | 0.051
26 | 460.767 | 1.343 | 242.161 | 2.408 | 588.616 | 587.203 | 559.397 | -115.987 | 60.051 | 0.954 | 0 | 0.052
26.33 | 460.65 | 1.343 | 242.145 | 2.412 | 589.179 | 588.071 | 561.554 | -116.975 | 60.05 | 0.956 | 0 | 0.053
26.67 | 460.621 | 1.342 | 242.141 | 2.378 | 588.353 | 580.078 | 551.861 | -119.147 | 60.05 | 0.953 | 0 | 0.052 | 242.145 | -116.975 | 242.4 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
27 | 460.538 | 1.342 | 243.023 | 2.382 | 588.606 | 583.357 | 553.977 | -119.834 | 60.051 | 0.951 | 0 | 0.334
28 | 460.154 | 1.345 | 244.451 | 3.869 | 588.306 | 949.462 | 540.497 | -760.905 | 60.051 | 0.57 | 0 | 0.053
29 | 459.796 | 1.345 | 244.481 | 3.944 | 588.607 | 968.479 | 535.812 | -788.467 | 60.051 | 0.554 | 0 | 0.051
29 | 459.796 | 1.345 | 244.481 | 3.944 | 588.607 | 968.479 | 535.812 | -788.467 | 60.051 | 0.554 | 0 | 0.051 | 244.481 | -788.467 | 244.8 | 0 | -655.4 | 400 | 655.4 | 400
29 | 459.796 | 1.345 | 244.481 | 3.944 | 588.607 | 968.479 | 535.812 | -788.467 | 60.051 | 0.554 | 0 | 0.051
30 | 460.797 | 1.344 | 245.034 | 4.055 | 588.8 | 997.222 | 549.858 | -813.718 | 60.05 | 0.552 | 0 | 0.052
31 | 460.743 | 1.344 | 245.021 | 3.944 | 588.551 | 970.526 | 529.589 | -795.115 | 60.05 | 0.546 | 0 | 0.053
31.33 | 461.867 | 1.343 | 245.057 | 3.879 | 588.629 | 954.832 | 514.867 | -785.275 | 60.051 | 0.54 | 0 | 0.053
31.67 | 461.821 | 1.343 | 245.051 | 3.988 | 588.88 | 982.387 | 536.426 | -805.024 | 60.051 | 0.546 | 0 | 0.054 | 245.057 | -785.275 | 245.4 | -96.4 | -871.4 | 400 | 775 | 496.4
32 | 462.713 | 1.34 | 245.315 | 3.975 | 588.756 | 979.225 | 536.485 | -798.008 | 60.051 | 0.548 | 0 | 0.335
33 | 461.485 | 1.341 | 245.61 | 3.977 | 587.778 | 981.95 | 536.664 | -803.699 | 60.05 | 0.547 | 0 | 0.053
34 | 461.555 | 1.339 | 245.617 | 3.882 | 588.741 | 959.181 | 516.448 | -787.084 | 60.05 | 0.539 | 0 | 0.05
34 | 461.555 | 1.339 | 245.617 | 3.882 | 588.741 | 959.181 | 516.448 | -787.084 | 60.05 | 0.539 | 0 | 0.05 | 245.617 | -787.084 | 246 | -306.4 | -1081.4 | 400 | 775 | 706.4
34 | 461.555 | 1.339 | 245.617 | 3.882 | 588.741 | 959.181 | 516.448 | -787.084 | 60.05 | 0.539 | 0 | 0.05
35 | 462.595 | 1.338 | 246.198 | 3.953 | 589.08 | 978.103 | 533.576 | -799.042 | 60.051 | 0.546 | 0 | 0.051
36 | 462.53 | 1.338 | 246.216 | 3.912 | 588.235 | 967.937 | 527.645 | -791.67 | 60.051 | 0.545 | 0 | 0.051
36.67 | 462.052 | 1.339 | 246.215 | 4.043 | 588.649 | 999.535 | 549.237 | -816.566 | 60.05 | 0.55 | 0 | 0.051
36.67 | 462.052 | 1.339 | 246.215 | 4.043 | 588.649 | 999.535 | 549.237 | -816.566 | 60.05 | 0.55 | 0 | 0.051 | 246.215 | -816.566 | 246.6 | -530.6 | -1300 | 244.4 | 769.4 | 775
37 | 461.648 | 1.34 | 246.486 | 3.945 | 588.734 | 977.469 | 530.87 | -801.449 | 60.05 | 0.543 | 0 | 0.333
38 | 463.036 | 1.338 | 246.807 | 3.982 | 588.739 | 987.137 | 533.73 | -809.925 | 60.05 | 0.541 | 0 | 0.053
39 | 463.341 | 1.339 | 246.822 | 3.998 | 589.439 | 991.191 | 541.667 | -809.811 | 60.05 | 0.547 | 0 | 0.052
39 | 463.341 | 1.339 | 246.822 | 3.998 | 589.439 | 991.191 | 541.667 | -809.811 | 60.05 | 0.547 | 0 | 0.052 | 246.822 | -809.811 | 247.2 | -758.2 | -1300 | 16.8 | 541.8 | 775
39 | 463.341 | 1.339 | 246.822 | 3.998 | 589.439 | 991.191 | 541.667 | -809.811 | 60.05 | 0.547 | 0 | 0.052
40 | 463.6 | 1.338 | 251.107 | 3.953 | 589.389 | 998.205 | 538.993 | -817.688 | 60.051 | 0.54 | 0 | 0.052
41 | 462.627 | 1.335 | 251.138 | 3.9 | 588.04 | 984.333 | 531.267 | -808.059 | 60.05 | 0.54 | 0 | 0.051
41.33 | 461.727 | 1.34 | 251.082 | 3.882 | 588.496 | 979.613 | 534.403 | -801.117 | 60.051 | 0.546 | 0 | 0.051
41.33 | 461.727 | 1.34 | 251.082 | 3.882 | 588.496 | 979.613 | 534.403 | -801.117 | 60.051 | 0.546 | 0 | 0.051 | 251.082 | -801.117 | 251.4 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
42 | 462.381 | 1.339 | 252.48 | 3.865 | 588.438 | 980.133 | 528.756 | -801.546 | 60.05 | 0.54 | 0 | 0.338
43 | 463.101 | 1.342 | 255.294 | 3.827 | 589.149 | 981.442 | 523.345 | -804.938 | 60.051 | 0.534 | 0 | 0.052
44 | 462.286 | 1.338 | 255.312 | 3.863 | 589.031 | 990.757 | 535.782 | -808.508 | 60.05 | 0.541 | 0 | 0.049
44 | 462.286 | 1.338 | 255.312 | 3.863 | 589.031 | 990.757 | 535.782 | -808.508 | 60.05 | 0.541 | 0 | 0.049 | 255.312 | -808.508 | 255.6 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
44 | 462.286 | 1.338 | 255.312 | 3.863 | 589.031 | 990.757 | 535.782 | -808.508 | 60.05 | 0.541 | 0 | 0.049
45 | 464.115 | 1.336 | 259.51 | 3.836 | 588.562 | 999.489 | 535.15 | -819.404 | 60.051 | 0.536 | 0 | 0.054
46 | 464.568 | 1.335 | 259.445 | 3.822 | 588.411 | 996.952 | 535.037 | -813.963 | 60.051 | 0.537 | 0 | 0.051
46.67 | 464.384 | 1.337 | 259.493 | 3.843 | 589.004 | 1002.406 | 535.805 | -819.34 | 60.051 | 0.535 | 0 | 0.052
46.67 | 464.384 | 1.337 | 259.493 | 3.843 | 589.004 | 1002.406 | 535.805 | -819.34 | 60.051 | 0.535 | 0 | 0.052 | 259.493 | -819.34 | 259.8 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400

## VV_2_20_down_3.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | DC_P | AC_S_1 | AC_P_1 | AC_Q_1 | AC_FREQ_1 | AC_PF_1 | TRIG | TRIG_GRID | V_ACT_1 | Q_ACT_1 | V_TARGET_1 | Q_TARGET_1 | Q_MIN_1 | Q_MAX_1 | Q_MIN_ERROR_1 | Q_MAX_ERROR_1
0 | 464.518 | 1.333 | 259.512 | 3.735 | 587.982 | 973.84 | 519.004 | -794.064 | 60.05 | 0.533 | 0 | 0.05
1 | 465.324 | 1.331 | 259.441 | 3.904 | 588.328 | 1017.511 | 553.457 | -826.866 | 60.05 | 0.544 | 0 | 0.053
1.33 | 465.431 | 1.334 | 259.392 | 3.833 | 588.903 | 999.902 | 534.073 | -819.925 | 60.05 | 0.534 | 0 | 0.053
1.33 | 465.431 | 1.334 | 259.392 | 3.833 | 588.903 | 999.902 | 534.073 | -819.925 | 60.05 | 0.534 | 0 | 0.053 | 259.392 | -819.925 | 259.8 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
2 | 465.482 | 1.335 | 259.214 | 3.835 | 589.328 | 999.176 | 536.315 | -816.818 | 60.05 | 0.537 | 0 | 0.325
3 | 464.879 | 1.333 | 255.275 | 3.853 | 588.274 | 988.692 | 534.739 | -809.244 | 60.05 | 0.541 | 0 | 0.05
4 | 466.108 | 1.33 | 255.233 | 3.829 | 588.472 | 982.132 | 529.425 | -802.74 | 60.05 | 0.54 | 0 | 0.051
4 | 466.108 | 1.33 | 255.233 | 3.829 | 588.472 | 982.132 | 529.425 | -802.74 | 60.05 | 0.54 | 0 | 0.051 | 255.233 | -802.74 | 255.6 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
4.33 | 466.072 | 1.331 | 255.232 | 3.881 | 588.552 | 995.315 | 537.833 | -811.648 | 60.05 | 0.541 | 0 | 0.052
5 | 465.695 | 1.331 | 251.081 | 3.902 | 588.636 | 984.625 | 533.227 | -805.298 | 60.051 | 0.542 | 0 | 0.05
6 | 465.319 | 1.33 | 250.989 | 3.916 | 588.34 | 987.566 | 542.725 | -804.988 | 60.05 | 0.55 | 0 | 0.051
6.66 | 465.11 | 1.329 | 251.066 | 3.958 | 587.824 | 998.708 | 542.034 | -819.459 | 60.051 | 0.543 | 0 | 0.053
6.66 | 465.11 | 1.329 | 251.066 | 3.958 | 587.824 | 998.708 | 542.034 | -819.459 | 60.051 | 0.543 | 0 | 0.053 | 251.066 | -819.459 | 251.4 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
7 | 466.227 | 1.327 | 250.659 | 3.872 | 588.494 | 975.457 | 528.14 | -799.416 | 60.05 | 0.542 | 0 | 0.33
8 | 466.098 | 1.328 | 246.754 | 3.987 | 588.264 | 989.108 | 543.198 | -808.356 | 60.05 | 0.549 | 0 | 0.055
9 | 466.362 | 1.328 | 246.77 | 3.953 | 588.377 | 979.947 | 539.806 | -799.872 | 60.05 | 0.551 | 0 | 0.052
9 | 466.362 | 1.328 | 246.77 | 3.953 | 588.377 | 979.947 | 539.806 | -799.872 | 60.05 | 0.551 | 0 | 0.052 | 246.77 | -799.872 | 247.2 | -738.7 | -1300 | 36.3 | 561.3 | 775
9 | 466.362 | 1.328 | 246.77 | 3.953 | 588.377 | 979.947 | 539.806 | -799.872 | 60.05 | 0.551 | 0 | 0.052
10 | 465.939 | 1.327 | 246.184 | 3.965 | 588.737 | 981.428 | 541.237 | -799.093 | 60.051 | 0.552 | 0 | 0.054
11 | 465.35 | 1.331 | 246.168 | 3.929 | 588.283 | 972.348 | 533.211 | -793.658 | 60.05 | 0.549 | 0 | 0.053
11.66 | 465.655 | 1.33 | 246.164 | 3.903 | 588.552 | 965.425 | 520.349 | -793.076 | 60.05 | 0.539 | 0 | 0.051
11.66 | 465.655 | 1.33 | 246.164 | 3.903 | 588.552 | 965.425 | 520.349 | -793.076 | 60.05 | 0.539 | 0 | 0.051 | 246.164 | -793.076 | 246.6 | -511.5 | -1286.5 | 263.5 | 775 | 775
12 | 465.762 | 1.331 | 246.095 | 4.036 | 588.958 | 997.822 | 546.648 | -813.59 | 60.05 | 0.548 | 0 | 0.328
13 | 465.729 | 1.329 | 245.543 | 4.008 | 588.576 | 988.174 | 538.743 | -805.959 | 60.051 | 0.546 | 0 | 0.054
14 | 466.49 | 1.326 | 245.597 | 3.948 | 587.825 | 974.721 | 526.058 | -802.08 | 60.051 | 0.54 | 0 | 0.055
14 | 466.49 | 1.326 | 245.597 | 3.948 | 587.825 | 974.721 | 526.058 | -802.08 | 60.051 | 0.54 | 0 | 0.055 | 245.597 | -802.08 | 246 | -298.9 | -1073.9 | 400 | 775 | 698.9
14 | 466.49 | 1.326 | 245.597 | 3.948 | 587.825 | 974.721 | 526.058 | -802.08 | 60.051 | 0.54 | 0 | 0.055
15 | 466.443 | 1.327 | 245.011 | 3.937 | 588.718 | 968.777 | 529.962 | -791.669 | 60.05 | 0.547 | 0 | 0.051
16 | 465.953 | 1.327 | 244.95 | 3.89 | 588.583 | 957.778 | 521.032 | -785.154 | 60.051 | 0.544 | 0 | 0.051
16.66 | 466.299 | 1.327 | 244.961 | 4.008 | 588.739 | 986.601 | 536.744 | -809.611 | 60.05 | 0.544 | 0 | 0.052
16.66 | 466.299 | 1.327 | 244.961 | 4.008 | 588.739 | 986.601 | 536.744 | -809.611 | 60.05 | 0.544 | 0 | 0.052 | 244.961 | -809.611 | 245.4 | -60.4 | -835.4 | 400 | 775 | 460.4
17 | 468.083 | 1.325 | 244.956 | 3.907 | 588.353 | 961.484 | 521.444 | -786.628 | 60.051 | 0.543 | 0 | 0.33
18 | 466.929 | 1.324 | 244.381 | 3.991 | 588.65 | 979.476 | 541.941 | -797.976 | 60.051 | 0.554 | 0 | 0.052
19 | 466.941 | 1.325 | 244.347 | 3.95 | 588.402 | 968.447 | 529.855 | -790.879 | 60.051 | 0.547 | 0 | 0.052
19 | 466.941 | 1.325 | 244.347 | 3.95 | 588.402 | 968.447 | 529.855 | -790.879 | 60.051 | 0.547 | 0 | 0.052 | 244.347 | -790.879 | 244.8 | 0 | -605.1 | 400 | 605.1 | 400
19.33 | 466.973 | 1.323 | 244.372 | 3.946 | 587.26 | 969.509 | 535.48 | -789.157 | 60.051 | 0.553 | 0 | 0.054
20 | 467.171 | 1.326 | 242.207 | 2.717 | 588.339 | 668.426 | 548.11 | -324.889 | 60.05 | 0.821 | 0 | 0.051
21 | 467.442 | 1.323 | 242.076 | 2.411 | 588.093 | 588.319 | 561.383 | -118.092 | 60.051 | 0.956 | 0 | 0.051
21.66 | 467.537 | 1.319 | 242.04 | 2.403 | 588.365 | 585.556 | 558.354 | -117.231 | 60.051 | 0.955 | 0 | 0.051
21.66 | 467.537 | 1.319 | 242.04 | 2.403 | 588.365 | 585.556 | 558.354 | -117.231 | 60.051 | 0.955 | 0 | 0.051 | 242.04 | -117.231 | 242.4 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
22 | 467.467 | 1.321 | 241.996 | 2.412 | 588.253 | 589.327 | 561.464 | -119.765 | 60.051 | 0.954 | 0 | 0.335
23 | 467.673 | 1.324 | 239.687 | 2.419 | 588.184 | 584.717 | 556.847 | -122.964 | 60.05 | 0.953 | 0 | 0.052
24 | 468.58 | 1.319 | 239.691 | 2.45 | 588.169 | 590.214 | 563.373 | -118.154 | 60.051 | 0.956 | 0 | 0.052
24 | 468.58 | 1.319 | 239.691 | 2.45 | 588.169 | 590.214 | 563.373 | -118.154 | 60.051 | 0.956 | 0 | 0.052 | 239.691 | -118.154 | 240 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
24.33 | 468.519 | 1.32 | 239.669 | 2.439 | 587.767 | 590.082 | 562.429 | -123.13 | 60.05 | 0.955 | 0 | 0.05
25 | 468.689 | 1.32 | 237.356 | 2.411 | 588.188 | 577.337 | 551.186 | -112.255 | 60.051 | 0.956 | 0 | 0.049
26 | 468.546 | 1.319 | 237.304 | 2.455 | 587.78 | 586.161 | 560.743 | -111.005 | 60.05 | 0.958 | 0 | 0.052
26.66 | 468.498 | 1.32 | 237.297 | 2.427 | 587.991 | 580.782 | 555.406 | -112.379 | 60.051 | 0.958 | 0 | 0.05
26.66 | 468.498 | 1.32 | 237.297 | 2.427 | 587.991 | 580.782 | 555.406 | -112.379 | 60.051 | 0.958 | 0 | 0.05 | 237.297 | -112.379 | 237.6 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
27 | 467.543 | 1.322 | 237.124 | 2.448 | 588.117 | 584.375 | 559.6 | -112.81 | 60.05 | 0.959 | 0 | 0.33
28 | 467.528 | 1.32 | 234.969 | 2.466 | 587.614 | 582.258 | 557.941 | -111.11 | 60.05 | 0.96 | 0 | 0.052
29 | 467.524 | 1.32 | 234.913 | 2.441 | 588.501 | 577.029 | 551.878 | -115.056 | 60.051 | 0.958 | 0 | 0.053
29 | 467.524 | 1.32 | 234.913 | 2.441 | 588.501 | 577.029 | 551.878 | -115.056 | 60.051 | 0.958 | 0 | 0.053 | 234.913 | -115.056 | 235.2 | 107.6 | -400 | 882.6 | 507.6 | 775
29.33 | 467.52 | 1.322 | 234.925 | 2.449 | 588.728 | 580.484 | 555.968 | -112.727 | 60.051 | 0.959 | 0 | 0.052
30 | 467.645 | 1.32 | 234.329 | 2.426 | 588.25 | 573.61 | 549.404 | -110.179 | 60.051 | 0.959 | 0 | 0.052
31 | 468.615 | 1.319 | 234.243 | 2.45 | 588.111 | 578.845 | 554.931 | -108.444 | 60.05 | 0.96 | 0 | 0.054
31.66 | 468.462 | 1.319 | 234.314 | 2.479 | 588.423 | 584.1 | 560.861 | -105.887 | 60.05 | 0.961 | 0 | 0.053
31.66 | 468.462 | 1.319 | 234.314 | 2.479 | 588.423 | 584.1 | 560.861 | -105.887 | 60.05 | 0.961 | 0 | 0.053 | 234.314 | -105.887 | 234.6 | 332.2 | -400 | 1107.2 | 732.2 | 775
32 | 468.506 | 1.318 | 234.299 | 2.439 | 588.255 | 577.587 | 553.301 | -110.735 | 60.05 | 0.959 | 0 | 0.33
33 | 468.619 | 1.317 | 233.704 | 2.453 | 587.93 | 579.278 | 553.505 | -116.141 | 60.05 | 0.957 | 0 | 0.053
34 | 467.539 | 1.321 | 233.69 | 2.496 | 588.24 | 587.312 | 561.951 | -114.86 | 60.051 | 0.958 | 0 | 0.052
34 | 467.539 | 1.321 | 233.69 | 2.496 | 588.24 | 587.312 | 561.951 | -114.86 | 60.051 | 0.958 | 0 | 0.052 | 233.69 | -114.86 | 234 | 566.2 | -208.8 | 1300 | 775 | 733.8
34.33 | 467.529 | 1.321 | 233.727 | 2.449 | 587.976 | 577.985 | 551.765 | -116.291 | 60.05 | 0.956 | 0 | 0.053
35 | 467.525 | 1.322 | 233.11 | 2.48 | 588.231 | 582.486 | 559.276 | -106.316 | 60.051 | 0.962 | 0 | 0.052
36 | 467.45 | 1.32 | 233.145 | 2.474 | 588.018 | 580.792 | 557.616 | -107.78 | 60.051 | 0.961 | 0 | 0.051
36.66 | 467.445 | 1.323 | 233.125 | 2.459 | 588.232 | 577.492 | 553.831 | -107.739 | 60.05 | 0.96 | 0 | 0.054
36.66 | 467.445 | 1.323 | 233.125 | 2.459 | 588.232 | 577.492 | 553.831 | -107.739 | 60.05 | 0.96 | 0 | 0.054 | 233.125 | -107.739 | 233.4 | 778.1 | 3.1 | 1300 | 775 | 521.9
37 | 466.516 | 1.325 | 233.111 | 2.494 | 588.582 | 585.255 | 562.603 | -106.37 | 60.05 | 0.963 | 0 | 0.329
38 | 466.552 | 1.325 | 232.545 | 2.469 | 588.554 | 577.633 | 562.991 | -40.573 | 60.05 | 0.976 | 0 | 0.054
39 | 466.511 | 1.325 | 232.559 | 2.442 | 588.384 | 572.045 | 559.747 | -12.638 | 60.05 | 0.98 | 0 | 0.053
39 | 466.511 | 1.325 | 232.559 | 2.442 | 588.384 | 572.045 | 559.747 | -12.638 | 60.05 | 0.98 | 0 | 0.053 | 232.559 | -12.638 | 232.8 | 900 | 215.4 | 1300 | 684.6 | 400
39.33 | 466.595 | 1.323 | 232.518 | 2.421 | 588.028 | 566.666 | 552.76 | -23.659 | 60.051 | 0.977 | 0 | 0.053
40 | 466.423 | 1.326 | 228.593 | 3.301 | 588.319 | 759.881 | 563.661 | 495.264 | 60.05 | -0.743 | 0 | 0.05
41 | 465.579 | 1.327 | 228.371 | 3.452 | 588.476 | 793.344 | 569.393 | 541.064 | 60.051 | -0.718 | 0 | 0.051
41.66 | 465.437 | 1.326 | 228.345 | 3.418 | 588.456 | 785.981 | 564.697 | 536.393 | 60.051 | -0.719 | 0 | 0.052
41.66 | 465.437 | 1.326 | 228.345 | 3.418 | 588.456 | 785.981 | 564.697 | 536.393 | 60.051 | -0.719 | 0 | 0.052 | 228.345 | 536.393 | 228.6 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
42 | 465.555 | 1.327 | 228.315 | 3.423 | 588.954 | 785.639 | 566.168 | 534.46 | 60.051 | -0.721 | 0 | 0.052
43 | 465.486 | 1.328 | 224.138 | 3.461 | 588.589 | 779.156 | 562.128 | 530.263 | 60.05 | -0.722 | 0 | 0.05
44 | 464.526 | 1.33 | 224.176 | 3.504 | 588.699 | 788.597 | 566.938 | 537.657 | 60.05 | -0.72 | 0 | 0.052
44 | 464.526 | 1.33 | 224.176 | 3.504 | 588.699 | 788.597 | 566.938 | 537.657 | 60.05 | -0.72 | 0 | 0.052 | 224.176 | 537.657 | 224.4 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
44.33 | 464.504 | 1.33 | 224.179 | 3.511 | 588.591 | 791.196 | 569.604 | 538.445 | 60.051 | -0.721 | 0 | 0.053
45 | 464.478 | 1.329 | 220.003 | 3.547 | 588.563 | 783.221 | 563.789 | 534.139 | 60.051 | -0.72 | 0 | 0.052
46 | 464.454 | 1.332 | 219.935 | 3.534 | 588.887 | 781.397 | 562.874 | 532.939 | 60.05 | -0.721 | 0 | 0.052
46.66 | 464.717 | 1.331 | 219.982 | 3.577 | 588.587 | 791.154 | 569.231 | 540.425 | 60.05 | -0.72 | 0 | 0.051
46.66 | 464.717 | 1.331 | 219.982 | 3.577 | 588.587 | 791.154 | 569.231 | 540.425 | 60.05 | -0.72 | 0 | 0.051 | 219.982 | 540.425 | 220.2 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400

## VV_2_20_up_3.csv
TIME | DC_V | DC_I | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | DC_P | AC_S_1 | AC_P_1 | AC_Q_1 | AC_FREQ_1 | AC_PF_1 | TRIG | TRIG_GRID | V_ACT_1 | Q_ACT_1 | V_TARGET_1 | Q_TARGET_1 | Q_MIN_1 | Q_MAX_1 | Q_MIN_ERROR_1 | Q_MAX_ERROR_1
0 | 465.376 | 1.329 | 219.982 | 3.58 | 589.039 | 790.879 | 569.252 | 539.871 | 60.05 | -0.72 | 0 | 0.051
1 | 465.499 | 1.328 | 219.966 | 3.58 | 588.708 | 790.691 | 569.303 | 539.812 | 60.05 | -0.72 | 0 | 0.052
1.67 | 465.466 | 1.331 | 220.021 | 3.545 | 588.806 | 783.623 | 564.746 | 533.702 | 60.051 | -0.721 | 0 | 0.051
1.67 | 465.466 | 1.331 | 220.021 | 3.545 | 588.806 | 783.623 | 564.746 | 533.702 | 60.051 | -0.721 | 0 | 0.051 | 220.021 | 533.702 | 220.2 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
2 | 465.579 | 1.328 | 219.956 | 3.582 | 588.806 | 790.739 | 567.941 | 539.935 | 60.051 | -0.719 | 0 | 0.052
3.34 | 464.481 | 1.33 | 224.193 | 3.531 | 588.721 | 794.923 | 569.303 | 544.19 | 60.05 | -0.717 | 0 | 0.051
4 | 464.555 | 1.328 | 224.21 | 3.478 | 587.856 | 783.809 | 564.598 | 532.894 | 60.051 | -0.721 | 0 | 0.053
4 | 464.555 | 1.328 | 224.21 | 3.478 | 587.856 | 783.809 | 564.598 | 532.894 | 60.051 | -0.721 | 0 | 0.053 | 224.21 | 532.894 | 224.4 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
4.34 | 464.538 | 1.331 | 224.208 | 3.527 | 588.895 | 793.948 | 569.977 | 543.162 | 60.05 | -0.718 | 0 | 0.051
5.34 | 464.541 | 1.331 | 228.402 | 3.433 | 588.986 | 788.174 | 566.094 | 537.624 | 60.05 | -0.719 | 0 | 0.052
6.34 | 463.492 | 1.333 | 228.377 | 3.459 | 588.485 | 792.605 | 569.592 | 539.962 | 60.05 | -0.719 | 0 | 0.052
6.67 | 463.659 | 1.334 | 228.339 | 3.437 | 588.509 | 789.092 | 565.397 | 537.935 | 60.051 | -0.717 | 0 | 0.051
6.67 | 463.659 | 1.334 | 228.339 | 3.437 | 588.509 | 789.092 | 565.397 | 537.935 | 60.051 | -0.717 | 0 | 0.051 | 228.339 | 537.935 | 228.6 | 900 | 500 | 1300 | 400 | 400
7 | 463.493 | 1.333 | 228.375 | 3.489 | 588.553 | 800.576 | 573.559 | 548.079 | 60.05 | -0.717 | 0 | 0.051
8 | 463.595 | 1.335 | 232.476 | 2.429 | 588.665 | 568.675 | 555.483 | -11.792 | 60.051 | 0.978 | 0 | 0.053
9 | 463.936 | 1.333 | 232.622 | 2.465 | 588.667 | 578.242 | 563.031 | -39.707 | 60.051 | 0.976 | 0 | 0.053
9 | 463.936 | 1.333 | 232.622 | 2.465 | 588.667 | 578.242 | 563.031 | -39.707 | 60.051 | 0.976 | 0 | 0.053 | 232.622 | -39.707 | 232.8 | 900 | 191.7 | 1300 | 708.3 | 400
9.34 | 464.698 | 1.328 | 232.561 | 2.474 | 587.951 | 577.838 | 563.425 | -37.972 | 60.05 | 0.977 | 0 | 0.05
10 | 464.549 | 1.331 | 233.108 | 2.491 | 588.402 | 584.412 | 562.75 | -96.393 | 60.051 | 0.964 | 0 | 0.051
11 | 464.609 | 1.329 | 233.208 | 2.478 | 588.131 | 581.251 | 558.159 | -106.454 | 60.051 | 0.962 | 0 | 0.053
11.67 | 464.451 | 1.33 | 233.186 | 2.469 | 588.581 | 580.826 | 557.686 | -4.483 | 60.05 | 0.604 | 0 | 0.053
11.67 | 464.451 | 1.33 | 233.186 | 2.469 | 588.581 | 580.826 | 557.686 | -4.483 | 60.05 | 0.604 | 0 | 0.053 | 233.186 | -4.483 | 233.4 | 755.2 | -19.8 | 1300 | 775 | 544.8
12 | 464.492 | 1.331 | 233.21 | 2.483 | 588.7 | 582.401 | 559.434 | -105.959 | 60.051 | 0.962 | 0 | 0.051
13 | 463.558 | 1.335 | 233.741 | 2.476 | 588.96 | 582.421 | 557.709 | -113.176 | 60.051 | 0.959 | 0 | 0.052
14.34 | 463.711 | 1.335 | 233.788 | 2.471 | 589.41 | 582.02 | 557.318 | -113.665 | 60.051 | 0.959 | 0 | 0.051
14.34 | 463.711 | 1.335 | 233.788 | 2.471 | 589.41 | 582.02 | 557.318 | -113.665 | 60.051 | 0.959 | 0 | 0.051 | 233.788 | -113.665 | 234 | 529.5 | -245.5 | 1300 | 775 | 770.5
14.34 | 463.711 | 1.335 | 233.788 | 2.471 | 589.41 | 582.02 | 557.318 | -113.665 | 60.051 | 0.959 | 0 | 0.051
15.34 | 463.482 | 1.335 | 234.376 | 2.452 | 589.053 | 578.447 | 555.442 | -106.612 | 60.05 | 0.961 | 0 | 0.052
16.34 | 462.932 | 1.336 | 234.385 | 2.481 | 588.787 | 584.654 | 561.717 | -104.485 | 60.05 | 0.962 | 0 | 0.053
16.67 | 462.611 | 1.336 | 234.349 | 2.465 | 588.551 | 581.266 | 557.391 | -107.891 | 60.051 | 0.96 | 0 | 0.05
16.67 | 462.611 | 1.336 | 234.349 | 2.465 | 588.551 | 581.266 | 557.391 | -107.891 | 60.051 | 0.96 | 0 | 0.05 | 234.349 | -107.891 | 234.6 | 319.1 | -400 | 1094.1 | 719.1 | 775
17 | 462.544 | 1.336 | 234.409 | 2.45 | 588.759 | 579.435 | 555.476 | -109.02 | 60.05 | 0.96 | 0 | 0.054
18 | 462.529 | 1.337 | 234.97 | 2.452 | 588.854 | 579.557 | 554.376 | -113.43 | 60.051 | 0.958 | 0 | 0.05
19.34 | 463.593 | 1.333 | 234.985 | 2.463 | 588.766 | 583.438 | 558.374 | -115.15 | 60.05 | 0.958 | 0 | 0.052
19.34 | 463.593 | 1.333 | 234.985 | 2.463 | 588.766 | 583.438 | 558.374 | -115.15 | 60.05 | 0.958 | 0 | 0.052 | 234.985 | -115.15 | 235.2 | 80.6 | -400 | 855.6 | 480.6 | 775
19.34 | 463.593 | 1.333 | 234.985 | 2.463 | 588.766 | 583.438 | 558.374 | -115.15 | 60.05 | 0.958 | 0 | 0.052
20 | 463.507 | 1.334 | 237.356 | 2.448 | 588.504 | 584.458 | 558.895 | -111.562 | 60.05 | 0.958 | 0 | 0.051
21.34 | 463.627 | 1.333 | 237.361 | 2.412 | 589.231 | 577.642 | 551.417 | -116.121 | 60.05 | 0.957 | 0 | 0.053
21.67 | 463.672 | 1.334 | 237.377 | 2.447 | 589.223 | 584.208 | 558.681 | -111.6 | 60.05 | 0.958 | 0 | 0.052
21.67 | 463.672 | 1.334 | 237.377 | 2.447 | 589.223 | 584.208 | 558.681 | -111.6 | 60.05 | 0.958 | 0 | 0.052 | 237.377 | -111.6 | 237.6 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
22.34 | 463.48 | 1.335 | 239.378 | 2.387 | 588.751 | 575.509 | 546.256 | -121.537 | 60.051 | 0.951 | 0 | 0.332
23 | 462.611 | 1.337 | 239.756 | 2.421 | 588.632 | 583.643 | 555.625 | -120.956 | 60.051 | 0.953 | 0 | 0.052
24.34 | 462.572 | 1.336 | 239.809 | 2.44 | 588.668 | 587.839 | 561.474 | -118.941 | 60.051 | 0.956 | 0 | 0.052
24.34 | 462.572 | 1.336 | 239.809 | 2.44 | 588.668 | 587.839 | 561.474 | -118.941 | 60.051 | 0.956 | 0 | 0.052 | 239.809 | -118.941 | 240 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
24.34 | 462.572 | 1.336 | 239.809 | 2.44 | 588.668 | 587.839 | 561.474 | -118.941 | 60.051 | 0.956 | 0 | 0.052
25 | 463.154 | 1.335 | 242.174 | 2.362 | 588.731 | 576.358 | 546.944 | -119.668 | 60.05 | 0.951 | 0 | 0.053
26.34 | 462.005 | 1.339 | 242.137 | 2.384 | 588.793 | 581.285 | 551.477 | -119.519 | 60.05 | 0.95 | 0 | 0.053
26.67 | 461.967 | 1.339 | 242.189 | 2.424 | 588.548 | 590.341 | 563.405 | -116.401 | 60.051 | 0.956 | 0 | 0.051
26.67 | 461.967 | 1.339 | 242.189 | 2.424 | 588.548 | 590.341 | 563.405 | -116.401 | 60.051 | 0.956 | 0 | 0.051 | 242.189 | -116.401 | 242.4 | 0 | -400 | 400 | 400 | 400
27 | 461.861 | 1.339 | 242.151 | 2.397 | 588.6 | 586.023 | 558.047 | -120.705 | 60.051 | 0.954 | 0 | 0.05
28 | 462.053 | 1.339 | 244.415 | 3.856 | 588.453 | 947.162 | 528.078 | -768.055 | 60.05 | 0.558 | 0 | 0.058
29.34 | 463.707 | 1.337 | 244.469 | 3.887 | 588.62 | 952.766 | 526.681 | -774.145 | 60.051 | 0.553 | 0 | 0.053
29.34 | 463.707 | 1.337 | 244.469 | 3.887 | 588.62 | 952.766 | 526.681 | -774.145 | 60.051 | 0.553 | 0 | 0.053 | 244.469 | -774.145 | 244.8 | 0 | -650.9 | 400 | 650.9 | 400
29.34 | 463.707 | 1.337 | 244.469 | 3.887 | 588.62 | 952.766 | 526.681 | -774.145 | 60.051 | 0.553 | 0 | 0.053
30.34 | 462.93 | 1.337 | 245.107 | 3.992 | 588.82 | 982.823 | 538.742 | -803.621 | 60.05 | 0.548 | 0 | 0.051
31 | 462.98 | 1.336 | 245.033 | 4.042 | 588.856 | 994.934 | 545.965 | -813.558 | 60.051 | 0.549 | 0 | 0.056
31.67 | 463.315 | 1.336 | 245.089 | 3.939 | 589.003 | 966.4 | 528.51 | -789.486 | 60.05 | 0.547 | 0 | 0.056
31.67 | 463.315 | 1.336 | 245.089 | 3.939 | 589.003 | 966.4 | 528.51 | -789.486 | 60.05 | 0.547 | 0 | 0.056 | 245.089 | -789.486 | 245.4 | -108.4 | -883.4 | 400 | 775 | 508.4
32 | 463.737 | 1.337 | 245.056 | 3.954 | 588.422 | 972.727 | 525.824 | -798.092 | 60.051 | 0.541 | 0 | 0.052
33.34 | 462.15 | 1.34 | 245.655 | 4.084 | 588.926 | 1007.51 | 550.869 | -823.23 | 60.05 | 0.547 | 0 | 0.054
34 | 461.998 | 1.339 | 245.648 | 3.931 | 588.568 | 971.319 | 527.628 | -796.089 | 60.051 | 0.544 | 0 | 0.051
34.34 | 462.25 | 1.339 | 245.662 | 3.982 | 588.375 | 980.755 | 533.926 | -804.297 | 60.051 | 0.545 | 0 | 0.053 | 245.648 | -796.089 | 246 | -318 | -1093 | 400 | 775 | 718
34.34 | 462.25 | 1.339 | 245.662 | 3.982 | 588.375 | 980.755 | 533.926 | -804.297 | 60.051 | 0.545 | 0 | 0.053
35 | 463.026 | 1.337 | 246.309 | 3.893 | 588.35 | 961.895 | 528.539 | -782.033 | 60.051 | 0.55 | 0 | 0.051
36.34 | 461.583 | 1.341 | 246.269 | 3.893 | 588.542 | 962.529 | 525.114 | -787.631 | 60.051 | 0.546 | 0 | 0.051
36.67 | 461.461 | 1.341 | 246.24 | 4.062 | 588.605 | 1004.147 | 550.736 | -821.309 | 60.051 | 0.549 | 0 | 0.053
36.67 | 461.461 | 1.341 | 246.24 | 4.062 | 588.605 | 1004.147 | 550.736 | -821.309 | 60.051 | 0.549 | 0 | 0.053 | 246.24 | -821.309 | 246.6 | -540 | -1300 | 235 | 760 | 775
37 | 461.514 | 1.341 | 246.255 | 3.909 | 588.344 | 967.985 | 529.851 | -791.074 | 60.051 | 0.548 | 0 | 0.051
38 | 461.461 | 1.343 | 246.884 | 3.984 | 588.989 | 987.083 | 536.496 | -809.632 | 60.051 | 0.544 | 0 | 0.052
39 | 461.997 | 1.341 | 246.873 | 3.941 | 588.448 | 979.373 | 526.938 | -804.985 | 60.051 | 0.539 | 0 | 0.051
39.34 | 463.11 | 1.339 | 246.864 | 3.833 | 588.443 | 950.463 | 513.368 | -779.6 | 60.05 | 0.541 | 0 | 0.053 | 246.873 | -804.985 | 247.2 | -777.4 | -1300 | -2.4 | 522.6 | 775
39.34 | 463.11 | 1.339 | 246.864 | 3.833 | 588.443 | 950.463 | 513.368 | -779.6 | 60.05 | 0.541 | 0 | 0.053
40.34 | 462.104 | 1.339 | 251.185 | 3.868 | 588.525 | 975.026 | 530.071 | -796.917 | 60.051 | 0.544 | 0 | 0.05
41.34 | 461.892 | 1.339 | 251.188 | 3.855 | 588.799 | 973.067 | 529.079 | -796.469 | 60.051 | 0.544 | 0 | 0.054
41.67 | 462.66 | 1.339 | 251.153 | 3.789 | 588.437 | 956.693 | 510.639 | -785.762 | 60.051 | 0.534 | 0 | 0.052
41.67 | 462.66 | 1.339 | 251.153 | 3.789 | 588.437 | 956.693 | 510.639 | -785.762 | 60.051 | 0.534 | 0 | 0.052 | 251.153 | -785.762 | 251.4 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
42.34 | 462.34 | 1.34 | 254.679 | 3.827 | 588.868 | 979.731 | 534.087 | -799.403 | 60.051 | 0.545 | 0 | 0.336
43.34 | 463.496 | 1.335 | 255.33 | 3.885 | 588.607 | 996.846 | 543.523 | -811.665 | 60.051 | 0.546 | 0 | 0.051
44 | 463.602 | 1.335 | 255.331 | 3.882 | 588.262 | 994.848 | 538.02 | -812.621 | 60.051 | 0.541 | 0 | 0.052
44.34 | 463.766 | 1.336 | 255.315 | 3.655 | 588.905 | 940.727 | 503.305 | -771.829 | 60.05 | 0.535 | 0 | 0.055 | 255.331 | -812.621 | 255.6 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400
44.34 | 463.766 | 1.336 | 255.315 | 3.655 | 588.905 | 940.727 | 503.305 | -771.829 | 60.05 | 0.535 | 0 | 0.055
45.34 | 464.209 | 1.335 | 259.506 | 3.752 | 588.63 | 977.063 | 520.538 | -799.789 | 60.051 | 0.533 | 0 | 0.053
46.34 | 463.575 | 1.336 | 259.524 | 3.91 | 588.584 | 1020.617 | 548.348 | -835.157 | 60.05 | 0.538 | 0 | 0.05
46.67 | 463.206 | 1.34 | 259.528 | 3.867 | 588.713 | 1005.666 | 550.791 | -815.32 | 60.051 | 0.548 | 0 | 0.053
46.67 | 463.206 | 1.34 | 259.528 | 3.867 | 588.713 | 1005.666 | 550.791 | -815.32 | 60.051 | 0.548 | 0 | 0.053 | 259.528 | -815.32 | 259.8 | -900 | -1300 | -500 | 400 | 400